Obsah

1	Úvodní část	3

2	Stávající stav	3

3	Dešťová kanalizace	3

4	Dešťové kanalizační přípojky	3

4.1	Přípojky od vpustí	3

4.2	Uliční vpusť	4

4.3	Liniový odvodňovací žlab	4

5	Společná ustanovení pro kanalizace	4

5.1	Uložení potrubí	4

5.2	Materiál potrubí, tvarovek a armatur	5

6	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	5

6.1	Všeobecné požadavky	5

6.2	Zakládání stavby	5

6.3	Všeobecné požadavky na stoky	5

6.4	Všeobecné požadavky na kanalizační přípojky	5

6.5	Napojení na stávající stoky	5

6.6	Demontáže a rušení stávajícího potrubí	5

6.7	Pokládka kanalizačního potrubí	5

6.8	Tlakové zkoušky kanalizace	6

6.9	Provoz kanalizace po dobu stavby	6

6.10	Napojení kanalizačních přípojek	6

7	Provedení stavby – obnova povrchů	6

8	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	6

8.1	Protikorozní ochrana, ochrana před bludnými proudy	6

9	Údaje o požadované jakosti navržených materiálů	6

9.1	Kameninové potrubí hrdlové	7

9.2	Obecná ustanovení	7

9.3	Zemní práce	7

9.4	Vytýčení novostavby	8

Identifikační údaje

| Název stavby: | Souvislá údržba ulice Horova po pokládce IS |
| --- | --- |
| Katastrální území: | Liberec |
| Investor: | Statutární město Liberec Nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1 – Staré město 460 59 |
| Generální projektant: | NÝDRLE - projektová kancelář, spol. s r.o. U Sila 1670 463 11 Liberec 30 |
| Zpracovatel vodohospodářské části: | SNOWPLAN spol. s r.o. Ing. Petr Kořínek Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické – č.0500705 Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec 3 - Jeřáb IČ: 274 97 763, DIČ: CZ27497763 |

## Úvodní část

Tato část projektové dokumentace řeší napojení uličních vpustí do stávající, respektive rekonstruované kanalizace v rámci akce „Souvislá údržba ulice Horova po pokládce IS.“

Umístění uličních vpustí je navrženo v rámci opravy komunikace.

## Stávající stav

Řešená lokalita je v současné době odkanalizována jednotným kanalizačním systémem města Liberec. Na část stávající kanalizace, vedoucí v ulici Horova, je zpracován projekt k její rekonstrukci provozovatelem SčVK a.s.. V ulici Purkyňova budou vpusti napojeny do stávajících kanalizačních šachet, respektive do stávající kanalizační stoky zBT300. Odvodnění komunikace je v současné době zajištěno uličními vpustmi, které jsou napojeny do jednotné kanalizační stoky.

## Dešťová kanalizace

Tento objekt řeší napojení uličních vpustí na stávající jednotnou stoku. Uliční vpusti jsou navrženy v rámci opravy komunikace v ulici Horova, kde bude kanalizační stoka zrekonstruována, a v části ulice Purkyňova. Od úseku křižovatky ulic Janáčkova, Horova, Purkyňova, bude probíhat oprava povrchů a kanalizační stoka zůstane stávající.

Napojení vpustí bude provedeno přímo do stávajících revizních šachet, respektive přes vysazenou odbočku.

Celkem se jedná o napojení 11 ks uličních vpustí a 1 ks liniového žlabu.

Dešťová kanalizace – je navržena z materiálu KAM150 v délce 54,58 m.

## Dešťové kanalizační přípojky

Rekapitulace kanalizačních přípojek :

Dešťové kanalizační přípojky odvodnění		DN150		54,58 m

### Přípojky od vpustí

| Označení | Délka (m) | Materiál |
| --- | --- | --- |
| přípojky |  |  |
| UV1 | 6,40 | KAM DN150 |
| UV2 | 5,00 | KAM DN150 |
| UV3 | 1,65 | KAM DN150 |
| UV4 | 1,58 | KAM DN150 |
| UV5 | 4,80 | KAM DN150 |
| UV6 | 1,00 | KAM DN150 |
| UV7 | 2,95 | KAM DN150 |
| UV8 | 7,70 | KAM DN150 |
| UV9 | 8,80 | KAM DN150 |
| UV10 | 2,10 | KAM DN150 |
| UV11 | 9,10 | KAM DN150 |
| LIN1 | 3,50 | KAM DN150 |
| Celkem | 54,58 | m |

V nové komunikaci jsou navrženy uliční vpusti a je zapotřebí tyto napojit na stávající jednotnou kanalizaci.

Veškeré přípojky budou na stoky napojeny přímo do revizní kanalizační šachty přes šachtovou přechodku, respektive pomocí vysazených odboček DN300/DN150.

Přesná poloha napojení bude upřesněna dle polohy stávající kanalizace a kanalizačních šachet.

Přípojky dešťové kanalizace jsou navrženy z KAM DN150 v délce 54,58 m.

Přípojky budou na stávající jednotnou stoku napojeny přes dodatečně vysazenou odbočku v případě napojení do potrubí, popř. přímo do kanalizační šachty.

Při napojení přes dodatečně vysazenou odbočku bude proveden nový otvor pr. 200-201 mm pomocí jádrového vrtu, do kterého bude vsazen B-kroužek s kameninovým napojením DN150.

Při napojení do revizní šachty bude proveden nový otvor pomocí jádrového vrtání pr. 270 mm, do kterého bude vložena šachtová vložka GM. Prostor mezi vnějším lícem vložky a stěnou vývrtu bude dobetonován expanzní betonovou směsí. Spoje budou utěsněny pomocí bobtnajícího pásku.

Stávající kanalizační přípojky od uličních vpustí budou demontovány a prostupy konstrukcemi budou zaslepeny. Vstupy do revizních šachet budou dobetonovány expanzní betonovou směsí a styčná plocha mezi dozděním a stávající stěnou šachty bude utěsněna pomocí bobtnající pásky. Otvory po přípojkách napojených do těla stoky budou zaslepeny pomocí kameninových víček DN150.

### Uliční vpusť

K odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch (komunikací) do kanalizační stoky jsou navrženy betonové uliční vpusti, které se skládají z několika betonových prvků (horní, střední, dolní díl), což umožňuje přizpůsobení podmínkám stavby vyplývajících z jejich umístění. Jsou opatřeny kalovým košem k zachycování nečistot, vyrobeným ze žárově pozinkovaného plechu pro zajištění dlouhé životnosti. Zakrytí uliční vpusti je řešeno pojezdnou ocelovou mříží rozměru 500x500. Dno s odkalištěm slouží k usazování přebytečných kalů.

### Liniový odvodňovací žlab

Liniový odvodňovací žlab je navržen v blízkosti objektu č.p. 5. Žlab bude do revizní šachty Š7 napojen potrubím KAM DN 150. Žlab bude osazen pro třídu zatížení D400 dle technologického předpisu.

Přesná výška a poloha uličních vpustí bude v souladu s upravovaným povrchem komunikací. Jelikož při zpracování PD nebyly tyto údaje přesně zadány.

## Společná ustanovení pro kanalizace

### Uložení potrubí

Potrubí kanalizace bude ukládáno s min. krytím 1,0 m (viz podélný profil) do hloubené rýhy na pískové lože tl.0,15 m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Pro podsyp a obsyp bude použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm. Materiál pro obsyp se rovnoměrně rozprostře po obou stranách trouby po vrstvách 10-15 cm a zhutňuje se souměrně po obou stranách trouby na míru zhutnění min. 90% PS a ulehlost Id min. 0,67. Vrstvy obsypu nad troubou se smí zhutňovat jen po stranách trouby. Zásyp se zhutňuje průběžně po vrstvách max. 20 cm. Míra zhutnění je předepsána do výšky 30 cm nad vrchol dříků trub a to na min. 80% PS.

Je nutno ověřit, je-li dno výkopu dostatečně zhutněno (přirozené zhutnění okolní zeminy vzniklé mnohaletým usazováním). Toto zhutnění musí odpovídat hodnotě min. 88% PS (pro pojezd středně těžkými mechanismy typu LKW 12 nebo SLW 30 min. 90%, popř. 92%, pro těžké mechanismy typu SLW 60 min 95%). Pokud je tato hodnota nižší (např. z důvodu navážky zeminy, ve které se dodatečně zhotovuje výkop), je nutné toto dno výkopu zhutnit na požadovanou hodnotu („Zóna podsypu – ZP“) jinak je možné nebezpečí vzniku podélné a příčné deformace uloženého potrubí. Hutnění dna výkopu se provádí za pomocí hutnících mechanismů.

Zbytek výkopu do úrovně pláně komunikace bude zasypán štěrkodrtí frakce 0-63 nebo vhodnou nesedavou zeminou z výkopku. Zásyp rýhy musí být vždy řádně po vrstvách zhutněn min. na 98 % PS v aktivní zóně na 100% PS.

V rámci výkopových prací je nutné provést řádnou stabilizaci dna rýhy, aby nedocházelo k následnému sedání a tím změnám ve spádu kanalizace.

Výkopová rýha bude vždy zajištěna pažením.

Zemní práce v rámci rekonstrukce kanalizací jsou uvažovány pouze po spodní hranu konstrukce komunikace. V řešené lokalitě dochází ke kompletní výměně konstrukce komunikace. Veškeré bourací práce i zpětná oprava komunikace v řešené lokalitě je řešena v rámci samostatné části projektové dokumentace.

Před zasypáním rýhy je nutné provést kontrolu potrubí, zda nedošlo k mechanickému poškození trub. Trasa kanalizace bude zaměřena do souřadnicového systému JTSK ve formátu GIS.

Nejpozději zároveň s hutněním obsypu a zásypu bude vytahováno pažení rýhy.

Nad obsypem bude proveden hlavní zásyp z  nenamrzavého hutnitelného materiálu a konstrukce vozovky, v jednotlivých úsecích dle výkresu „vzorové uložení potrubí“.

### Materiál potrubí, tvarovek a armatur

Přípojky odvodnění jsou navrženy z kameninových trub hrdlových a tvarovek, oboustranně glazovaných, DN 150 mm, třída pevnosti 160 kN, délka trub 2500mm, spojovací systém C, spoj K. Manipulace a pokládání trub musí být v souladu s technickými předpisy výrobce.

## Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

### Všeobecné požadavky

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky musí být vyráběny dle platných evropských, případně českých norem a musí být certifikovány pro Českou republiku.

Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu o posouzení shody výrobku.

### Zakládání stavby

Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění pro stavbu nabídne zhotovitel. Způsob snížení hladiny spodní vody je věcí zhotovitele stavby tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění okolního území.

Návrhem zakládání musí být splněna prostorová omezení v místě stavby, zejména s ohledem na stávající podzemní zařízení (ČSN 73 6005). Práce budou prováděny v souladu s ČSN EN 805.

### Všeobecné požadavky na stoky

Stoka musí být vodotěsná, tzn. nesmí docházet k únikům splaškových a srážkových vod ze stoky a nesmí docházet k průsakům podzemních vod do stoky a to ani ve spojích trub, ani v napojení na kanalizační šachtu. Stoka musí být z materiálu, který je odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravované odpadní vody a proti namáhání při čištění stok. Potrubí musí být uloženo tak, aby spolehlivě přeneslo zatížení zeminou a provozem po povrchu. Pokládka potrubí a zásypové vrstvy budou zvoleny dle technologického předpisu výrobce potrubí.

### Všeobecné požadavky na kanalizační přípojky

Součástí této PD je umístění uličních vpustí vč. kanalizačních přípojek v rozsahu délek 1,0 - 9,1 m.

### Napojení na stávající stoky

Kanalizační přípojky budou na stávající stoku napojeny přímo do revizních kanalizačních šachet přes šachtovou přechodku, popř. pomocí vysazených odboček DN300/DN150.

### Demontáže a rušení stávajícího potrubí

V trase stávající kanalizace je nutné počítat s vybouráním části stávající kanalizace, pro napojení přípojek od uličních vpustí.

### Pokládka kanalizačního potrubí

Potrubí kanalizačních přípojek DN 150 bude provedeno z kameninových trub hrdlových a tvarovek, oboustranně glazovaných, DN 0 mm, třída pevnosti 160 kN, délka trub 1000 - 2500mm, spojovací systém C, spoj K, splňujících požadavky ČSN EN 13476, bude ukládáno do samostatné pažené rýhy. Viz výkresová část – vzorové uložení potrubí.

Na dně rýhy bude provedena 150 mm dolní vrstva lože potrubí.

Potrubí musí být podepřeno po celé délce dříku trouby! V místech hrdel budou v loži provedeny prohlubně.

Následně bude provedena montáž potrubí a proveden boční a krycí štěrkopískový obsyp potrubí do výšky 300 mm nad vrcholem trouby. Max. zrno 22 mm pro DN 150, resp. 40 mm pro DN 400-500. Obsyp bude hutněn po vrstvách do 150 mm. Nad vlastní troubou nesmí být hutnění prováděno strojně !

Nad obsypem bude prováděn zásyp rýhy vhodným nesedavým, výkopovým materiálem nebo štěrkopískem a provede se obnova povrchu.

Veškerá manipulace s trubním materiálem a vlastní montáž potrubí bude prováděna podle ČSN EN 1610 a podle technologických předpisů výrobce trub.

Přípojky odvodňovacích prvků budou napojeny buď do dnové části vstupní či lomové šachty nebo přímo na potrubí stoky přes odbočku 45° nebo 90°.

### Tlakové zkoušky kanalizace

Předpokladem uvedení kanalizace do provozu je provedení televizní prohlídky stoky, provedení tlakových zkoušek vzduchem dle ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909 a kontrola průtočnosti a zkouška geometrické přesnosti a vytyčení podle ČSN 75 6101, čl. 7.1.5.9 a 7.1.5.10.

### Provoz kanalizace po dobu stavby

Potrubí výše položeného úseku stoky bude uzavřeno těsnícím vakem a přitékající odpadní vody budou přes aktuálně prováděný úsek kanalizace podle místních podmínek na stavbě buď přečerpávány do níže položené šachty, nebo převáděny rukávcem podél výkopu. Předpokládá se 50% čerpání a 50% převod.

### Napojení kanalizačních přípojek

Tato PD uvažuje s napojením celkem 11 ks přípojek od uličních vpustí a 1 ks liniového žlabu v celkové délce 54,58 m.

Ve většině případů se toto napojení uvažuje cca v rozsahu 1,0 – 9,1 m.

Napojení přípojek bude provedeno z kameninových trub hrdlových a tvarovek, oboustranně glazovaných DN150.

Přípojky odvodňovacích prvků budou napojeny buď do dnové části vstupní či lomové šachty nebo přímo na potrubí stoky přes odbočku 45° nebo 90°.

## Provedení stavby – obnova povrchů

Obnova povrchů je řešena v samostatné části této projektové dokumentace.

## Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### Protikorozní ochrana, ochrana před bludnými proudy

Ochrana je zajištěna materiálovým provedením stavby.

Materiál kanalizace -	kameninové trouby

## Údaje o požadované jakosti navržených materiálů

Veškeré materiály, použité při stavbě, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění.

Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu o posouzení shody výrobku.

Veškeré objekty musí být provedeny z materiálu, který je odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravovaného média i okolního prostředí. Dále musí být odolné proti namáhání při čištění potrubí, proti zatížení vyvolaném zásypy, stavebními konstrukcemi i pojezdy vozidel.

Instalované trouby, armatury a tvarovky musí splňovat minimálně následující kvalitativní požadavky:

### Kameninové potrubí hrdlové

Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky budou provedeny v profilu DN 150 – kameninové trouby hrdlové a tvarovky, oboustranně glazované, DN 150 mm, třída pevnosti 160 kN, délka trub 2500mm, spojovací systém C, spoj K.

### Obecná ustanovení

V případě překopů stávajících komunikací je nutné jejich řádné vyspravení.

Před prováděním zemních prací je nutno provést přesné vytyčení podzemních vedení vedených v souběhu nebo křižujících trasu projektovaných IS, aby nedošlo ke kolizi s těmito sítěmi při hloubení rýhy. Při hloubení a dalších stavebních pracích je nutno křižující vedení a vedení v blízkosti stavební rýhy chránit.

Vzhledem k tomu, že vyjádření správců sítí o průběhu jejich zařízení je převážně pouze orientační a geodetické podklady jsou zjednodušené, mohou se vyskytnout odchylky tras jednotlivých zařízení oproti dokumentaci. Pokud dojde ke změnám, které by mohly vést k jiné trase projektovaných inženýrských sítí než je navržená, je nutná konzultace s projektantem. Je nutné dodržovat prostorovou normu CSN 736005. Výkopové rýhy budou po dobu stavby ohrazeny, aby nedošlo k pádu nepovolaných osob do výkopu a za tmy a při snížené viditelnosti budou řádně osvětleny. Před definitivním zasypáním potrubí je nutné provést jeho vytyčení.

Přesné a konečné vytýčení trasy novostavby IS se provede po přesném vytyčení trasy všech podzemních sítí v předpokládané trase potrubí. Po položení potrubí do výkopu se zaměří jeho skutečná trasa a výsledky se zanesou do dokumentace, která se předá provozovateli podzemního vedení.

Při výstavbě je nutno dbát příslušných norem a předpisu, především norem a nařízení o bezpečnosti práce na pracovišti a ochrany zdraví pracovníku.

### Zemní práce

Výkopy v komunikacích budou prováděny dle ČSN 73 3050 v souladu s požadavky správců.

Na zatravněných plochách bude provedena skrývka ornice v šířce stavebního pruhu a v tl. 150 mm. Tato ornice se opětně použije na zpětnou úpravu stavebního pruhu a jeho osetí.

Výkopy v komunikacích budou prováděny dle ČSN 73 3050 v souladu s požadavky správců, resp. majitelů pozemků.

Výkopy v komunikacích budou prováděny do zaříznuté rýhy s přesahem o min. 0.5 m na obě strany výkopu.

Výkopek vhodný pro zpětné zásypy bude uložen podél výkopové rýhy dle prostorových možností, případně bude výkopek odvezen na mezideponii.

Přebytečný výkopek nevhodný pro zpětné využití na zásypy bude zhotovitel odvážet na skládku, kterou si sám zajistí a projedná.

Obsyp a následný zásyp musí být řádně zhutněn po vrstvách. Obsyp potrubí bude proveden vhodným nesedavým a nenamrzavým materiálem podle pokynů výrobce potrubí. K zásypu stavební rýhy bude ve volném terénu použit výkopový materiál, v komunikacích doporučujeme použít vhodný nesedavý a nenamrzavý materiál. Vhodnost výkopového materiálu bude posouzena geologem.

Konstrukční vrstvy komunikací a zpevněných ploch budou obnoveny na šířku rýhy.

Nezpevněné komunikace a povrch terénu mimo komunikace bude uveden do původního stavu – bude zpětně rozprostřena ornice a provedeno osetí travním semenem.

Obsyp a následný zásyp musí být řádně zhutněn po vrstvách. Obsyp potrubí bude proveden vhodným nesedavým a nenamrzavým materiálem o max. zrnitosti 20 mm a dle pokynů výrobce potrubí.

Vhodnost výkopového materiálu pro zpětné použití na zásypy rýhy bude posouzena geologem.

Zajištění stavebních jam pro stavbu šachet a rýh včetně technologie provádění a jejich odvodnění pro stavbu bude řešeno dle technologických předpisů zhotovitele dle platných zákonů, vyhlášek a norem.

Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny v souladu s vyjádřeními jejich správců.

Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí v celé délce trasy rekonstrukce kanalizací jsou součástí dokladové části této PD. Všechna podzemní zařízení v místech výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci.

V souladu s TNV 75 5402 budou výkopy důsledně paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech.

Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny stávající podzemní IS a sondami bude ověřen jejich průběh a výškové uspořádání.

Provádění podsypu, pokládka potrubí a provádění obsypů a zásypů bude probíhat rovněž v souladu s TNV 75 5402 s důsledným hutněním, které zaručí trvalou stabilitu potrubí, vozovek a přilehlých budov.

Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo dojít k pádu osob do výkopů.

### Vytýčení novostavby

Půdorysně jsou nové řady vytyčeny v souřadnicích JTSK. Výškové vedení je vytyčeno ve výškovém systému Bpv.

| Označení | Souřadnice UV |  |
| --- | --- | --- |
| přípojky | x | y |
| UV1 | -686620.351 | -972954.817 |
| UV2 | -686586.480 | -972927.600 |
| UV3 | -686565.346 | -972904.794 |
| UV4 | -686542.193 | -972880.472 |
| UV5 | -686482.463 | -972881.163 |
| UV6 | -686482.140 | -972866.795 |
| UV7 | -686475.993 | -972823.176 |
| UV8 | -686544.586 | -972801.335 |
| UV9 | -686466.344 | -972816.778 |
| UV10 | -686553.198 | -972808.207 |
| UV11 | -686541.311 | -972866.352 |
| LIN1 | -686479.438 | -972817.067 |

| V Liberci 02/2017 | vypracoval : Lucie Baldová Ing.P.Kořínek |
| --- | --- |