Jaromír Bednář – projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 1   460 01

 :  604 665 735  a  604 361 655

IČO: 702 19 656    DIČ: CZ6610050073

e-mail : elektro.bednar@seznam.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

Akce: 					Výměna povrchu umělého hřiště

a realizace umělého osvětlení

ZŠ Barvířská

Investor:				Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

IČO: 00262978

Stupeň:	DUR + DZS

Datum :				5 / 2016

Zodpovědný projektant:		Jaromír Bednář

# 1.	Základní údaje

## 1.1	Rozsah projektu

Projektová dokumentace elektro v rozsahu pro územní řízení řeší umělé osvětlení pro fotbalové hřiště u ZŠ Barvířská v Liberci.

## 1.2	Projektové podklady

Před zpracováním projektové dokumentace byla předložena projektová dokumentace stavebních částí a proběhly konzultace s hlavním projektantem stavby. Dále byla provedena prohlídka na místě stavby.

- 1.3	Normy a předpisy

K prováděné projektové dokumentaci se vztahují normy a předpisy ČSN platné ke dni vypracování projektu. Dojde-li v rámci časové prodlevy mezi vypracováním projektu a výstavbou k úpravám, nebo změnám norem a předpisů musí prováděcí organizace přihlédnout k jejich novému znění, popř. požádat projektanta o úpravu projektu, nebo jeho doplnění.

- 2.	Společné elektrotechnické údaje

Dodávka elektrické energie bude zajištěna ve třetím stupni.

Typ sítě: 3 NPE ~ 50 Hz, 230/400V / TN-C-S

- 2.1	Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečným dotykem je ve smyslu ČSN 33 2000 4-41 edice 2 provedena automatickým odpojením elektrického zařízení od zdroje elektrické energie.

U obvodů bude použito doplňkové ochrany za pomoci proudových chráničů 0,03A.

- 2.2	Návrh prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Z1

Venkovní prostory:

Teplota okolí: AA8 -50 - +40 C°				Vlhkost: AB8 100% při +33 C°

Nadmořská výška: AC1 menší než 2000m n.m.   	Voda: AD2 padající kapky

Cizí tělesa: AE4 mírná prašnost                                     	Koroze: AF2 atmosférická

Ráz: AG1 mírný                                                              	Vibrace: AH1 mírné

Výskyt rostlinstva: AK1 bez nebezpečí                 	Výskyt živočichů: AL1 bez nebezpečí

Seismicita: AP1 zanedbatelná                                        	Bouřková činnost: AQ1 zanedbatelná

Pohyb vzduchu: AR2 střední                                       	Schopnost lidí: BA1 běžná

Dotyk se zemí: BC1 žádný

Jedná se o venkovní prostory, které jsou dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 zařazeny jako prostory nebezpečné.

## Energetická bilance

Celkem instalováno 6 ks svítidel s příkonem 2000W.

Celkový instalovaný příkon 13,05 kW. Maximální provozní proud 19A.

# 3.	Technická zpráva – popis řešení instalace elektro

## 3.1	Připojení na el. síť

Areál základní školy má instalováno nepřímé měření s jističem 160A. Vzhledem k tomu, že osvětlení hřiště bude v provozu vždy v době, kdy nebudou v provozu na 100% technologie gastro, není nutné řešit s provozovatelem distribuční soustavy (ČEZ) navýšení rezervovaného příkonu ani změnu jističe před elektroměrem.

Připojení k el. síti bude řešeno z hlavního rozvaděče areálu školy, který se nachází v 1.PP pod kuchyní. Do třetího pole tohoto rozvaděče bude doplněn třífázový jistič 25A/3 s charakteristikou C a podružný přímý elektroměr do 35A v provedení na lištu.

Z rozvaděče bude veden do provozního rozvaděče hřišť kabel CYKY 4Bx10. V prostorách 1.PP (centrální chodbou, školní dílnou a příručním skladem) bude kabel veden v liště 40x40. V místnosti skladu projde kabel obvodovou zdí průrazem nad izolační spárou do venkovního prostoru. Zde bude proveden svod opět v liště 40x40 do země (cca 1,5 metru). Zbylá část kabelové trasy bude již vedena terénem ve výkopu.

- 3.2	Provozní rozvaděč hřiště

Bude se jednat o volně stojící typový plastový pilíř v šedé barvě (např. DCK Holoubkov), do jehož vrchní části bude vestavěna náplň, která bude řešit odjištění a spínání jednotlivých stožárů osvětlení a servisní zásuvku 230V/16A. Ovládací prvky osvětlení budou přístupny až po otevření dvířek, která budou opatřena zámkem s FAB vložkou. Spínat osvětlení bude umožněno pouze osobám s příslušným klíčem od dvířek rozvaděče.

Rozvaděč bude mít živé části chráněny krycími panely před úmyslným dotykem. K jeho obsluze bude stačit osoba prokazatelně poučená. Zásahy vyžadující přístup pod krycí panely musí provádět pracovníci s odpovídající kvalifikací. Na dveře rozvaděčů je nutné umístit výstražné štítky, upozorňující na to, že se jedná o elektrické zařízení.

## 3.3	Osvětlení

Požaduje se osvětlení fotbalového hřiště typického tvaru o rozměru 90x50m (lajny) s výběhy 3 a 4m. Dle zadání investora se vyžaduje splnit požadavky na ještě výše než na II. třídu dle ČSN 12193 tzn. osvětlenost Epk = 200 lx, rovnoměrnost osvětlení Emin/Epk = 0,7; oslnění GR <= 50, index podání barev Ra => 65. Udržovací činitel počítán ve světelném výpočtu nesmí být vyšší než 0,75. Rovněž je nutno respektovat minimalizaci rušivého světla s mezními hodnotami splňující požadavky na zónu E3 životního prostředí dle odstavce 5.10 z normy ČSN EN 12193.

Osvětlení hřiště bude řešeno šesti výbojkovými světlomety 2000W, která budou osazena na šesti ocelových žárově zinkovaných stožárech o výšce 12 metrů.

Základní nároky na typ použitých světlometů:

Vzhledem k omezení činitele oslnění a dosažení přesných výsledků osvětlení je třeba se zaměřit na světlomety, které zajistí přesnou optickou kontrolu. Rovněž i na kvalitu světlometu samotného aby zajistil bezpečnost, dlouhou životnost, minimální nároky na údržbu, jednoduchá výměna výbojky apod. Světlomety by měly splnit níže uvedená kritéria:

a)	Z hlediska optické kontroly

- 	Dvojitě asymetrická optika min. ve dvou charakteristikách (úzko úhlá a středně úhlá)

-	Hlavní svazek asymetrického vyzařování musí být ne méně jak 60° (důležité

z hlediska splnění normy na rušivé světlo)

-	Reflektor z vysoce čistého, leštěného anodizovaného hliníku

-	Součástí musí být vnitřní lamela, která zvyšuje účinnost a snižuje oslnění

-	Přední bezpečnostní sklo o síle min. 4mm

b) 	Z hlediska údržby

- 	Vysoké krytí min. IP65 lépe IP 66

- 	Průduchové filtry – nejlépe z materiálu  GORE TM – zajišťuje čistou a suchou výměnu

vzduchu při chladnutí výbojky

-	Těleso světlometu z tlakově litého hliníku

-	Jednoduchý přístup k výbojce po odklopení zadních dvířek světlometu bez

demontáže předního skla

- 	Otvírání zadních dvířek nejlépe jednou rukou odklopením nerezové spony (klipsny)

- 	Světlomet musí mít zabudovaný odpojovač, který zajišťuje odpojení od napětí při

otevření světlometu

-	Silikonové (trvale pružné) těsnění

-	Žárově zinkovaný třmen světlometu pro uchycení

c)	Ostatní podstatné vlastnosti světlometu

-	Hmotnost max. 20kg

-	Návětrná plocha při náklonu 60° - max. 0,126m2 – toto snižuje nároky na konstrukce

nesoucí tyto světlomety z hlediska dimenzování

-	Povrchová úprava – polyesterová prášková barva RAL 7035 – lépe splývá s denním

světlem a činí světlomet méně nápadným

Návrh a výpočet osvětlení musí být proveden na konkrétní typ světlometů. Z tohoto důvodu je proveden na světlomety ABACUS Challenger 1 - 2000W. Uvedený výrobce a typ světlometů není předepsán, je pouze informativní, a slouží pouze pro určení vlastností světlometů a popis jejich předepsaných vlastností. Zadavatel umožňuje v souladu se zákonem 137/2006 Sb. použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Použity mohou být tedy jakékoliv světlomety od libovolného výrobce při splnění světelně technických a kvalitativních parametrů.

## 3.4	Stožáry

Osvětlovací soustava bude tvořena šesti sklápěcími stožáry o výšce 12 metrů. Navržen je stožár typu T127RLH 12M, kde se jedná o ocelový trubkový stožár s kloubem ve výšce 0,73m nad úrovní vetknutí. Stožár je instalován vetknutím do obetonovaného základu. Stožár se převáží v celku v délce 13,7m (1,7m je vetknutí). Celková hmotnost stožáru činí 210 kg a maximální nosnost pro světlomety je 40kg. Stožár je žárově zinkován dle EN1461, menší části jsou z nerezivějící oceli. Sklápění se provádí pomocí externího menšího hydraulického zařízení RLH2M/EM, kdy čerpadlo je poháněno jedno-fázovým el. motorem 1,7kW 230V. Toto zařízení není součást stožáru, instaluje se jen při instalaci a údržbě, stačí pak jedno pro jakýkoliv počet podobných stožárů. Důvod použití sklápěcích stožárů je zejména kvůli bezpečné údržbě světlometů ze země (po sklopení) stejně tak i samotné instalace bez výškových prací a bez vysokozdvižné plošiny, pro kterou není vždy možno zajistit přístup. Tyto stožáry nemají žebřík ani stupačky, což je důležité z hlediska bezpečnosti a zajištění proti nepovolanému výstupu. Kabely se vedou vnitřkem a přes základ do kabelové rýhy. Stožáry budou vybaveny výložníkem pro světlomet, který zajistí možnost nastavení správného směru světlometu.

Návrh a dimenze stožárů musí být proveden na konkrétní typ stožárů, které unesou odpovídající počet světlometů. Toto rovněž platí i pro návrh a tvar základové patky, kdy je třeba vyjít z konkrétního stožáru a jím vyvozených účinků (klopný moment, vertikální zatížení způsob kotvení apod.) Pro tyto účely byl uvažován stožár Abatec T127RLH, výložník FL4/1. Uvedený výrobce a typ sklápěcích stožárů není předepsán, je pouze informativní, a slouží pouze pro určení vlastností stožárů a popis jejich předepsaných vlastností. Zadavatel umožňuje v souladu se zákonem 137/2006 Sb. použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Použity mohou být tedy jakékoliv sklápěcí stožáry od libovolného výrobce při splnění technických a kvalitativních parametrů popsaných výše.

## 3.5	Připojení svítidel

Připojení stožárů bude řešeno kabely CYKY 5Cx4. Vždy budou připojeny tři stožáry na jedné straně hřiště jedním kabelem. Kabely budou zavedeny do středu stožáru a ponechány s dostatečnou rezervou (cca 2 metry). Současně budou svítidla uzemněna zemnícím páskem FeZn 30/4 na svorky SP1, které jsou součástí stožárů a nachází se cca 20 cm nad konečnou úrovní terénu. V zemi budou pásky připojeny svorkami na průchozí zemnící pásek FeZn 30/4. Svorky budou zatřeny asfaltovou barvou.

## 3.6  	Uložení kabelů v zemi

Veškeré kabely budou vedeny volným terénem v hloubce 60 cm. Uloženy budou v pískovém loži (10 cm pod kabelem a 10 cm nad kabelem). Zhruba 20 cm nad kabely bude položena výstražná fólie.

Výjimkou je pouze trasa mezi sloupy číslo 1 až 3, která je vedena v hloubce 30 cm pod povrchem a kabel zde bude veden v korugované chráničce pod acudrenem.

Při souběhu a křížení s jinými médii se musí dodržet normou předepsané bezpečné vzdálenosti.

Souběžně s kabely bude ve výkopu veden i zemnící pásek FeZn 30/4.

Finální úpravy terénů (povrchů) jsou řešeny v rámci stavby.

# 4.	Závěr

Před započetím výkopových prací je nutné provést vytýčení veškerých podzemních sítí.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony ČR, jeho prováděcími vyhláškami, vyhláškami a normami.

Bezpečnost práce se týká především pracovníků montážních organizací při realizaci stavby. Je nutno důsledně dodržovat předpisy pro práce na elektrických zařízeních a dále obecně platné bezpečnostní předpisy.

Po provedení elektroinstalace musí dodavatel před připojením na elektrorozvodnou síť zajistit výchozí revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 Z4, a ČSN 33 2000-1 ed. 2.

Součástí díla musí být dokumentace skutečného provedení, revizní zpráva, geodetické zaměření.

# 5.	Přílohy

Výpočet osvětlení

Výkaz výměr