## Rekapitulace
Soupis objektů s DPH
Stavba: 003 - 5.1b Snížení energetické náročnosti budov AB - VZT (budova A)
Varianta: VV - Výkaz výměr
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
2017-043-17 | VZT | 0 | 0 | 0
2017-043-18 | MaR | 0 | 0 | 0
PM-RA10 | Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA10 | 0 | 0 | 0
2017-043-21 | VRN | 0 | 0 | 0

## 2017-043-17
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 003 |  | 5.1b Snížení energetické náročnosti budov AB - VZT (budova A) |  |  | 2017-043-17 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 2017-043-17 |  | VZT |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 751-10-Ost |  | Společně |  |  |  | 0
P | 188 | 751-10-Ost-01 |  | Přesun hmot | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot
VV
TS
P | 189 | 751-10-Ost-02 |  | Demontáž a likvidace stávajícího zařízení VZT, včetně potrubí, vyústek, ventilátorů atd. | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž a likvidace stávajícího zařízení VZT, včetně potrubí, vyústek, ventilátorů atd.
VV
TS
P | 190 | 751-10-Ost-03 |  | Lešení do výšky 4 m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lešení do výšky 4 m
VV
TS
P | 191 | 751-10-Ost-04 |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT
VV
TS
P | 192 | 751-10-Ost-05 |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu
VV
TS
SD |  | 751-10-PT |  | Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C |  |  |  | 0
P | 180 | 751-10-PT-01 |  | Oblouk kruhový segmentový O 225mm 90° | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 225mm 90°
VV
TS
P | 181 | 751-10-PT-02 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 90° | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 90°
VV
TS
P | 182 | 751-10-PT-03 |  | Kruhové potrubí O 225 mm | M | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 225 mm
VV
TS
P | 183 | 751-10-PT-04 |  | Kruhové potrubí O 200 mm | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 200 mm
VV
TS
P | 184 | 751-10-PT-05 |  | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál
VV
TS
SD |  | 751-10-PTB |  | Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B |  |  |  | 0
P | 185 | 751-10-PTB-01 |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | M2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek
VV
TS
P | 186 | 751-10-PTB-02 |  | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál
VV
TS
P | 187 | 751-10-PTB-03 |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví | M2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví
VV
TS
SD |  | 751-10-VU |  | Zař. č. 10 Větrání kuchyně v 1.NP |  |  |  | 0
P | 155 | 751-10-VU-01 |  | VZT jednotka centrální, horizontální provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=9100m3/h/dpext=300 Pa,Vo=9600 m3/h/dpext=400 Pa, ventilátory s EC motory, 2x frekve | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka centrální, horizontální provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=9100m3/h/dpext=300 Pa,Vo=9600 m3/h/dpext=400 Pa, ventilátory s EC motory, 2x frekvenční měnič pro motry, deskový rekuperační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 - 78 %,vodní ohřívač vzduchu, příprava pro chladič vzduchu, fitr přívod F7/odvod M5, tahový tukový filtr G3, 2x uzavírací klapka se servopohonem, 4x pružná manžeta, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, rám pod jednotku - profil C (výška 180mm) akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace
VV
TS
P | 156 | 751-10-VU-02 |  | Dodávka jednotky v rozebraném stavu a montáž jednotlivých dílů na stavbě (montážní otvor cca š.1450 a v.2000 mm) | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka jednotky v rozebraném stavu a montáž jednotlivých dílů na stavbě (montážní otvor cca š.1450 a v.2000 mm)
VV
TS
P | 157 | 751-10-VU-03 |  | Dodávku a montáž směšovacího uzle pro VZT ohřívač vodní, včetně třícestného ventilu, oběhového čerpadla, přepouštěcího ventilu, pružného připojení, teploměrů, u | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávku a montáž směšovacího uzle pro VZT ohřívač vodní, včetně třícestného ventilu, oběhového čerpadla, přepouštěcího ventilu, pružného připojení, teploměrů, uzavíracích a vypouštěcích armatur - řeší profese ÚT - poznámka 1 ks
VV
TS
P | 158 | 751-10-VU-04 |  | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů
VV
TS
P | 159 | 751-10-VU-05 |  | Tlumič hluku 1800x900x1000, 6 kulisy š.200mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 1800x900x1000, 6 kulisy š.200mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 160 | 751-10-VU-06 |  | Tlumič hluku 1800x560x1500, 6 kulisy š.200mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 1800x560x1500, 6 kulisy š.200mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 161 | 751-10-VU-07 |  | Tlumič hluku 1800x900x1000, 6 kulisy š.200mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 1800x900x1000, 6 kulisy š.200mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 162 | 751-10-VU-08 |  | Tlumič hluku 1600x900x1500, 6 kulisy š.200mm, průtočná mezera 120mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 1600x900x1500, 6 kulisy š.200mm, průtočná mezera 120mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 163 | 751-10-VU-09 |  | Regulační klapka čtyřhranná s protiběžnými listy 400x200, ovl. ruční | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka čtyřhranná s protiběžnými listy 400x200, ovl. ruční
VV
TS
P | 164 | 751-10-VU-10 |  | Regulační klapka čtyřhranná s protiběžnými listy 355x200, ovl. ruční | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka čtyřhranná s protiběžnými listy 355x200, ovl. ruční
VV
TS
P | 165 | 751-10-VU-11 |  | Regulační klapka čtyřhranná s protiběžnými listy 250x250, ovl. ruční | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka čtyřhranná s protiběžnými listy 250x250, ovl. ruční
VV
TS
P | 166 | 751-10-VU-12 |  | Regulační klapka čtyřhranná s protiběžnými listy 150x150, ovl. ruční | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka čtyřhranná s protiběžnými listy 150x150, ovl. ruční
VV
TS
P | 167 | 751-10-VU-13 |  | Regulační klapka kruhová O 225, ovl. kovové ruční | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka kruhová O 225, ovl. kovové ruční
VV
TS
P | 168 | 751-10-VU-14 |  | Regulační klapka kruhová O 200, ovl. kovové ruční | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka kruhová O 200, ovl. kovové ruční
VV
TS
P | 169 | 751-10-VU-15 |  | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 625x225mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | KS | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 625x225mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá
VV
TS
P | 170 | 751-10-VU-16 |  | Odsávací indukční zákryt délka x šířka x výška= 4400x1200x500, celonerezový s vestavěným ventilátorem - systémem vstřikového (indukčního) vzduchu P=65W/230V, 2 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odsávací indukční zákryt délka x šířka x výška= 4400x1200x500, celonerezový s vestavěným ventilátorem - systémem vstřikového (indukčního) vzduchu P=65W/230V, 2 ks osvětlení 4x 36 W, 5 ks lapač tuku, V=2600m3/h, 2 x ods. hrdlo
VV
TS
P | 171 | 751-10-VU-17 |  | Odsávací indukční zákryt délka x šířka x výška= 2200x1300x500, celonerezový s vestavěným ventilátorem - systémem vstřikového (indukčního) vzduchu P=65W/230V, 1 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odsávací indukční zákryt délka x šířka x výška= 2200x1300x500, celonerezový s vestavěným ventilátorem - systémem vstřikového (indukčního) vzduchu P=65W/230V, 1 ks osvětlení 4x 36 W, 3 ks lapač tuku, V=1400m3/h, 21x ods. hrdlo
VV
TS
P | 172 | 751-10-VU-18 |  | Odsávací indukční zákryt délka x šířka x výška= 2000x1500x500, celonerezový s vestavěným ventilátorem - systémem vstřikového (indukčního) vzduchu P=65W/230V, 1 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odsávací indukční zákryt délka x šířka x výška= 2000x1500x500, celonerezový s vestavěným ventilátorem - systémem vstřikového (indukčního) vzduchu P=65W/230V, 1 ks osvětlení 4x 36 W, 2 ks lapač tuku, V=650m3/h, 1 x ods. hrdlo
VV
TS
P | 173 | 751-10-VU-19 |  | Odsávací indukční zákryt délka x šířka x výška= 1500x1600x500, celonerezový s vestavěným ventilátorem - systémem vstřikového (indukčního) vzduchu P=65W/230V, 1 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odsávací indukční zákryt délka x šířka x výška= 1500x1600x500, celonerezový s vestavěným ventilátorem - systémem vstřikového (indukčního) vzduchu P=65W/230V, 1 ks osvětlení 2x 18 W, 1 ks lapač tuku, V=500m3/h, 1 x ods. hrdlo
VV
TS
P | 174 | 751-10-VU-20 |  | Zaregulování indukčního zákrytu - nastavení směru a rychlosti, vstřikovaných proudů | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaregulování indukčního zákrytu - nastavení směru a rychlosti, vstřikovaných proudů
VV
TS
P | 175 | 751-10-VU-21 |  | Odlučovač tuku z nerezové oceli, vertikální, pletivový s regulací R1 - nerezová ocel, do potrubí, rozměr 625x325mm | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odlučovač tuku z nerezové oceli, vertikální, pletivový s regulací R1 - nerezová ocel, do potrubí, rozměr 625x325mm
VV
TS
P | 176 | 751-10-VU-22 |  | Odlučovač tuku z nerezové oceli, vertikální, pletivový s regulací R1 - nerezová ocel, do potrubí, rozměr 625x325mm | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odlučovač tuku z nerezové oceli, vertikální, pletivový s regulací R1 - nerezová ocel, do potrubí, rozměr 625x325mm
VV
TS
P | 177 | 751-10-VU-23 |  | Odlučovač tuku z nerezové oceli, vertikální, pletivový s regulací R1 - nerezová ocel, do potrubí, rozměr 325x225mm | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odlučovač tuku z nerezové oceli, vertikální, pletivový s regulací R1 - nerezová ocel, do potrubí, rozměr 325x225mm
VV
TS
P | 178 | 751-10-VU-24 |  | Žaluzie protidešťová - sání - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 1800x900 (š x v) mm,včetně pozedního rámu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žaluzie protidešťová - sání - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 1800x900 (š x v) mm,včetně pozedního rámu
VV
TS
P | 179 | 751-10-VU-25 |  | Výfukové hrdlo s pletivem - výfuk - 1600x630 (š x v) mm | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výfukové hrdlo s pletivem - výfuk - 1600x630 (š x v) mm
VV
TS
SD |  | 751-11-Ost |  | Společně |  |  |  | 0
P | 228 | 751-11-Ost-01 |  | Přesun hmot | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot
VV
TS
P | 229 | 751-11-Ost-02 |  | Demontáž a likvidace stávajícího zařízení VZT, včetně potrubí, vyústek, ventilátorů atd. | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž a likvidace stávajícího zařízení VZT, včetně potrubí, vyústek, ventilátorů atd.
VV
TS
P | 230 | 751-11-Ost-03 |  | Lešení do výšky 4 m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lešení do výšky 4 m
VV
TS
P | 231 | 751-11-Ost-04 |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT
VV
TS
P | 232 | 751-11-Ost-05 |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu
VV
TS
SD |  | 751-11-PT |  | Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C |  |  |  | 0
P | 207 | 751-11-PT-01 |  | Oblouk kruhový segmentový O150mm 90° | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O150mm 90°
VV
TS
P | 208 | 751-11-PT-02 |  | Oblouk kruhový segmentový O125mm 90° | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O125mm 90°
VV
TS
P | 209 | 751-11-PT-03 |  | Oblouk kruhový segmentový O100mm 45° | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O100mm 45°
VV
TS
P | 210 | 751-11-PT-04 |  | Záslep kruhový vnitřní O 150 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záslep kruhový vnitřní O 150
VV
TS
P | 211 | 751-11-PT-05 |  | Záslep kruhový vnitřní O 225 - s nátrubkem pro odvod kondenzátu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záslep kruhový vnitřní O 225 - s nátrubkem pro odvod kondenzátu
VV
TS
P | 212 | 751-11-PT-06 |  | Záslep kruhový vnitřní O 150 - s nátrubkem pro odvod kondenzátu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záslep kruhový vnitřní O 150 - s nátrubkem pro odvod kondenzátu
VV
TS
P | 213 | 751-11-PT-07 |  | Redukce osová vni-vni O 200/O150 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 200/O150
VV
TS
P | 214 | 751-11-PT-08 |  | Redukce osová vni-vni O 150/O125 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 150/O125
VV
TS
P | 215 | 751-11-PT-09 |  | Redukce osová vni-vni O 125/O100 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 125/O100
VV
TS
P | 216 | 751-11-PT-10 |  | Odbočka kruhová 90° oboustranná O225-O150 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odbočka kruhová 90° oboustranná O225-O150
VV
TS
P | 217 | 751-11-PT-11 |  | Odbočka kruhová 90° O150-O150 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odbočka kruhová 90° O150-O150
VV
TS
P | 218 | 751-11-PT-12 |  | Odbočka kruhová 90° O150-O125 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odbočka kruhová 90° O150-O125
VV
TS
P | 219 | 751-11-PT-13 |  | Odbočka kruhová 45° O150-O100 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odbočka kruhová 45° O150-O100
VV
TS
P | 220 | 751-11-PT-14 |  | Kruhové potrubí O 225 mm | M | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 225 mm
VV
TS
P | 221 | 751-11-PT-15 |  | Kruhové potrubí O 150 mm | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 150 mm
VV
TS
P | 222 | 751-11-PT-16 |  | Kruhové potrubí O 125 mm | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 125 mm
VV
TS
P | 223 | 751-11-PT-17 |  | Kruhové potrubí O 100 mm | M | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 100 mm
VV
TS
P | 224 | 751-11-PT-18 |  | Flexibilní potrubí O 250 mm - ohebná Al hadice | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Flexibilní potrubí O 250 mm - ohebná Al hadice
VV
TS
P | 225 | 751-11-PT-19 |  | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál
VV
TS
SD |  | 751-11-PTB |  | Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B |  |  |  | 0
P | 226 | 751-11-PTB-01 |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | M2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek
VV
TS
P | 227 | 751-11-PTB-02 |  | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál
VV
TS
SD |  | 751-11-VU |  | Zař. č. 11 Větrání sociálního zázemí |  |  |  | 0
P | 193 | 751-11-VU-01 |  | Diagonální ventilátor do potrubí, výkon 53 W, Vo=185m3/h/dpext=150 Pa, skříň - bílá(plastová), oběžné kolo - plastové, střídavý motor s trojím vynutím - ochrana | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Diagonální ventilátor do potrubí, výkon 53 W, Vo=185m3/h/dpext=150 Pa, skříň - bílá(plastová), oběžné kolo - plastové, střídavý motor s trojím vynutím - ochrana proti přehřátí, krytí IP44
VV
TS
P | 194 | 751-11-VU-02 |  | Diagonální ventilátor do potrubí, výkon 53 W, Vo=260m3/h/dpext=150 Pa, skříň - bílá(plastová), oběžné kolo - plastové, střídavý motor s trojím vynutím - ochrana | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Diagonální ventilátor do potrubí, výkon 53 W, Vo=260m3/h/dpext=150 Pa, skříň - bílá(plastová), oběžné kolo - plastové, střídavý motor s trojím vynutím - ochrana proti přehřátí, krytí IP44
VV
TS
P | 195 | 751-11-VU-03 |  | Diagonální ventilátor do potrubí, výkon 53 W, Vo=230m3/h/dpext=150 Pa, skříň - bílá(plastová), oběžné kolo - plastové, střídavý motor s trojím vynutím - ochrana | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Diagonální ventilátor do potrubí, výkon 53 W, Vo=230m3/h/dpext=150 Pa, skříň - bílá(plastová), oběžné kolo - plastové, střídavý motor s trojím vynutím - ochrana proti přehřátí, krytí IP44
VV
TS
P | 196 | 751-11-VU-04 |  | Malý radiální ventilátor, montáž na stěnu, výkon 35 W, Vo=80m3/h/dpext=120 Pa, skříň - bílá(plastová), oběžné kolo - radiální s dopředu zahnutými lopatkami, mot | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Malý radiální ventilátor, montáž na stěnu, výkon 35 W, Vo=80m3/h/dpext=120 Pa, skříň - bílá(plastová), oběžné kolo - radiální s dopředu zahnutými lopatkami, motor asynchroní - ochrana proti přehřátí, krytí IP44
VV
TS
P | 197 | 751-11-VU-05 |  | Malý radiální ventilátor, montáž na stěnu, výkon 35 W, Vo=50m3/h/dpext=120 Pa, skříň - bílá(plastová), oběžné kolo - radiální s dopředu zahnutými lopatkami, mot | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Malý radiální ventilátor, montáž na stěnu, výkon 35 W, Vo=50m3/h/dpext=120 Pa, skříň - bílá(plastová), oběžné kolo - radiální s dopředu zahnutými lopatkami, motor asynchroní - ochrana proti přehřátí, krytí IP44
VV
TS
P | 198 | 751-11-VU-06 |  | Tlumič hluku kruhový pozink., 150x600x50 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kruhový pozink., 150x600x50 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 199 | 751-11-VU-07 |  | Zpětná klapka násuvná O 150 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpětná klapka násuvná O 150
VV
TS
P | 200 | 751-11-VU-08 |  | Vyústka odvodní na čtyřhrané potrubí 225x75mm, komfortní, bez regulace, jednořadá | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyústka odvodní na čtyřhrané potrubí 225x75mm, komfortní, bez regulace, jednořadá
VV
TS
P | 201 | 751-11-VU-09 |  | Vyústka odvodní na kruhové potrubí 225x75mm, komfortní, bez regulace, jednořadá | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyústka odvodní na kruhové potrubí 225x75mm, komfortní, bez regulace, jednořadá
VV
TS
P | 202 | 751-11-VU-10 |  | Talířový ventil odvodní O200 - ocelový, lakovaný | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil odvodní O200 - ocelový, lakovaný
VV
TS
P | 203 | 751-11-VU-11 |  | Talířový ventil odvodní O125 - ocelový, lakovaný | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil odvodní O125 - ocelový, lakovaný
VV
TS
P | 204 | 751-11-VU-12 |  | Výfuková hlavice DN 250 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výfuková hlavice DN 250
VV
TS
P | 205 | 751-11-VU-13 |  | Výfuková hlavice DN 150 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výfuková hlavice DN 150
VV
TS
P | 206 | 751-11-VU-14 |  | Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 125x125 (š x v) mm, včetně pozedního rámu | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 125x125 (š x v) mm, včetně pozedního rámu
VV
TS
SD |  | 751-12-Ost |  | Společně |  |  |  | 0
P | 245 | 751-12-Ost-01 |  | Přesun hmot | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot
VV
TS
P | 246 | 751-12-Ost-02 |  | Lešení do výšky 4 m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lešení do výšky 4 m
VV
TS
P | 247 | 751-12-Ost-03 |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT
VV
TS
P | 248 | 751-12-Ost-04 |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu
VV
TS
SD |  | 751-12-PT |  | Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C |  |  |  | 0
P | 238 | 751-12-PT-01 |  | Oblouk kruhový segmentový O 560mm 90° | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 560mm 90°
VV
TS
P | 239 | 751-12-PT-02 |  | Kruhové potrubí O 560 mm | M | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 560 mm
VV
TS
P | 240 | 751-12-PT-03 |  | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál
VV
TS
SD |  | 751-12-PTB |  | Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B |  |  |  | 0
P | 241 | 751-12-PTB-01 |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | M2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek
VV
TS
P | 242 | 751-12-PTB-02 |  | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál
VV
TS
P | 243 | 751-12-PTB-03 |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví | M2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví
VV
TS
P | 244 | 751-3-PTB-04 |  | Protipožární izolace VZT potrubí - požární odolnost 30min. viz. PD PBŘ | M2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Protipožární izolace VZT potrubí - požární odolnost 30min. viz. PD PBŘ
VV
TS
SD |  | 751-12-VU |  | Zař. č. 12 Větrání CHÚC - typ A |  |  |  | 0
P | 233 | 751-12-VU-01 |  | Diagonální ventilátor, skříň z ocelového pozinkovaného plechu, montáž do potrubí, výkon 3,0 kW, Vo=15 000m3/h/dpext=150 Pa, oběžné kolo - z hliníkové slitiny, n | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Diagonální ventilátor, skříň z ocelového pozinkovaného plechu, montáž do potrubí, výkon 3,0 kW, Vo=15 000m3/h/dpext=150 Pa, oběžné kolo - z hliníkové slitiny, nastavitelný úhel natočení lopatek, motor asynchronní - ochrana proti přehřátí, krytí IP55
VV
TS
P | 234 | 751-12-VU-02 |  | Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - elektro), rozměr 1250x1000 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - elektro), rozměr 1250x1000
VV
TS
P | 235 | 751-12-VU-03 |  | Pružná manžeta, rozměr O560 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pružná manžeta, rozměr O560
VV
TS
P | 236 | 751-12-VU-04 |  | Stěnová mříž 1250x1000mm, bez regulace | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stěnová mříž 1250x1000mm, bez regulace
VV
TS
P | 237 | 751-12-VU-05 |  | Žaluzie - sání - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 1000x1250 (š x v) mm,osazení do okenního rámu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žaluzie - sání - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 1000x1250 (š x v) mm,osazení do okenního rámu
VV
TS
SD |  | 751-13-Ost |  | Společně |  |  |  | 0
P | 266 | 751-13-Ost-01 |  | Přesun hmot | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot
VV
TS
P | 267 | 751-13-Ost-02 |  | Lešení do výšky 4 m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lešení do výšky 4 m
VV
TS
P | 268 | 751-13-Ost-03 |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT
VV
TS
P | 269 | 751-13-Ost-04 |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu
VV
TS
SD |  | 751-13-PT |  | Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C |  |  |  | 0
P | 255 | 751-13-PT-01 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 90° | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 90°
VV
TS
P | 256 | 751-13-PT-02 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 60° | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 60°
VV
TS
P | 257 | 751-13-PT-03 |  | Oblouk kruhový segmentový O 160mm 45° | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 160mm 45°
VV
TS
P | 258 | 751-13-PT-04 |  | Záslep kruhový vnitřní O 200 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záslep kruhový vnitřní O 200
VV
TS
P | 259 | 751-13-PT-05 |  | Záslep kruhový vnitřní O 200 - s nátrubkem pro odvod kondenzátu | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záslep kruhový vnitřní O 200 - s nátrubkem pro odvod kondenzátu
VV
TS
P | 260 | 751-13-PT-06 |  | Redukce osová vni-vni O 315/O200 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 315/O200
VV
TS
P | 261 | 751-13-PT-07 |  | Odbočka kruhová 90° O200-O200 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odbočka kruhová 90° O200-O200
VV
TS
P | 262 | 751-13-PT-08 |  | Odbočka kruhová 90° O200-O160 | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odbočka kruhová 90° O200-O160
VV
TS
P | 263 | 751-13-PT-09 |  | Kruhové potrubí O 200 mm | M | 37 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 200 mm
VV
TS
P | 264 | 751-13-PT-10 |  | Kruhové potrubí O 160 mm | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 160 mm
VV
TS
P | 265 | 751-13-PT-11 |  | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál
VV
TS
SD |  | 751-13-VU |  | Zař. č. 13 Odtah od digestoří v 2.NP |  |  |  | 0
P | 249 | 751-13-VU-01 |  | Radiální ventilátor, skříň z rámové konstrukce s bočními sendvičovými panely tloušťky 25mm - panely tvořeny z vnějšího a vnitřního pozinkovaného plechu - uvnitř | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Radiální ventilátor, skříň z rámové konstrukce s bočními sendvičovými panely tloušťky 25mm - panely tvořeny z vnějšího a vnitřního pozinkovaného plechu - uvnitř zvukově izolační výplň ze skelné vaty, výkon 170 W, Vo=600m3/h/dpext=200 Pa, oběžné kolo - z hliníkové slitiny, motor jednofázový s externím rotorem - ochrana proti přehřátí, krytí IP55
VV
TS
P | 250 | 751-13-VU-02 |  | Regulátor otáček ventilátoru - umístění na omítku, jednofázový triakový, 1A | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Regulátor otáček ventilátoru - umístění na omítku, jednofázový triakový, 1A
VV
TS
P | 251 | 751-13-VU-03 |  | Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x55 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x55 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 252 | 751-13-VU-04 |  | Zpětná klapka násuvná O 200 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpětná klapka násuvná O 200
VV
TS
P | 253 | 751-13-VU-05 |  | Regulační klapka kruhová O 160, ovl. kovové ruční | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka kruhová O 160, ovl. kovové ruční
VV
TS
P | 254 | 751-13-VU-06 |  | Výfuková hlavice DN 200 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výfuková hlavice DN 200
VV
TS
SD |  | 751-1-Ost |  | Společně |  |  |  | 0
P | 48 | 751-1-Ost-01 |  | Přesun hmot | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot
VV
TS
P | 49 | 751-1-Ost-02 |  | Lešení do výšky 4 m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lešení do výšky 4 m
VV
TS
P | 50 | 751-1-Ost-03 |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT
VV
TS
P | 51 | 751-1-Ost-04 |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu
VV
TS
SD |  | 751-1-PT |  | Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C |  |  |  | 0
P | 20 | 751-1-PT-01 |  | Oblouk kruhový segmentový O 250mm 90° | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 250mm 90°
VV
TS
P | 21 | 751-1-PT-02 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 90° | KS | 17 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 90°
VV
TS
P | 22 | 751-1-PT-03 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 60° | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 60°
VV
TS
P | 23 | 751-1-PT-04 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 45° | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 45°
VV
TS
P | 24 | 751-1-PT-05 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 30° | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 30°
VV
TS
P | 25 | 751-1-PT-06 |  | Záslep kruhový vnitřní O 250 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záslep kruhový vnitřní O 250
VV
TS
P | 26 | 751-1-PT-07 |  | Záslep kruhový vnitřní O 180 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záslep kruhový vnitřní O 180
VV
TS
P | 27 | 751-1-PT-08 |  | Záslep kruhový vnitřní O 160 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záslep kruhový vnitřní O 160
VV
TS
P | 28 | 751-1-PT-09 |  | Redukce osová vni-vni O 355/O315 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 355/O315
VV
TS
P | 29 | 751-1-PT-10 |  | Redukce osová vni-vni O 315/O200 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 315/O200
VV
TS
P | 30 | 751-1-PT-11 |  | Redukce osová vni-vni O 250/O225 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 250/O225
VV
TS
P | 31 | 751-1-PT-12 |  | Redukce osová vni-vni O 250/O200 | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 250/O200
VV
TS
P | 32 | 751-1-PT-13 |  | Redukce osová vni-vni O 250/O180 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 250/O180
VV
TS
P | 33 | 751-1-PT-14 |  | Redukce osová vni-vni O 225/O160 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 225/O160
VV
TS
P | 34 | 751-1-PT-15 |  | Odbočka kruhová 90° O355-O200 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odbočka kruhová 90° O355-O200
VV
TS
P | 35 | 751-1-PT-16 |  | Odbočka kruhová 90° O315-O200 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odbočka kruhová 90° O315-O200
VV
TS
P | 36 | 751-1-PT-17 |  | Kruhové potrubí O 355 mm | M | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 355 mm
VV
TS
P | 37 | 751-1-PT-18 |  | Kruhové potrubí O 315 mm | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 315 mm
VV
TS
P | 38 | 751-1-PT-19 |  | Kruhové potrubí O 250 mm | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 250 mm
VV
TS
P | 39 | 751-1-PT-20 |  | Kruhové potrubí O 225 mm | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 225 mm
VV
TS
P | 40 | 751-1-PT-21 |  | Kruhové potrubí O 200 mm | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 200 mm
VV
TS
P | 41 | 751-1-PT-22 |  | Kruhové potrubí O 180 mm | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 180 mm
VV
TS
P | 42 | 751-1-PT-23 |  | Kruhové potrubí O 160 mm | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 160 mm
VV
TS
P | 43 | 751-1-PT-24 |  | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál
VV
TS
SD |  | 751-1-PTB |  | Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B |  |  |  | 0
P | 44 | 751-1-PTB-01 |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | M2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek
VV
TS
P | 45 | 751-1-PTB-02 |  | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál
VV
TS
P | 46 | 751-1-PTB-03 |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví | M2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví
VV
TS
P | 47 | 751-1-PTB-04 |  | Protipožární izolace VZT potrubí - požární odolnost 30min. viz. PD PBŘ | M2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Protipožární izolace VZT potrubí - požární odolnost 30min. viz. PD PBŘ
VV
TS
SD |  | 751-1-VU |  | Zař. č. 1 Větrání učeben 1.NP |  |  |  | 0
P | 1 | 751-1-VU-01 |  | VZT jednotka kompaktní vertikální, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=2600m3/h/dpext=320 Pa,Vo=2600 m3/h/dpext=320 Pa, ventilátory s EC motory, rotační rek | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka kompaktní vertikální, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=2600m3/h/dpext=320 Pa,Vo=2600 m3/h/dpext=320 Pa, ventilátory s EC motory, rotační rekuperační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 - 86 %, SPF čisté filtry 2,01 kW/m3/s, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný WEB server,vodní ohřívač vzduchu, fitr přívod F7/odvod F5, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace
VV
TS
P | 2 | 751-1-VU-02 |  | Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr 700x300 - příslušenství VZT jednotky | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr 700x300 - příslušenství VZT jednotky
VV
TS
P | 3 | 751-1-VU-03 |  | Pružná manžeta, rozměr 700x300 - příslušenství VZT jednotky | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pružná manžeta, rozměr 700x300 - příslušenství VZT jednotky
VV
TS
P | 4 | 751-1-VU-04 |  | Příslušenství VAV sada pro řízení průtoku vzduchu - příslušenství VZT jednotky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příslušenství VAV sada pro řízení průtoku vzduchu - příslušenství VZT jednotky
VV
TS
P | 5 | 751-1-VU-05 |  | Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m
VV
TS
P | 6 | 751-1-VU-06 |  | Dodávka směšovacího uzle pro VZT ohřívač vodní, včetně třícestného ventilu, oběhového čerpadla, přepouštěcího ventilu, pružného připojení, teploměrů, uzavíracíc | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka směšovacího uzle pro VZT ohřívač vodní, včetně třícestného ventilu, oběhového čerpadla, přepouštěcího ventilu, pružného připojení, teploměrů, uzavíracích a vypouštěcích armatur, Montáž profese ÚT
VV
TS
P | 7 | 751-1-VU-07 |  | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů
VV
TS
P | 8 | 751-1-VU-08 |  | Tlumič hluku 800x400x2000, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 200mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 800x400x2000, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 200mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 9 | 751-1-VU-09 |  | Tlumič hluku 800x400x1500, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 200mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 800x400x1500, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 200mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 10 | 751-1-VU-10 |  | Tlumič hluku 800x400x1000, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 200mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 800x400x1000, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 200mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 11 | 751-1-VU-11 |  | Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x55 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x55 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 12 | 751-1-VU-12 |  | Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení O 200, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení O 200, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V
VV
TS
P | 13 | 751-1-VU-13 |  | Klapka protipožární 355x315 mm - ovládání ruční a teplotní | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Klapka protipožární 355x315 mm - ovládání ruční a teplotní
VV
TS
P | 14 | 751-1-VU-14 |  | Klapka protipožární O 200 mm - ovládání ruční a teplotní | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Klapka protipožární O 200 mm - ovládání ruční a teplotní
VV
TS
P | 15 | 751-1-VU-15 |  | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 825x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 825x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá
VV
TS
P | 16 | 751-1-VU-16 |  | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 525x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 525x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá
VV
TS
P | 17 | 751-1-VU-17 |  | Vyústka odvodní na čtyřhrané potrubí 425x125mm, komfortní, bez regulace, jednořadá | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyústka odvodní na čtyřhrané potrubí 425x125mm, komfortní, bez regulace, jednořadá
VV
TS
P | 18 | 751-1-VU-18 |  | Žaluzie protidešťová - sání - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 800x400 (š x v) mm,osazení do okenního rámu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žaluzie protidešťová - sání - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 800x400 (š x v) mm,osazení do okenního rámu
VV
TS
P | 19 | 751-1-VU-19 |  | Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 800x400 (š x v) mm,osazení do okenního rámu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 800x400 (š x v) mm,osazení do okenního rámu
VV
TS
SD |  | 751-2-Ost |  | Společně |  |  |  | 0
P | 102 | 751-2-Ost-01 |  | Přesun hmot | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot
VV
TS
P | 103 | 751-2-Ost-02 |  | Lešení do výšky 4 m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lešení do výšky 4 m
VV
TS
P | 104 | 751-2-Ost-03 |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT
VV
TS
P | 105 | 751-2-Ost-04 |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu
VV
TS
SD |  | 751-2-PT |  | Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C |  |  |  | 0
P | 74 | 751-2-PT-01 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 90° | KS | 23 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 90°
VV
TS
P | 75 | 751-2-PT-02 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 60° | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 60°
VV
TS
P | 76 | 751-2-PT-03 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 45° | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 45°
VV
TS
P | 77 | 751-2-PT-04 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 30° | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 30°
VV
TS
P | 78 | 751-2-PT-05 |  | Oblouk kruhový segmentový O 160mm 90° | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 160mm 90°
VV
TS
P | 79 | 751-2-PT-06 |  | Záslep kruhový vnitřní O 250 | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záslep kruhový vnitřní O 250
VV
TS
P | 80 | 751-2-PT-07 |  | Záslep kruhový vnitřní O 200 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záslep kruhový vnitřní O 200
VV
TS
P | 81 | 751-2-PT-08 |  | Záslep kruhový vnitřní O 180 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záslep kruhový vnitřní O 180
VV
TS
P | 82 | 751-2-PT-09 |  | Záslep kruhový vnitřní O 160 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záslep kruhový vnitřní O 160
VV
TS
P | 83 | 751-2-PT-10 |  | Redukce osová vni-vni O 315/O200 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 315/O200
VV
TS
P | 84 | 751-2-PT-11 |  | Redukce osová vni-vni O 250/O225 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 250/O225
VV
TS
P | 85 | 751-2-PT-12 |  | Redukce osová vni-vni O 250/O200 | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 250/O200
VV
TS
P | 86 | 751-2-PT-13 |  | Redukce osová vni-vni O 250/O160 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 250/O160
VV
TS
P | 87 | 751-2-PT-14 |  | Redukce osová vni-vni O 250/O180 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 250/O180
VV
TS
P | 88 | 751-2-PT-15 |  | Redukce osová vni-vni O 225/O160 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 225/O160
VV
TS
P | 89 | 751-2-PT-16 |  | Redukce osová vni-vni O 200/O160 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 200/O160
VV
TS
P | 90 | 751-2-PT-17 |  | Odbočka kruhová 90° O315-O200 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odbočka kruhová 90° O315-O200
VV
TS
P | 91 | 751-2-PT-18 |  | Kruhové potrubí O 315 mm | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 315 mm
VV
TS
P | 92 | 751-2-PT-19 |  | Kruhové potrubí O 250 mm | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 250 mm
VV
TS
P | 93 | 751-2-PT-20 |  | Kruhové potrubí O 225 mm | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 225 mm
VV
TS
P | 94 | 751-2-PT-21 |  | Kruhové potrubí O 200 mm | M | 37 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 200 mm
VV
TS
P | 95 | 751-2-PT-22 |  | Kruhové potrubí O 180 mm | M | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 180 mm
VV
TS
P | 96 | 751-2-PT-23 |  | Kruhové potrubí O 160 mm | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 160 mm
VV
TS
P | 97 | 751-2-PT-24 |  | Flexibilní potrubí O 250 mm - ohebná Al hadice | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Flexibilní potrubí O 250 mm - ohebná Al hadice
VV
TS
P | 98 | 751-2-PT-25 |  | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál
VV
TS
SD |  | 751-2-PTB |  | Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B |  |  |  | 0
P | 99 | 751-2-PTB-01 |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | M2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek
VV
TS
P | 100 | 751-2-PTB-02 |  | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál
VV
TS
P | 101 | 751-2-PTB-03 |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví | M2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví
VV
TS
SD |  | 751-2-VU |  | Zař. č. 2 Větrání učeben 2.NP |  |  |  | 0
P | 52 | 751-2-VU-01 |  | VZT jednotka kompaktní vertikální, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=3620m3/h/dpext=320 Pa,Vo=3620 m3/h/dpext=320 Pa, ventilátory s EC motory, rotační rek | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka kompaktní vertikální, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=3620m3/h/dpext=320 Pa,Vo=3620 m3/h/dpext=320 Pa, ventilátory s EC motory, rotační rekuperační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 - 81 %, SPF čisté filtry 2,34 kW/m3/s, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný WEB server,vodní ohřívač vzduchu, fitr přívod F7/odvod F5, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace
VV
TS
P | 53 | 751-2-VU-02 |  | Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr 700x300 - příslušenství VZT jednotky | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr 700x300 - příslušenství VZT jednotky
VV
TS
P | 54 | 751-2-VU-03 |  | Pružná manžeta, rozměr 700x300 - příslušenství VZT jednotky | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pružná manžeta, rozměr 700x300 - příslušenství VZT jednotky
VV
TS
P | 55 | 751-2-VU-04 |  | Příslušenství VAV sada pro řízení průtoku vzduchu - příslušenství VZT jednotky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příslušenství VAV sada pro řízení průtoku vzduchu - příslušenství VZT jednotky
VV
TS
P | 56 | 751-2-VU-05 |  | Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m
VV
TS
P | 57 | 751-2-VU-06 |  | Dodávka směšovacího uzle pro VZT ohřívač vodní, včetně třícestného ventilu, oběhového čerpadla, přepouštěcího ventilu, pružného připojení, teploměrů, uzavíracíc | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka směšovacího uzle pro VZT ohřívač vodní, včetně třícestného ventilu, oběhového čerpadla, přepouštěcího ventilu, pružného připojení, teploměrů, uzavíracích a vypouštěcích armatur, Montáž profese ÚT
VV
TS
P | 58 | 751-2-VU-07 |  | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů
VV
TS
P | 59 | 751-2-VU-08 |  | Tlumič hluku 710x500x2500, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 155mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 710x500x2500, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 155mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 60 | 751-2-VU-09 |  | Tlumič hluku 710x500x1500, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 155mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 710x500x1500, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 155mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 61 | 751-2-VU-10 |  | Tlumič hluku 710x500x1000, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 155mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 710x500x1000, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 155mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 62 | 751-2-VU-11 |  | Tlumič hluku 800x500x1000, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 200mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 800x500x1000, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 200mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 63 | 751-2-VU-12 |  | Tlumič hluku 710x500x1000, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 155mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 710x500x1000, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 155mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 64 | 751-2-VU-13 |  | Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x55 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x55 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 65 | 751-2-VU-14 |  | Tlumič hluku kruhový pozink., 160x900x55 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kruhový pozink., 160x900x55 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 66 | 751-2-VU-15 |  | Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení O 200, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení O 200, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V
VV
TS
P | 67 | 751-2-VU-16 |  | Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení O 160, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení O 160, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V
VV
TS
P | 68 | 751-2-VU-17 |  | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 825x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 825x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá
VV
TS
P | 69 | 751-2-VU-18 |  | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 525x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 525x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá
VV
TS
P | 70 | 751-2-VU-19 |  | Vířivý anemostat 600x600 - 24 lamel , barva RAL bílá, včetně plenum boxu s regulační klapkou připojení z boku pr. 250, čtvercová čelní deska, nastavitelné lamel | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat 600x600 - 24 lamel , barva RAL bílá, včetně plenum boxu s regulační klapkou připojení z boku pr. 250, čtvercová čelní deska, nastavitelné lamely
VV
TS
P | 71 | 751-2-VU-20 |  | Vyústka odvodní na čtyřhrané potrubí 425x125mm, komfortní, bez regulace, jednořadá | KS | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyústka odvodní na čtyřhrané potrubí 425x125mm, komfortní, bez regulace, jednořadá
VV
TS
P | 72 | 751-2-VU-21 |  | Žaluzie protidešťová - sání - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 800x500 (š x v) mm,včetně pozedního rámu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žaluzie protidešťová - sání - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 800x500 (š x v) mm,včetně pozedního rámu
VV
TS
P | 73 | 751-2-VU-22 |  | Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 800x500 (š x v) mm,osazení do okenního rámu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 800x500 (š x v) mm,osazení do okenního rámu
VV
TS
SD |  | 751-3-Ost |  | Společně |  |  |  | 0
P | 151 | 751-3-Ost-01 |  | Přesun hmot | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot
VV
TS
P | 152 | 751-3-Ost-02 |  | Lešení do výšky 4 m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lešení do výšky 4 m
VV
TS
P | 153 | 751-3-Ost-03 |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT
VV
TS
P | 154 | 751-3-Ost-04 |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu
VV
TS
SD |  | 751-3-PT |  | Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C |  |  |  | 0
P | 124 | 751-3-PT-01 |  | Oblouk kruhový segmentový O 355mm 45° | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 355mm 45°
VV
TS
P | 125 | 751-3-PT-02 |  | Oblouk kruhový segmentový O 355mm 30° | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 355mm 30°
VV
TS
P | 126 | 751-3-PT-03 |  | Oblouk kruhový segmentový O 315mm 30° | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 315mm 30°
VV
TS
P | 127 | 751-3-PT-04 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 90° | KS | 14 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 90°
VV
TS
P | 128 | 751-3-PT-05 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 60° | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 60°
VV
TS
P | 129 | 751-3-PT-06 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 45° | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 45°
VV
TS
P | 130 | 751-3-PT-07 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 30° | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 30°
VV
TS
P | 131 | 751-3-PT-08 |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 15° | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 200mm 15°
VV
TS
P | 132 | 751-3-PT-09 |  | Záslep kruhový vnitřní O 250 | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záslep kruhový vnitřní O 250
VV
TS
P | 133 | 751-3-PT-10 |  | Záslep kruhový vnitřní O 160 | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záslep kruhový vnitřní O 160
VV
TS
P | 134 | 751-3-PT-11 |  | Redukce osová vni-vni O 355/O315 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 355/O315
VV
TS
P | 135 | 751-3-PT-12 |  | Redukce osová vni-vni O 315/O200 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 315/O200
VV
TS
P | 136 | 751-3-PT-13 |  | Redukce osová vni-vni O 250/O225 | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 250/O225
VV
TS
P | 137 | 751-3-PT-14 |  | Redukce osová vni-vni O 250/O200 | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 250/O200
VV
TS
P | 138 | 751-3-PT-15 |  | Redukce osová vni-vni O 225/O160 | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce osová vni-vni O 225/O160
VV
TS
P | 139 | 751-3-PT-16 |  | Odbočka kruhová 90° O355-O200 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odbočka kruhová 90° O355-O200
VV
TS
P | 140 | 751-3-PT-17 |  | Odbočka kruhová 90° O315-O200 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odbočka kruhová 90° O315-O200
VV
TS
P | 141 | 751-3-PT-18 |  | Kruhové potrubí O 355 mm | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 355 mm
VV
TS
P | 142 | 751-3-PT-19 |  | Kruhové potrubí O 315 mm | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 315 mm
VV
TS
P | 143 | 751-3-PT-20 |  | Kruhové potrubí O 250 mm | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 250 mm
VV
TS
P | 144 | 751-3-PT-21 |  | Kruhové potrubí O 225 mm | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 225 mm
VV
TS
P | 145 | 751-3-PT-22 |  | Kruhové potrubí O 200 mm | M | 41 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 200 mm
VV
TS
P | 146 | 751-3-PT-23 |  | Kruhové potrubí O 160 mm | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí O 160 mm
VV
TS
P | 147 | 751-3-PT-24 |  | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál
VV
TS
SD |  | 751-3-PTB |  | Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B |  |  |  | 0
P | 148 | 751-3-PTB-01 |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | M2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek
VV
TS
P | 149 | 751-3-PTB-02 |  | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál
VV
TS
P | 150 | 751-3-PTB-03 |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví | M2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví
VV
TS
SD |  | 751-3-VU |  | Zař. č. 3 Větrání učeben 3.NP |  |  |  | 0
P | 106 | 751-3-VU-01 |  | VZT jednotka kompaktní vertikální, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=4550m3/h/dpext=320 Pa,Vo=4550 m3/h/dpext=320 Pa, ventilátory s EC motory, rotační rek | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka kompaktní vertikální, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=4550m3/h/dpext=320 Pa,Vo=4550 m3/h/dpext=320 Pa, ventilátory s EC motory, rotační rekuperační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 - 81 %, SPF čisté filtry 2,49 kW/m3/s, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný WEB server,vodní ohřívač vzduchu, fitr přívod F7/odvod F5, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace
VV
TS
P | 107 | 751-3-VU-02 |  | Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr 800x400 - příslušenství VZT jednotky | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr 800x400 - příslušenství VZT jednotky
VV
TS
P | 108 | 751-3-VU-03 |  | Pružná manžeta, rozměr 800x400 - příslušenství VZT jednotky | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pružná manžeta, rozměr 800x400 - příslušenství VZT jednotky
VV
TS
P | 109 | 751-3-VU-04 |  | Příslušenství VAV sada pro řízení průtoku vzduchu - příslušenství VZT jednotky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příslušenství VAV sada pro řízení průtoku vzduchu - příslušenství VZT jednotky
VV
TS
P | 110 | 751-3-VU-05 |  | Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m
VV
TS
P | 111 | 751-3-VU-06 |  | Dodávka směšovacího uzle pro VZT ohřívač vodní, včetně třícestného ventilu, oběhového čerpadla, přepouštěcího ventilu, pružného připojení, teploměrů, uzavíracíc | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka směšovacího uzle pro VZT ohřívač vodní, včetně třícestného ventilu, oběhového čerpadla, přepouštěcího ventilu, pružného připojení, teploměrů, uzavíracích a vypouštěcích armatur, Montáž profese ÚT
VV
TS
P | 112 | 751-3-VU-07 |  | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů
VV
TS
P | 113 | 751-3-VU-08 |  | Tlumič hluku 1000x500x1750, 3 kulisy š.200mm, průtočná mezera 133mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 1000x500x1750, 3 kulisy š.200mm, průtočná mezera 133mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 114 | 751-3-VU-09 |  | Tlumič hluku 1000x500x1500, 3 kulisy š.200mm, průtočná mezera 133mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 1000x500x1500, 3 kulisy š.200mm, průtočná mezera 133mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 115 | 751-3-VU-10 |  | Tlumič hluku 1000x500x1000, 3 kulisy š.200mm, průtočná mezera 133mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 1000x500x1000, 3 kulisy š.200mm, průtočná mezera 133mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 116 | 751-3-VU-11 |  | Tlumič hluku 800x600x1250, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 200mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku 800x600x1250, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 200mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 117 | 751-3-VU-12 |  | Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x55 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x55 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ
VV
TS
P | 118 | 751-3-VU-13 |  | Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení O 200, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení O 200, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V
VV
TS
P | 119 | 751-3-VU-14 |  | Klapka protipožární 630x355 mm - ovládání ruční a teplotní | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Klapka protipožární 630x355 mm - ovládání ruční a teplotní
VV
TS
P | 120 | 751-3-VU-15 |  | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 525x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | KS | 18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 525x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá
VV
TS
P | 121 | 751-3-VU-16 |  | Vyústka odvodní na čtyřhrané potrubí 425x125mm, komfortní, bez regulace, jednořadá | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyústka odvodní na čtyřhrané potrubí 425x125mm, komfortní, bez regulace, jednořadá
VV
TS
P | 122 | 751-3-VU-17 |  | Žaluzie protidešťová - sání - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 1000x500 (š x v) mm,včetně pozedního rámu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žaluzie protidešťová - sání - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 1000x500 (š x v) mm,včetně pozedního rámu
VV
TS
P | 123 | 751-3-VU-18 |  | Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 1000x500 (š x v) mm,osazení do okenního rámu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 1000x500 (š x v) mm,osazení do okenního rámu
VV
TS
SD |  | 751-Ost |  | Ostatní |  |  |  | 0
P | 308 | 751-Pozn. : |  | Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému | KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
VV
TS

## 2017-043-18_2017-043-18
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 003 |  | 5.1b Snížení energetické náročnosti budov AB - VZT (budova A) |  |  | 2017-043-18 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | 2017-043-18 |  | MaR |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | 2017-043-18 |  | MaR |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 10-V |  | Zařízení č.10 - větrání kuchyně 1.NP |  |  |  | 0
P | 73 | 751-10-V-01 |  | VZT jednotka, bez řídícího systému, vodní ohřev, EC motory | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka, bez řídícího systému, vodní ohřev, EC motory
VV
TS
SD |  | 1-PM |  | Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky |  |  |  | 0
P | 2 | 751-1-PM-01 |  | Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky
VV
TS
P | 3 | 751-1-PM-02 |  | Klapkový servopohon 10Nm s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Klapkový servopohon 10Nm s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky
VV
TS
P | 4 | 751-1-PM-03 |  | Klapkový servopohon 10Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Klapkový servopohon 10Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky
VV
TS
P | 5 | 751-1-PM-04 |  | Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka VZT
VV
TS
P | 6 | 751-1-PM-05 |  | Třícestný směšovací ventil ohřevu VZT jednotky - dodávka VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Třícestný směšovací ventil ohřevu VZT jednotky - dodávka VZT
VV
TS
P | 7 | 751-1-PM-06 |  | Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka VZT
VV
TS
P | 8 | 751-1-PM-07 |  | Požární klapka s koncovým spínačem - dodávka VZT | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Požární klapka s koncovým spínačem - dodávka VZT
VV
TS
SD |  | 1-V |  | Zařízení č.1 - větrání 1.NP |  |  |  | 0
P | 1 | 751-1-V-01 |  | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 400V, napájení zajistí profese e | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 400V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT
VV
TS
SD |  | 2-PM |  | Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky |  |  |  | 0
P | 27 | 751-2-PM-01 |  | Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky
VV
TS
P | 28 | 751-2-PM-02 |  | Klapkový servopohon 10Nm s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Klapkový servopohon 10Nm s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky
VV
TS
P | 29 | 751-2-PM-03 |  | Klapkový servopohon 10Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Klapkový servopohon 10Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky
VV
TS
P | 30 | 751-2-PM-04 |  | Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka VZT
VV
TS
P | 31 | 751-2-PM-05 |  | Třícestný směšovací ventil ohřevu VZT jednotky - dodávka VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Třícestný směšovací ventil ohřevu VZT jednotky - dodávka VZT
VV
TS
P | 32 | 751-2-PM-06 |  | Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka VZT
VV
TS
SD |  | 2-V |  | Zařízení č.2 - větrání 2.NP |  |  |  | 0
P | 25 | 751-2-V-01 |  | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 400V, napájení zajistí profese e | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 400V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT
VV
TS
P | 26 | 751-2-V-02 |  | Radiální odtahový ventilátor, napájení 230V/170W, odtah z m.č. 2.02, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Radiální odtahový ventilátor, napájení 230V/170W, odtah z m.č. 2.02, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT
VV
TS
SD |  | 3-PM |  | Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky |  |  |  | 0
P | 50 | 751-3-PM-01 |  | Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky
VV
TS
P | 51 | 751-3-PM-02 |  | Klapkový servopohon 10Nm s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Klapkový servopohon 10Nm s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky
VV
TS
P | 52 | 751-3-PM-03 |  | Klapkový servopohon 10Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Klapkový servopohon 10Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky
VV
TS
P | 53 | 751-3-PM-04 |  | Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka VZT
VV
TS
P | 54 | 751-3-PM-05 |  | Třícestný směšovací ventil ohřevu VZT jednotky - dodávka VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Třícestný směšovací ventil ohřevu VZT jednotky - dodávka VZT
VV
TS
P | 55 | 751-3-PM-06 |  | Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka VZT
VV
TS
P | 56 | 751-3-PM-07 |  | Požární klapka s koncovým spínačem - dodávka VZT | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Požární klapka s koncovým spínačem - dodávka VZT
VV
TS
SD |  | 3-V |  | Zařízení č.3 - větrání 3 a 4.NP |  |  |  | 0
P | 49 | 751-3-V-01 |  | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 400V, napájení zajistí profese e | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 400V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT
VV
TS
SD |  | PM-RA1 |  | Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA1 |  |  |  | 0
P | 21 | 741-PM-RA1-01 |  | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT
VV
TS
P | 22 | 741-PM-RA1-02 |  | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT
VV
TS
P | 23 | 741-PM-RA1-03 |  | Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu přívodního regulátoru průtoku vzduchu dané místnosti
VV
TS
P | 24 | 741-PM-RA1-04 |  | Čidlo kouře do VZT kanálu, připojení do vyhodnocovací jednotky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čidlo kouře do VZT kanálu, připojení do vyhodnocovací jednotky
VV
TS
SD |  | PM-RA2 |  | Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA2 |  |  |  | 0
P | 44 | 741-PM-RA2-01 |  | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT
VV
TS
P | 45 | 741-PM-RA2-02 |  | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT
VV
TS
P | 46 | 741-PM-RA2-03 |  | Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu přívodního regulátoru průtoku vzduchu dané místnosti
VV
TS
P | 47 | 741-PM-RA2-04 |  | Čidlo kvality vzduchu prostorové, měření koncentrace VOC, napájení 24V AC, výstup 0-10V, měření kvality vzduchu na polovodičovém principu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čidlo kvality vzduchu prostorové, měření koncentrace VOC, napájení 24V AC, výstup 0-10V, měření kvality vzduchu na polovodičovém principu
VV
TS
P | 48 | 741-PM-RA2-05 |  | Diferenční tlakový spínač s montážní sadou, rozsah 50 až 500 Pa, zapojení do servopohonu odvodního regulátoru průtoku vzduchu m.č. 2.02, snímání tlaku vzduchu n | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Diferenční tlakový spínač s montážní sadou, rozsah 50 až 500 Pa, zapojení do servopohonu odvodního regulátoru průtoku vzduchu m.č. 2.02, snímání tlaku vzduchu na odtahových ventilátorech m.č. 2.02, ovládání polohy regulátoru průtoku dle chodu ventilátorů
VV
TS
SD |  | PM-RA3 |  | Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA3 |  |  |  | 0
P | 69 | 741-PM-RA3-01 |  | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT
VV
TS
P | 70 | 741-PM-RA3-02 |  | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT
VV
TS
P | 71 | 741-PM-RA3-03 |  | Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu přívodního regulátoru průtoku vzduchu dané místnosti
VV
TS
P | 72 | 741-PM-RA3-04 |  | Čidlo kouře do VZT kanálu, připojení do vyhodnocovací jednotky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čidlo kouře do VZT kanálu, připojení do vyhodnocovací jednotky
VV
TS
SD |  | RA1 |  | Rozvaděč RA1 |  |  |  | 0
P | 9 | 741-RA1-01 |  | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=600x600x200 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, napájení zajistí profese elektroins | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=600x600x200 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, napájení zajistí profese elektroinstalace
VV
TS
P | 10 | 741-RA1-02 |  | DDC regulátor, komunikace Modbus, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, 1xDI, webový server | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | DDC regulátor, komunikace Modbus, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, 1xDI, webový server
VV
TS
P | 11 | 741-RA1-03 |  | Jednofázový svodič přepětí typu 3 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jednofázový svodič přepětí typu 3
VV
TS
P | 12 | 741-RA1-04 |  | Jednofázový jistič 10A, charakteristika B | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jednofázový jistič 10A, charakteristika B
VV
TS
P | 13 | 741-RA1-05 |  | Jednofázový jistič 6A, charakteristika B | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jednofázový jistič 6A, charakteristika B
VV
TS
P | 14 | 741-RA1-06 |  | Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC
VV
TS
P | 15 | 741-RA1-07 |  | Bezpečnostní transformátor, 230/24V AC, 125VA | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bezpečnostní transformátor, 230/24V AC, 125VA
VV
TS
P | 16 | 741-RA1-08 |  | Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 75W, 3A, IP20 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 75W, 3A, IP20
VV
TS
P | 17 | 741-RA1-09 |  | Ethernet switch, 8 portů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ethernet switch, 8 portů
VV
TS
P | 18 | 741-RA1-10 |  | Zásuvka do rozvaděče, 230V | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásuvka do rozvaděče, 230V
VV
TS
P | 19 | 741-RA1-11 |  | Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře
VV
TS
P | 20 | 741-RA1-12 |  | Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, průchodky, DIN lišty atd. - sada | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, průchodky, DIN lišty atd. - sada
VV
TS
SD |  | RA10 |  | Rozvaděč RA10 |  |  |  | 0
P | 74 | 741-RA10-01 |  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=600x1000x200 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 32A/400V, jističe, relé, signálky, ovladače, | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=600x1000x200 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 32A/400V, jističe, relé, signálky, ovladače, napájení zajistí profese elektroinstalace
VV
TS
P | 75 | 741-RA10-02 |  | Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/160VA, napěťový zdroj 24VDC/3A, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/160VA, napěťový zdroj 24VDC/3A, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III.st. atd.
VV
TS
P | 76 | 741-RA10-03 |  | Vývod pro napájení EC motoru ventilátoru, 400V/2,5kW: V sestavě: jistič 10A/3B, montážní příslušenství | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vývod pro napájení EC motoru ventilátoru, 400V/2,5kW: V sestavě: jistič 10A/3B, montážní příslušenství
VV
TS
P | 77 | 741-RA10-04 |  | Vývod pro elektronický motor čerpadla do 100W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vývod pro elektronický motor čerpadla do 100W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství
VV
TS
P | 78 | 741-RA10-05 |  | Vývod pro napájení ohřívače vody v TUV zásobníku, topné těleso, 230V, 50Hz, Pmax=3kW: V sestavě: jistič 16A/1B, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A- | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vývod pro napájení ohřívače vody v TUV zásobníku, topné těleso, 230V, 50Hz, Pmax=3kW: V sestavě: jistič 16A/1B, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství
VV
TS
P | 79 | 741-RA10-06 |  | Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství
VV
TS
P | 80 | 741-RA10-07 |  | Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství
VV
TS
P | 81 | 741-RA10-08 |  | Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství
VV
TS
P | 82 | 741-RA10-09 |  | Vývod pro ochranné pospojování /strojovna/ pr. 6 mm2 Cu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vývod pro ochranné pospojování /strojovna/ pr. 6 mm2 Cu
VV
TS
SD |  | RA2 |  | Rozvaděč RA2 |  |  |  | 0
P | 33 | 741-RA2-01 |  | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=600x600x200 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, napájení zajistí profese elektroins | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=600x600x200 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, napájení zajistí profese elektroinstalace
VV
TS
P | 34 | 741-RA2-02 |  | DDC regulátor, komunikace Modbus, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, 1xDI, webový server | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | DDC regulátor, komunikace Modbus, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, 1xDI, webový server
VV
TS
P | 35 | 741-RA2-03 |  | Jednofázový svodič přepětí typu 3 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jednofázový svodič přepětí typu 3
VV
TS
P | 36 | 741-RA2-04 |  | Jednofázový jistič 10A, charakteristika B | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jednofázový jistič 10A, charakteristika B
VV
TS
P | 37 | 741-RA2-05 |  | Jednofázový jistič 6A, charakteristika B | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jednofázový jistič 6A, charakteristika B
VV
TS
P | 38 | 741-RA2-06 |  | Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC
VV
TS
P | 39 | 741-RA2-07 |  | Bezpečnostní transformátor, 230/24V AC, 125VA | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bezpečnostní transformátor, 230/24V AC, 125VA
VV
TS
P | 40 | 741-RA2-08 |  | Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 75W, 3A, IP20 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 75W, 3A, IP20
VV
TS
P | 41 | 741-RA2-09 |  | Ethernet switch, 8 portů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ethernet switch, 8 portů
VV
TS
P | 42 | 741-RA2-10 |  | Zásuvka do rozvaděče, 230V | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásuvka do rozvaděče, 230V
VV
TS
P | 43 | 741-RA2-11 |  | Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, průchodky, DIN lišty atd. - sada | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, průchodky, DIN lišty atd. - sada
VV
TS
SD |  | RA3 |  | Rozvaděč RA3 |  |  |  | 0
P | 57 | 741-RA3-01 |  | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=600x600x200 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, napájení zajistí profese elektroins | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=600x600x200 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, napájení zajistí profese elektroinstalace
VV
TS
P | 58 | 741-RA3-02 |  | DDC regulátor, komunikace Modbus, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, 1xDI, webový server | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | DDC regulátor, komunikace Modbus, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, 1xDI, webový server
VV
TS
P | 59 | 741-RA3-03 |  | Jednofázový svodič přepětí typu 3 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jednofázový svodič přepětí typu 3
VV
TS
P | 60 | 741-RA3-04 |  | Jednofázový jistič 10A, charakteristika B | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jednofázový jistič 10A, charakteristika B
VV
TS
P | 61 | 741-RA3-05 |  | Jednofázový jistič 6A, charakteristika B | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jednofázový jistič 6A, charakteristika B
VV
TS
P | 62 | 741-RA3-06 |  | Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC
VV
TS
P | 63 | 741-RA3-07 |  | Bezpečnostní transformátor, 230/24V AC, 125VA | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bezpečnostní transformátor, 230/24V AC, 125VA
VV
TS
P | 64 | 741-RA3-08 |  | Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 75W, 3A, IP20 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 75W, 3A, IP20
VV
TS
P | 65 | 741-RA3-09 |  | Ethernet switch, 8 portů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ethernet switch, 8 portů
VV
TS
P | 66 | 741-RA3-10 |  | Zásuvka do rozvaděče, 230V | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásuvka do rozvaděče, 230V
VV
TS
P | 67 | 741-RA3-11 |  | Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře
VV
TS
P | 68 | 741-RA3-12 |  | Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, průchodky, DIN lišty atd. - sada | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, průchodky, DIN lišty atd. - sada
VV
TS
SD |  | ŘS |  | Řídící systém (RA10) |  |  |  | 0
P | 83 | 741-ŘS-01 |  | DDC regulátor včetně rozšiřujících modulů, RS485, komunikace Modbus, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, 4xAO, 19xDI, 10xDO, 7xAI, webový serve | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | DDC regulátor včetně rozšiřujících modulů, RS485, komunikace Modbus, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, 4xAO, 19xDI, 10xDO, 7xAI, webový server
VV
TS
SD |  | SL |  | Služby |  |  |  | 0
P | 196 | 742-SL-02 |  | Montážní dokumentace /schéma zapojení rozvaděčů RT1, RA1, RA2, RA3, RA4, RA10/ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montážní dokumentace /schéma zapojení rozvaděčů RT1, RA1, RA2, RA3, RA4, RA10/
VV
TS
P | 197 | 742-SL-03 |  | Software DDC regulátorů a webového serveru (datové body, integrace Modbus, LON) | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Software DDC regulátorů a webového serveru (datové body, integrace Modbus, LON)
VV
TS
P | 198 | 742-SL-04 |  | Zaregulování systému z hlediska optimalizace vzduchových výkonů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaregulování systému z hlediska optimalizace vzduchových výkonů
VV
TS
P | 199 | 742-SL-05 |  | Zprovoznění a regulace VZT jednotek | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění a regulace VZT jednotek
VV
TS
P | 202 | 742-SL-08 |  | Montážní práce EI a MaR | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montážní práce EI a MaR
VV
TS
P | 206 | 742-SL-12 |  | Uvedení do provozu, nastavení regulace | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uvedení do provozu, nastavení regulace
VV
TS

## 2017-043-18_PM-RA10
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 003 |  | 5.1b Snížení energetické náročnosti budov AB - VZT (budova A) |  |  | PM-RA10 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | 2017-043-18 |  | MaR |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | PM-RA10 |  | Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA10 |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | PM-RA10-VZ |  | VZT jednotka |  |  |  | 0
P | 84 | 741-PM-RA10-VZT |  | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do VZT kanálu, délka stonku 360 mm , rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do VZT kanálu, délka stonku 360 mm , rozsah -30 až +120°C, krytí IP54
VV
TS
P | 85 | 741-PM-RA10-VZT | 1 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54
VV
TS
P | 86 | 741-PM-RA10-VZT | 2 | Diferenční manostat, 20 až 300Pa, včetně připojovací sady | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat, 20 až 300Pa, včetně připojovací sady
VV
TS
P | 87 | 741-PM-RA10-VZT | 3 | Diferenční manostat, 50 až 500Pa, včetně připojovací sady | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat, 50 až 500Pa, včetně připojovací sady
VV
TS
P | 88 | 741-PM-RA10-VZT | 4 | Servopohon klapky s hav. funkcí, 20Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Servopohon klapky s hav. funkcí, 20Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř.
VV
TS
P | 89 | 741-PM-RA10-VZT | 5 | Servopohon klapky, 20Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Servopohon klapky, 20Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř.
VV
TS
P | 90 | 741-PM-RA10-VZT | 6 | Servopohon klapky, 20Nm, napájení 24V, ovládání spojité 0-10V | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Servopohon klapky, 20Nm, napájení 24V, ovládání spojité 0-10V
VV
TS
P | 91 | 741-PM-RA10-VZT | 7 | Servopohon ventilu včetně adaptéru, napájení 24V AC nebo DC, ovládání 0-10V | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Servopohon ventilu včetně adaptéru, napájení 24V AC nebo DC, ovládání 0-10V
VV
TS
P | 92 | 741-PM-RA10-VZT | 8 | Třícestný směšovací ventil ohřevu VZT jednotky, DN20, kvs=4 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Třícestný směšovací ventil ohřevu VZT jednotky, DN20, kvs=4
VV
TS
P | 93 | 741-PM-RA10-VZT | 9 | Protimrazový termostat, kapilára 6 m - dodávka VZT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat, kapilára 6 m - dodávka VZT
VV
TS
P | 94 | 741-PM-RA10-VZT | 10 | EC motor ventilátoru přívod, napájení 400V/2,43kW, ovládání výkonu 0-10V, součást VZT jednotky - dodávka VZT | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | EC motor ventilátoru přívod, napájení 400V/2,43kW, ovládání výkonu 0-10V, součást VZT jednotky - dodávka VZT
VV
TS
P | 95 | 741-PM-RA10-VZT | 11 | EC motor ventilátoru odtah, napájení 400V/2,51kW, ovládání výkonu 0-10V, součást VZT jednotky - dodávka VZT | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | EC motor ventilátoru odtah, napájení 400V/2,51kW, ovládání výkonu 0-10V, součást VZT jednotky - dodávka VZT
VV
TS
P | 96 | 741-PM-RA10-VZT | 12 | Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka ÚT | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka ÚT
VV
TS

## 2017-043-21
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 003 |  | 5.1b Snížení energetické náročnosti budov AB - VZT (budova A) |  |  | 2017-043-21 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 2017-043-21 |  | VRN |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | VRN1 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
P | 1 | 011503000 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení- sondy | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 011514000 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum průzkum stavebně-statický | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 013254000 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby- vč. profesí počet paré | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dle SOD ~
VV
TS
SD |  | VRN3 |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
P | 4 | 031002000 |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 032002000 |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 034503000 |  | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 034703000 |  | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | VRN4 |  | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
P | 10 | 045002000 |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
P | 9 | 090001000 |  | Ostatní náklady (Stavební přípomoce) | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 11 | 0900010001 |  | Ostatní náklady související s objektem - Propagace - Pamětní deska elox hliník rozměr 0,3*0,4m | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pamětní deska elox hliník rozměr 0,3*0,4m
VV
TS