## Rekapitulace
Soupis objektů s DPH
Stavba: 004 - 5.1b Snížení energetické náročnosti budov AB - VZT (budova B)
Varianta: VV - Výkaz výměr
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
01 | Zateplení a výměna výplní otvorů - VZT - 5.1b - VZT | 0 | 0 | 0

## 01
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 6
S | Stavba: | 004 |  | 5.1b Snížení energetické náročnosti budov AB - VZT (budova B) |  |  | 01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 01 |  | Zateplení a výměna výplní otvorů - VZT - 5.1b - VZT |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 728 |  | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
P | 190 | 941955004R00 |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | M2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m
VV
TS
P | 191 | 728.01 |  | Dodávka a montáž VZT jednotky - zařízení č.4 m.č. 101 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka kompaktní horizontální, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=650m3/h/dpext=250 Pa,Vo=650 m3/h/dpext=250 Pa, ventilátory s EC motory, deskový rekuperační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 - 82 %, autonomní systém měření a regulace - kompletně prokabelován, fitr přívod F7/odvod M5, - plášť VZT jednotky je tvořen panelem o tloušťce 50 mm vyplněný izolační (tepelnou a protihlukovou) minerální vatou, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr Ř250 - příslušenství VZT jednotky 2x Pružná manžeta, rozměr Ř250 - příslušenství VZT jednotky 3x Elektrický ohřívač - instalace do jednotky, P=1kW, ovládání z reg. VZT jednotky Tlumící sokl s nastavitelnými nožičkami - útlum hluku 3 dB - příslušenství VZT jednotky Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů Tlumič hluku kruhový pozink., 250x1200x58 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ Tlumič hluku kruhový pozink., 250x600x58 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 525x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá 3x Žaluzie protidešťová - sání - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 315x250 (š x v) mm,včetně pozedního rámu Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 315x250 (š x v) mm,včetně pozedního rámu Stěnová mříž nad dveře v SDK konstrukci kolem VZT jednotky min. rozměr 800x200 (volná plocha min. 0,085m2)
VV
TS
P | 192 | 728.02 |  | Dodávka a montáž potrubí a tvarovky kruhové tř. těsnosti C - zařízení č.4 m.č. 101 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 250mm 90° 6 ks Oblouk kruhový segmentový O 250mm 60° 2 ks Oblouk kruhový segmentový O 250mm 45° 2 ks Záslep kruhový vnitřní O 160 1 ks Redukce osová vni-vni O 250/O225 1 ks Redukce osová vni-vni O 225/O160 1 ks Kruhové potrubí O 250 mm 11 m Kruhové potrubí O 225 mm 2,5 m Kruhové potrubí O 160 mm 2,5 m Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál 1 ks
VV
TS
P | 193 | 728.03 |  | Dodávka a montáž potrubí a tvarovky čtyřhranné tř. těsnosti B - zařízení č.4 m.č. 101 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek 1,5 m2 Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál 1 ks
VV
TS
P | 194 | 728.04 |  | Dodávka a montáž tepelná izolace - zařízení č.4 m.č. 101 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví 11 m2 Protipožární izolace VZT potrubí - požární odolnost 30min. viz. PD PBŘ 7 m2
VV
TS
P | 195 | 728.05 |  | Ostatní práce - zařízení č.4 m.č. 101 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu Projektová dokumentace skutečného stavu
VV
TS
P | 196 | 728.11 |  | Dodávka a montáž VZT jednotky - zařízení č.6 m.č. 201 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka kompaktní horizontální, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=650m3/h/dpext=250 Pa,Vo=650 m3/h/dpext=250 Pa, ventilátory s EC motory, deskový rekuperační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 - 82 %, autonomní systém měření a regulace - kompletně prokabelován, fitr přívod F7/odvod M5, - plášť VZT jednotky je tvořen panelem o tloušťce 50 mm vyplněný izolační (tepelnou a protihlukovou) minerální vatou, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr Ř250 - příslušenství VZT jednotky 2x Pružná manžeta, rozměr Ř250 - příslušenství VZT jednotky 3x Elektrický ohřívač - instalace do jednotky, P=1kW, ovládání z reg. VZT jednotky Tlumící sokl s nastavitelnými nožičkami - útlum hluku 3 dB - příslušenství VZT jednotky Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů Tlumič hluku kruhový pozink., 250x1200x58 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ Tlumič hluku kruhový pozink., 250x600x58 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 525x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá 3x Žaluzie protidešťová - sání - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 315x250 (š x v) mm,včetně pozedního rámu Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 315x250 (š x v) mm,včetně pozedního rámu Stěnová mříž nad dveře v SDK konstrukci kolem VZT jednotky min. rozměr 800x200 (volná plocha min. 0,085m2)
VV
TS
P | 197 | 728.12 |  | Dodávka a montáž potrubí a tvarovky kruhové tř. těsnosti C - zařízení č.6 m.č. 201 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 250mm 90° 4 ks Oblouk kruhový segmentový O 250mm 30° 1 ks Záslep kruhový vnitřní O 160 1 ks Redukce osová vni-vni O 250/O225 1 ks Redukce osová vni-vni O 225/O160 1 ks Kruhové potrubí O 250 mm 7,5 m Kruhové potrubí O 225 mm 3 m Kruhové potrubí O 160 mm 3 m Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál 1 ks
VV
TS
P | 198 | 728.13 |  | Dodávka a montáž potrubí a tvarovky čtyřhranné tř. těsnosti B - zařízení č.6 m.č. 201 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek 1,5 m2 Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál 1 ks
VV
TS
P | 199 | 728.14 |  | Dodávka a montáž tepelná izolace - zařízení č.6 m.č. 201 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví 11 m2
VV
TS
P | 200 | 728.15 |  | Ostatní práce - zařízení č.6 m.č. 201 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu Projektová dokumentace skutečného stavu
VV
TS
P | 201 | 728.16 |  | Dodávka a montáž VZT jednotky - zařízení č.7 m.č. 205 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka kompaktní horizontální, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=650m3/h/dpext=250 Pa,Vo=650 m3/h/dpext=250 Pa, ventilátory s EC motory, deskový rekuperační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 - 82 %, autonomní systém měření a regulace - kompletně prokabelován, fitr přívod F7/odvod M5, - plášť VZT jednotky je tvořen panelem o tloušťce 50 mm vyplněný izolační (tepelnou a protihlukovou) minerální vatou, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr Ř250 - příslušenství VZT jednotky 2x Pružná manžeta, rozměr Ř250 - příslušenství VZT jednotky 3x Elektrický ohřívač - instalace do jednotky, P=1kW, ovládání z reg. VZT jednotky Tlumící sokl s nastavitelnými nožičkami - útlum hluku 3 dB - příslušenství VZT jednotky Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů Tlumič hluku kruhový pozink., 250x1200x58 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ Tlumič hluku kruhový pozink., 250x600x58 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 525x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá 3x Žaluzie protidešťová - sání - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 315x250 (š x v) mm,včetně pozedního rámu Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 315x250 (š x v) mm,včetně pozedního rámu Stěnová mříž nad dveře v SDK konstrukci kolem VZT jednotky min. rozměr 800x200 (volná plocha min. 0,085m2)
VV
TS
P | 202 | 728.17 |  | Dodávka a montáž potrubí a tvarovky kruhové tř. těsnosti C - zařízení č.7 m.č. 205 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oblouk kruhový segmentový O 250mm 90° 4 ks Záslep kruhový vnitřní O 160 1 ks Redukce osová vni-vni O 250/O225 1 ks Redukce osová vni-vni O 225/O160 1 ks Kruhové potrubí O 250 mm 8 m Kruhové potrubí O 225 mm 2,5 m Kruhové potrubí O 160 mm 2,5 m Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál 1 ks
VV
TS
P | 203 | 728.18 |  | Dodávka a montáž potrubí a tvarovky čtyřhranné tř. těsnosti B - zařízení č.7 m.č. 205 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek 1,5 m2 Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál 1 ks
VV
TS
P | 204 | 728.19 |  | Dodávka a montáž tepelná izolace - zařízení č.7 m.č. 205 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví 10 m2
VV
TS
P | 205 | 728.20 |  | Ostatní práce - zařízení č.7 m.č. 205 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu Projektová dokumentace skutečného stavu
VV
TS
P | 206 | 728.21 |  | Dodávka a montáž protidešťová žaluzie 250x250 mm - pozink, osazení do fasády | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž protidešťová žaluzie 250x250 mm - pozink, osazení do fasády
VV
TS
P | 207 | 728.22 |  | Dodávka a montáž větrací mřížka 150x150 mm- pozink, osazená do otvoru v komíně | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž větrací mřížka 150x150 mm- pozink, osazená do otvoru v komíně
VV
TS
P | 208 | 728.23 |  | VZT PPr kruhové DN150, včetně spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT PPr kruhové DN150, včetně spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu
VV
TS
P | 209 | 728.24 |  | Tepelná izolace VZT potrubí DN150, včetně spojovacího materiálu | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace VZT potrubí DN150, včetně spojovacího materiálu
VV
TS
P | 210 | 998728202R00 |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % | 9221.505 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m
VV
TS
SD |  | M22.1 |  | Měření a regulace |  |  |  | 0
P | 324 | M22.1.03 |  | Dodávka a montáž - zařízení č.4 m.č. 101 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, komunikace eBus, elektrický ohřev, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 230V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky - dodávka VZT 2x Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm - dodávka VZT Plastová skříňka pro umístění vyhodnocovací jednotky detekce kouře, včetně výbavy: jistič 6A/1B, svorky, průchodky Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře Čidlo kouře do VZT kanálu, připojení do vyhodnocovací jednotky
VV
TS
P | 325 | M22.1.05 |  | Dodávka a montáž - zařízení č.6 m.č. 201 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, komunikace eBus, elektrický ohřev, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 230V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky - dodávka VZT 2x Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm - dodávka VZT Plastová skříňka pro umístění vyhodnocovací jednotky detekce kouře, včetně výbavy: jistič 6A/1B, svorky, průchodky Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře Čidlo kouře do VZT kanálu, připojení do vyhodnocovací jednotky
VV
TS
P | 326 | M22.1.06 |  | Dodávka a montáž - zařízení č.7 m.č. 205 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, komunikace eBus, elektrický ohřev, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 230V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky - dodávka VZT 2x Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm - dodávka VZT Plastová skříňka pro umístění vyhodnocovací jednotky detekce kouře, včetně výbavy: jistič 6A/1B, svorky, průchodky Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře Čidlo kouře do VZT kanálu, připojení do vyhodnocovací jednotky
VV
TS
SD |  | ON |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
P | 328 | 005211030R |  | Dočasná dopravní opatření | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
VV
TS
P | 329 | 00523 R |  | Zkoušky a revize | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. - odtrhové zkoušky - fasáda - odtrhové zkoušky - střecha - zkouška přídržnosti - kotevní plán - výtažné zkoušky kotev
VV
TS
P | 330 | 005241010R |  | Dokumentace skutečného provedení | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení
VV
TS