## RA-KT
COV Libereckého kraje pro zemědělství Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
SO 11 DÍLNY (hlavní objekt) -RA-KT -Plynová kotelna-seznam datových bodů
DCC REGULÁTOR
Komunikace Mod-Bus TCP/IP -Ethernet
připojení | Název | Popis | Adresa | I/O | Typ | Svorky
Význam
komunikace ethernet | RA-KT | WEB-SERVER pro zařízení přípojená V RA-KT
komunikace ethernet | DISPLAY | Komunikace s LCD displejem
Komunikace Mod-Bus RS485
připojení | Název | Popis | Adresa | I/O | Typ | Svorky
Význam
komunikace Mod-bus | RA-VZ1 | Komunikace a řízení podružných I/O pro řízení VZT a TUV
Integrované Vstupy a výstupy
Modul | Název | Popis | Adresa | I/O | Typ | Svorky
Význam
analog. vstupy | TC 12.01 | T venkovní | AI/xx | AI1 | Pt 1000
| TC 12.02 | TV výstup z kotle K1 |  | AI2 | Pt 1000
| TC 12.03 | TV výstup z kotle K2 |  | AI3 | Pt 1000
| TC 12.04 | TV společný výstup z kotlů |  | AI4 | Pt 1000
| TC 12.04 | TV společná zpátečka do kotlů |  | AI5 | Pt 1000
| TC 12.05 | TV EKV podlahové vytápění |  | AI6 | Pt 1000
| TC 12.07 | TV EKV vytápění rezerva |  | AI7 | Pt 1000
| TC 12.08 | TV EKV vytápění tělesa zbytek objektu |  | AI8 | Pt 1000
| TC 12.09 | TV EKV vytápění tělesa DILNY 1.NP |  | AI9 | Pt 1000
| TI 12.10 | T prostor KOTELNY |  | AI10 | Pt 1000
| rezerva |  |  | AI11
| PI 13.01 | Tlak vody v TS |  | AI12 | 0-10V
analog.výstupy | Y 4.01 | Ventil EKV podlahové vytápění | AO/xx | AO1 | 0-10V
| Y 4.02 | Ventil EKV vytápění rezerva |  | AO2 | 0-10V
| Y 4.03 | Ventil EKV vytápění tělesa zbytek objektu |  | AO3 | 0-10V
| Y 4.04 | Ventil EKV vytápění tělesa DILNY 1.NP |  | AO4 | 0-10V
| K 18.01 | Řízení výkonu kotle K1 |  | AO5 | 0-10V
| K 18.02 | Řízení výkonu kotle K2 |  | AO6 | 0-10V
| rezerva |  |  | AO7
| Y 10.12 | Ventil ohřev VZT1 |  | AO8 | 0-10V
binární vstupy | QAH 17.01 | Únik plynu 1.st detekce | DI/xx | DI1 | kontakt
| QAH 17.01 | Únik plynu 2.st detekce -vypne hořák |  | DI2 | kontakt
| SB 17.02 | TOTAL STOP KOTELNY |  | DI3 | kontakt
| TAH 17.03 | MAX teplota v kotelně |  | DI4 | kontakt
| PAL 17.04 | MIN tlak v TS |  | DI5 | kontakt
| EPS | POŽÁR-signalizace z EPS |  | DI6 | kontakt
| LAH 17.06 | Zaplavení prostoru kotelny |  | DI7 | kontakt
| rezerva |  |  | DI8 | kontakt
| SA141 | Reset kotelny |  | DI9 | kontakt
| SA142 | Přepínač LÉTO-ZIMA v poloze léto |  | DI10 | kontakt
| LAL 14.01 | MIN hladina vody pro kotle |  | DI11 | kontakt
| K 18.01 | Sumární porucha kotle K1 |  | DI12 | kontakt
| K 18.02 | Sumární porucha kotle K2 |  | DI13 | kontakt
| TAH 14.01 | Přehřátí podlahového vytápění |  | DI14 | kontakt
| M 6.01 | Potrucha doplňovacího automatu |  | DI15 | kontakt
| rezerva |  |  | DI16 | kontakt
| Č 15.01 | CHOD/POR. čerpadlo podlahové vytápění |  | DI17 | kontakt
| Č 15.02 | CHOD/POR. čerpadlo vytápění rezerva |  | DI18 | kontakt
| Č 15.03 | CHOD/POR. čerpadlo tělesa zbytek objektu |  | DI19 | kontakt
| Č 15.04 | CHOD/POR. čerpadlo vytápění tělesa DILNY 1.NP |  | DI20 | kontakt
| Č 15.05 | CHOD/POR. čerpadlo ohřev TUV |  | DI21 | kontakt
| Č 10.13 | CHOD/POR. čerpadlo ohřev VZT1 |  | DI22 | kontakt
| rezerva |  |  | DI23 | kontakt
| rezerva |  |  | DI24 | kontakt
| SA 151 | ovladač čerpadlo podlahové vytápění v AUT |  | DI25 | kontakt
| SA 152 | ovladač čerpadlo vytápění rezerva v AUT |  | DI26 | kontakt
| SA 153 | ovladač čerpadlo tělesa zbytek objektu v AUT |  | DI27 | kontakt
| SA 154 | ovladač čerpadlo vytápění tělesa DILNY 1.NP v AUT |  | DI28 | kontakt
| SA 155 | ovladač čerpadlo ohřev TUV v AUT |  | DI29 | kontakt
| SA 12 | ovladač čerpadlo ohřev VZT1 v AUT |  | DI30 | kontakt
| rezerva |  |  | DI31 | kontakt
| rezerva |  |  | DI32 | kontakt
binární výstupy | HU 16.01, GSM 16.02 | Sumární odstavující porucha kotelny- houkačka, GSM | DO/xx | DO1
| GSM 16.02 | Sumární neodstavující porucha kotelny GSM |  | DO2
| KA177 | Blokace kotelny ze systému |  | DO3
| rezerva |  |  | DO4
| Č 15.01 | ZAP čerpadlo podlahové vytápění |  | DO5
| Č 15.02 | ZAP čerpadlo vytápění rezerva |  | DO6
| Č 15.03 | ZAP čerpadlo tělesa zbytek objektu |  | DO7
| Č 15.04 | ZAP čerpadlo vytápění tělesa DILNY 1.NP |  | DO8
| Č 15.05 | ZAP čerpadlo ohřev TUV |  | DO7
| Č 15.06 | ZAP čerpadlo ohřev VZT1 |  | DO8

## RA-VZ1
ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC -STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ
RA-VZ1 -seznam datových bodů
DCC REGULÁTOR
Komunikace Mod-Bus TCP/IP -Ethernet
připojení | Název | Popis | Adresa | I/O | Typ | Svorky
Význam
komunikace ethernet | RA-VZ1 | WEB-SERVER pro zařízení přípojená V RA-KT
komunikace ethernet | DISPLAY | Komunikace s LCD displejem
Komunikace Mod-Bus RS485
připojení | Název | Popis | Adresa | I/O | Typ | Svorky
Význam
komunikace Mod-bus | UI/10.00 UI/20.00 | Kominikativní ovladače pro VZT1 v kuchyni a VZT2 v jídelně
| IO/1 | Kompaktní I/O modul, kombinované vstupy
Modul | Název | Popis | Adresa | I/O | Typ | Svorky
Význam
analog. vstupy | TC 10.01 | T přívod vzduchu VZT1 | AI/xx | AI1 | Pt 1000
| TC 10.02 | T prostor vzduchu VZT1-rezerva |  | AI2 | Pt 1000
| TC 10.03 | T vzduchu za rekuperací VZT1 |  | AI3 | Pt 1000
| TC 10.04 | TV zpátečka z ohřívače VZT1 |  | AI4 | Pt 1000
| PdC 10.12 | Tlaková diference ventilátor přívod pro rovnotl. řízení VZT1 |  | AI5 | 0-10V
| PdC 10.13 | Tlaková diference ventilátor odtah pro rovnotl. řízení VZT1 |  | AI6 | 0-10V
| TC 10.00 | T venkovní |  | AI7 | Pt 1000
| rezerva |  |  | AI8
| TC 20.01 | T přívod vzduchu VZT2 | AI/xx | AI9 | Pt 1000
| TC 20.02 | T odtah vzduchu VZT2 |  | AI10 | Pt 1000
| TC 20.03 | T vzduchu za rekuperací VZT2 |  | AI11 | Pt 1000
| TC 20.04 | TV zpátečka z ohřívače VZT2 |  | AI12 | Pt 1000
| PdC 20.12 | Tlaková diference ventilátor přívod pro rovnotl. řízení VZT2 |  | AI13 | 0-10V
| PdC 20.13 | Tlaková diference ventilátor odtah pro rovnotl. řízení VZT2 |  | AI14 | 0-10V
| rezerva |  |  | AI15
| rezerva |  |  | AI16
analog.výstupy | Y 10.05 | Klapka obtoku rekuperace VZT1 | AO/xx | AO1 | 0-10V
| Y 10.06 | Ventil ohřev VZT1 |  | AO2 | 0-10V
| FM 1.01 | Řízení frekvenčního měniče přívod VZT1 |  | AO3 | 0-10V
| FM 1.02 | Řízení frekvenčního měniče odtah VZT1 |  | AO4 | 0-10V
| Y 20.05 | Klapka obtoku rekuperace VZT2 |  | AO5 | 0-10V
| Y 20.06 | Ventil ohřev VZT2 |  | AO6 | 0-10V
| FM 2.01 | Řízení frekvenčního měniče přívod VZT2 |  | AO7 | 0-10V
| FM 2.02 | Řízení frekvenčního měniče odtah VZT2 |  | AO8 | 0-10V
binární vstupy | TAL 10.07 | Mráz VZT1 | DI/xx | DI1 | kontakt
| SB11 | RESET VZT1 |  | DI2 | kontakt
| PdA 10.08 | Zanesení filtrů - přívod VZT1 |  | DI3 | kontakt
| PdA 10.09 | Zanesení filtrů - odtah VZT1 |  | DI4 | kontakt
| FM 1.01 | PORUCHA FM přívod VZT1 |  | DI5 | kontakt
| FM 1.02 | PORUCHA FM odtah VZT1 |  | DI6 | kontakt
| EPS | hlášení požáru z EPS |  | DI7 | kontakt
| Č 10.11 | CHOD/POR. Čerpadlo ohřev VZT1 |  | DI8 | kontakt
| TAL 20.07 | Mráz VZT2 |  | DI9 | kontakt
| SB 21 | RESET VZT2 |  | DI10 | kontakt
| PdA 20.08 | Zanesení filtrů - přívod VZT2 |  | DI11 | kontakt
| PdA 20.09 | Zanesení filtrů - odtah VZT2 |  | DI12 | kontakt
| FM 2.01 | PORUCHA FM přívod VZT2 |  | DI13 | kontakt
| FM 2.02 | PORUCHA FM odtah VZT2 |  | DI14 | kontakt
| Č 10.11,20.11 | Čerpadla ohřevů VZT 1 a 2 v pol. AUT |  | DI15 | kontakt
| Č 20.11 | CHOD/POR. Čerpadlo ohřev VZT2 |  | DI16 | kontakt
binární výstupy | FM 1.01,02 | ON/OFF měniče ventilátorů VZT1 | DO/xx | DO1
| Y 10.10a,b | OTV přívodní a odtah klapky VZT1 |  | DO2
| HL 10 | CHOD/POR VZT1 (chod=svítí, por=bliká) |  | DO3
| Č 10.11 | ZAP čerpadlo ohřev VZT1 |  | DO4
| PdC 10.12,13 | režim regulátoru konst. Průtoku ÚTLUM/KOMF |  | DO5
| stá. Regulace | Požadavek na teplo pro VZT 1 a 2 |  | DO6
| FM 2.01,02 | ON/OFF měniče ventilátorů VZT2 |  | DO7
| Y 20.10a,b | OTV přívodní a odtah klapky VZT2 |  | DO8
| HL 20 | CHOD/POR VZT2 (chod=svítí, por=bliká) |  | DO9
| Č 20.11 | ZAP čerpadlo ohřev VZT1 |  | DO10
| PdC 20.12,13 | režim regulátoru konst. Průtoku ÚTLUM/KOMF |  | DO11
| rezerva |  |  | DO12