## RA-VS
VS ZŠ Broumovská, Liberec, A. Oprava technologie vytápění VS a ohřevu teplé vody
RA-VS SEZNAM DATOVÝCH BODŮ
CPU/1 AMIT ADIS AD-CPUW2
ETHERNET-komunikace WEBSERVER
RS 232 -komunikace pro LCD displej
RS 485 -komunikace ARION pro I/O moduly DM-xx
PR/1 AMIT AD-UART
RS 232 -komunikace pro meření spotřeby M-BUS-převodník PR/3 DOMAT R095
RS 232 -komunikace pro stávající ostatní PS převodník PR/2 AMIT DM232TO485
AI/1 DM-AI12 12xAI RS485 ARION
HW ADRESA | SW ADRESA | INF. BOD | POPIS | SIGNÁL | ROZSAH ČIDLA | SPODNÍ MEZ | HORNÍ MEZ | STAV 1 | STAV 0 | POZNÁMKA
AI 0 | AI 0 | TC 12.01 | T PÁRY VSTUP DO VS | 0-20mA | 0 až +250°C
AI 1 | AI 1 | TC 12.02 | T KONDENZÁT SPOLEČNÝ Z V1,V2 | Ni1000 | -30 až +150°C
AI 2 | AI 2 | TC 12.03 | T KONDENZÁT ZA PŘEDEHŘEVEM | Ni1000 | -30 až +150°C
AI 3 | AI 3 | TC 12.04 | T KONDENZÁTU V NÁDRŽI | Ni1000 | -30 až +150°C
AI 4 | AI 4 | TC 12.05 | TV VÝSTUP Z V1 | Ni1000 | -30 až +150°C
AI 5 | AI 5 | TC 12.06 | TV VÝSTUP Z V2 | Ni1000 | -30 až +150°C
AI 6 | AI 6 | TI 12.07 | TV SPOL VÝSTUP Z V1,V2 | Ni1000 | -30 až +150°C
AI 7 | AI 7 | TI 12.08 | TV SPOL. ZPÁTEČKA DO V1,V2 | Ni1000 | -30 až +150°C
AI 8 | AI 8 | TC 12.09 | TV PŘED AKU SPODNÍ PŘEDEHŘEV TV | Ni1000 | -30 až +150°C
AI 9 | AI 9 | TC 12.10 | TV V AKU PŘEDEHŘEV TV | Ni1000 | -35 až +105°C
AI 10 | AI 10 | TC 12.11 | TV VÝSTUP Z VÝMĚNÍKU DOHŘEV TV | Ni1000 | -30 až +150°C
AI 11 | AI 11 | TC 12.12 | TV VSTUP DO AKU DOHŘEV TV | Ni1000 | -30 až +150°C
AI/2 DM-AI12 12xAI RS485 ARION
HW ADRESA | SW ADRESA | INF. BOD | POPIS | SIGNÁL | ROZSAH ČIDLA | SPODNÍ MEZ | HORNÍ MEZ | STAV 1 | STAV 0 | POZNÁMKA
AI 0 | AI 12 | TC 12.13 | TV VÝSTUP Z AKU DOHŘEV TV | Ni1000 | -30 až +150°C
AI 1 | AI 13 | TI 12.14 | T VÝSTUP TV | Ni1000 | -30 až +150°C
AI 2 | AI 14 | TI 12.11 | T VZDUCHU PROSTOR STROJOVNY | Ni1000 | -50 až +90°C
AI 3 | AI 15 | TC 12.12 | T VZDUCHU VENKOVNÍ | Ni1000 | -50 až +90°C
AI 4 | AI 16 | PC 13.01 | TLAK PÁRY VSTUP DO VS | 0-20mA | 0 až 1.6MPa
AI 5 | AI 17 | PC 13.02 | TLAK PÁRY ZA HV | 0-20mA | 0 až 1.6MPa
AI 6 | AI 18 | PC 13.03 | TLAK VODY V TS (ZPÁTEČKA) | 0-10V | 0 až 250kPa
AI 7 | AI 19 | PC 13.04 | TLAK VODY VÝSTUP Z VS ZŠ | 0-10V | 0 až 250kPa
AI 8 | AI 20 | PC 13.05 | TLAK VODY VÝSTUP Z VS SOŠO A MŠ | 0-10V | 0 až 250kPa
AI 9 | AI 21 | rezerva | rezerva
AI 10 | AI 22 | rezerva | rezerva
AI 11 | AI 23 | rezerva | rezerva
AO/1 DM-AO8U 8xAO RS485 ARION
HW ADRESA | SW ADRESA | INF. BOD | POPIS | SIGNÁL | ROZSAH ČIDLA | SPODNÍ MEZ | HORNÍ MEZ | STAV 1 | STAV 0 | POZNÁMKA
AO 0 | AO 0 | Y 3.01 | HAVARIJNÍ REGULAČNÍ VENTIL STABILIZACE PÁRY | 0-10V
AO 1 | AO 1 | Y 3.02 | REGULAČNÍ VENTIL PARNÍ VÝMĚNÍK 1 | 0-10V
AO 2 | AO 2 | Y 3.03 | REGULAČNÍ VENTIL PARNÍ VÝMĚNÍK 2 | 0-10V
AO 3 | AO 3 | Y 4.01 | VENTIL PŘEDEHŘEV TV (KONDENZ) | 0-10V
AO 4 | AO 4 | Y 4.02 | VENTIL DOHŘEV TV | 0-10V
AO 5 | AO 5 | Y 5.01 | VENTIL ODPOUŠTĚNÍ Z TS | 0-10V
AO 6 | AO 6 | FM 151 | ŘÍZENÍ FM ČERPADLA OČ1 | 0-10V
AO 7 | AO 7 | FM 152 | ŘÍZENÍ FM ČERPADLA OČ2 | 0-10V
DI/1 DM-DI24 24xDI RS485 ARION
HW ADRESA | SW ADRESA | INF. BOD | POPIS | SIGNÁL | ROZSAH ČIDLA | SPODNÍ MEZ | HORNÍ MEZ | STAV 1 | STAV 0 | POZNÁMKA
DI 0 | DI 0 | SB 17.01 | STOP STANICE |  |  |  |  | NORMÁL | STOP | HAV. UZAVŘENÍ Y 3.01
DI 1 | DI 1 | TAH 17.02 | PŘEHŘÁTÍ VODY VÝSTUP Z VÝMĚNÍKU 1 |  |  |  |  | NORMÁL | MAX.T | HAV. UZAVŘENÍ Y 3.01
DI 2 | DI 2 | TAH 17.03 | PŘEHŘÁTÍ VODY VÝSTUP Z VÝMĚNÍKU 2 |  |  |  |  | NORMÁL | MAX.T | HAV. UZAVŘENÍ Y 3.01
DI 3 | DI 3 | TAH 17.04 | PŘEHŘÁTÍ PROSTORU STANICE |  |  |  |  | NORMÁL | MAX.T | HAV. UZAVŘENÍ Y 3.01
DI 4 | DI 4 | PAL 17.05 | MIN TLAK V TS |  |  |  |  | NORMÁL | MIN.P | HAV. UZAVŘENÍ Y 3.01
DI 5 | DI 5 | LAH 17.06 | MAX HAVARIJNÍ HLADINA KONDENZÁTU V NÁDRŽI |  |  |  |  | NORMÁL | MAX HL. | HAV. UZAVŘENÍ Y 3.01
DI 6 | DI 6 | LAH 17.07 | ZAPLAVENÍ STANICE |  |  |  |  | NORMÁL | ZAPLAV | HAV. UZAVŘENÍ Y 3.01
DI 7 | DI 7 | SB 14 | RESET STANICE |  |  |  |  | RESET | NORMÁL | ODBLOKOVANÍ Y 3.01
DI 8 | DI 8 | LAH 8.01 | MAX. VYP. HLADINA VODY DOPLŇOVÁNÍ |  |  |  |  | DOPLŇ | MAX/BLOK | ZAV A BLOK.SOLENOID Y 6.01
DI 9 | DI 9 | LAL 8.02 | MIN. VYP. HLADINA VODY DOPLŇOVÁNÍ |  |  |  |  | DOPLŇ | MIN | ZAV. SOLENOID Y 6.01
DI 10 | DI 10 | LAL 8.03 | MIN. HAV. HLADINA VODY DOPLŇOVÁNÍ |  |  |  |  | NORMÁL | MIN. HAV | BLOKACE ČER. DČ1 15.08
DI 11 | DI 11 | Y 6.01 | SOLENOID DOPLŇOVÁNÍ OTEVŘEN |  |  |  |  | ZAVŘ. | OTEVŘ. | PAKETA Z OVLADAČE
DI 12 | DI 12 | LAH 7.01 | MAX HLADINA KONDENZÁTU V NÁDRŽI |  |  |  |  | MAX/ZAP | ODČERP | ZAP. ČERP. KONDENZ. KČ 15.03
DI 13 | DI 13 | LAL 7.02 | MIN HLADINA KONDENZÁTU V NÁDRŽI |  |  |  |  | ODČERP | MIN/VYP | VYP. ČERP. KONDENZ. KČ 15.03
DI 14 | DI 14 | LAL 7.03 | MIN HAV. HLADINA KONDENZÁTU V NÁDRŽI |  |  |  |  | MIN. HAV | NORMÁL | BLOK. ČERP. KONDENZ. KČ 15.03
DI 15 | DI 15 | TAH 14.01 | PŘEHŘÁTÍ VÝSTUP TV |  |  |  |  | NORMÁL | MAX.T | BLOK. NAB.ČERPADLA NČ 15.04
DI 16 | DI 16 | KF 1 | VÝPADEK FÁZE |  |  |  |  | NORMÁL | VYPADEK | výpadek fáze, sled, podpětí 60%
DI 17 | DI 17 | rezerva | rezerva
DI 18 | DI 18 | rezerva | rezerva
DI 19 | DI 19 | rezerva | rezerva
DI 20 | DI 20 | rezerva | rezerva
DI 21 | DI 21 | rezerva | rezerva
DI 22 | DI 22 | rezerva | rezerva
DI 23 | DI 23 | rezerva | rezerva
DI/2 DM-DI24 24xDI RS485 ARION
HW ADRESA | SW ADRESA | INF. BOD | POPIS | SIGNÁL | ROZSAH ČIDLA | SPODNÍ MEZ | HORNÍ MEZ | STAV 1 | STAV 0 | POZNÁMKA
DI 0 | DI 24 | OČ1 15.01 | CHOD/POR (POR.FM) OBĚHOVÉ ČERP. ÚT- ZŠ |  |  |  |  | CHOD | POR | FM 151
DI 1 | DI 25 | OČ1 15.02 | CHOD/POR (POR.FM) OBĚHOVÉ ČERP. ÚT- SOŠO A MŠ |  |  |  |  | CHOD | POR | FM 152
DI 2 | DI 26 | KČ 15.03 | CHOD/POR (SEP.STYKAČ) ČERP. ODČERP.KONDENZÁTU |  |  |  |  | CHOD | POR
DI 3 | DI 27 | NČ1 15.04 | CHOD/POR (SEP.STYKAČ) ČERPADLO NABÍJECÍ TV |  |  |  |  | CHOD | POR
DI 4 | DI 28 | Č1 15.05 | CHOD/POR (MODUL C) ČERPADLO PŘEDEHŘEV TV |  |  |  |  | CHOD | POR | Wilo-Protect-Modul C
DI 5 | DI 29 | Č2 15.06 | CHOD/POR (MODUL C) ČERPADLO DOHŘEV TV |  |  |  |  | CHOD | POR | Wilo-Protect-Modul C
DI 6 | DI 30 | CČ1 15.07 | CHOD/POR (MODUL C) ČERPADLO CIRKULACE TV |  |  |  |  | CHOD | POR | Wilo-Protect-Modul C
DI 7 | DI 31 | DČ1 15.08 | CHOD/POR (SEP.STYKAČ) ČERPADLO DOPLŇ. DO TS |  |  |  |  | CHOD | POR
DI 8 | DI 32 | OČ1 15.01 | OBĚHOVÉ ČERP. ÚT- ZŠ -OVLADAČ POL. AUT |  |  |  |  | AUT | 0,ZAP | SA151
DI 9 | DI 33 | OČ1 15.02 | OBĚHOVÉ ČERP. ÚT- SOŠO A MŠ -OVLADAČ POL. AUT |  |  |  |  | AUT | 0,ZAP | SA152
DI 10 | DI 34 | KČ 15.03 | ČERP. ODČERP.KONDENZÁTU -OVLADAČ POL. AUT |  |  |  |  | AUT | 0,ZAP | SA153
DI 11 | DI 35 | NČ1 15.04 | ČERPADLO NABÍJECÍ TV -OVLADAČ POL. AUT |  |  |  |  | AUT | 0,ZAP | SA154
DI 12 | DI 36 | Č1 15.05 | ČERPADLO PŘEDEHŘEV TV -OVLADAČ POL. AUT |  |  |  |  | AUT | 0,ZAP | SA155
DI 13 | DI 37 | Č2 15.06 | ČERPADLO DOHŘEV TV -OVLADAČ POL. AUT |  |  |  |  | AUT | 0,ZAP | SA156
DI 14 | DI 38 | CČ1 15.07 | ČERPADLO CIRKULACE TV -OVLADAČ POL. AUT |  |  |  |  | AUT | 0,ZAP | SA157
DI 15 | DI 39 | DČ1 15.08 | ČERPADLO DOPLŇ. DO TS -OVLADAČ POL. AUT |  |  |  |  | AUT | 0,ZAP | SA158
DI 16 | DI 40 | FČ1 15.09 | CHOD/POR (SEP.STYKAČ) ČERPADLO BY-PASS FILTRACE |  |  |  |  | CHOD | POR
DI 17 | DI 41 | FČ1 15.09 | ČERPADLO BY-PASS FILTRACE-OVLADAČ POL. AUT |  |  |  |  | AUT | 0,ZAP | SA159
DI 18 | DI 42 | rezerva | rezerva
DI 19 | DI 43 | rezerva | rezerva
DI 20 | DI 44 | rezerva | rezerva
DI 21 | DI 45 | rezerva | rezerva
DI 22 | DI 46 | rezerva | rezerva
DI 23 | DI 47 | rezerva | rezerva
RDO/1 DM-RDO12 12xDO RS485 ARION
HW ADRESA | SW ADRESA | INF. BOD | POPIS | JEDNOTKY | ROZSAH ČIDLA | SPODNÍ MEZ | HORNÍ MEZ | STAV 1 | STAV 0 | POZNÁMKA
RL 0 | RL 0 | OČ1 15.01 | ZAP (OBĚHOVÉ ČERP. ÚT- ZŠ |  |  |  |  | ZAP | VYP | ON/OFF FM 151
RL 1 | RL 1 | OČ1 15.02 | ZAP OBĚHOVÉ ČERP. ÚT- SOŠO A MŠ |  |  |  |  | ZAP | VYP | ON/OFF FM 152
RL 2 | RL 2 | KČ 15.03 | ZAP ČERP. ODČERP.KONDENZÁTU |  |  |  |  | ZAP | VYP | BLOKACE OD LAL 7.03
RL 3 | RL 3 | NČ1 15.04 | ZAP ČERPADLO NABÍJECÍ TV |  |  |  |  | ZAP | VYP | BLOKACE OD TAH 14.01
RL 4 | RL 4 | Č1 15.05 | ZAP ČERPADLO PŘEDEHŘEV TV |  |  |  |  | ZAP | VYP
RL 5 | RL 5 | Č2 15.06 | ZAP ČERPADLO DOHŘEV TV |  |  |  |  | ZAP | VYP
RL 6 | RL 6 | CČ1 15.07 | ZAP ČERPADLO CIRKULACE TV |  |  |  |  | ZAP | VYP
RL 7 | RL 7 | DČ1 15.08 | ZAP ČERPADLO DOPLŇ. DO TS |  |  |  |  | ZAP | VYP | BLOKACE OD LAL 6.03
RL 8 | RL 8 | FČ 15.09 | ZAP ČERPADLO BY-PASS FILTRACE |  |  |  |  | ZAP | VYP
RL 9 | RL 9 | HL 16 | SUMÁRNÍ PORUCHA VS |  |  |  |  | POR | NORMÁL
RL 10 | RL 10 | Y 6.01 | OTV VENTIL DOPLŇOVÁNÍ DO TS |  |  |  |  | OTV | ZAV | BLOKACE OD LAH 6.01
RL 11 | RL 11 | KA 170 | HAVARIJNÍ UZAVŘENÍ VS ZE SYSTÉMU |  |  |  |  | POVOL | BLOK