DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

(ve smyslu novelizace vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb platné od 1.1.2018)

| D | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení |
| --- | --- |
| D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu |
| D.1.4 | Technika prostředí staveb |
| D.1.4 MaR | #### Zařízení pro měření a regulaci |
|  | Technická zpráva |

Obsah:

1)	výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů	1

2)	výchozí podklady a stavební program	1

3)	požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry	2

4)	podmínky připojení na místní technickou infrastrukturu	3

5)	údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace	3

6)	provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný	3

7)	popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému	3

8)	bilance energií, médií a potřebných hmot	8

9)	zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení	8

10)	ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	10

11)	požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby	10

Přílohy TZ:

Kabelový seznam

Seznam datových bodů

# výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů

| Označení technické normy | Název technické normy |
| --- | --- |
| ČSN 33 20 00 – 5-51 ed.3 | Stanovení základních charakteristik |
| ČSN 33 20 00 - 4 – 41 ed.2 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 20 00 - 4 - 473 | Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti opatření proti nadproudům |
| ČSN 33 20 00 - 4 – 43 ed.2 | Ochrana proti nadproudům |
| ČSN 33 20 00 - 5 – 52 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí,výběr a stavba elektrických zařízení, Elektrické vedení |
| ČSN 61 439-1 ed.2 | Rozváděče nn |
| ČSN 06 30 10/Z1 | Tepelné soustavy v budovách -Projektování a montáž |
| ČSN EN 12828+A1 | Tepelné soustavy v budovách -Navrhování teplovodních otopných soustav |

# výchozí podklady a stavební program

Předmětem řešení této projektové dokumentace je projekt měření a regulace v rozsahu pro realizaci stavby na akci "Projektová příprava ZŠ Broumovská – modernizace výměníku"

Měření a regulace řeší výměnu stávajícího dožitého systému během rekonstrukce výměníkové stanice v areálu ZŠ Broumovská , návrh nového pro chod stanice při zachování návaznosti na soustavu centralizovaného vytápění (SCZT Lbc) v této lokalitě.

POUŽITÉ PODKLADY

a) projekty a požadavky projektantů ÚT a ZT

c) stavební podklady

d) příslušné normy a předpisy

# požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry

VNĚJŠÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY V MÍSTĚ STAVBY

| místo stavby | Liberec, |
| --- | --- |
| nejnižší venkovní výpočtová teplota UT | -18°C |
| průměrná denní venkovní teplota v topném období UT | +3.6°C |
| průměrná denní teplota v nejchladnějším měsíci | -2.6°C |

Popis objektu:

Areál  základní školy (ZŠ) Broumovská, mateřské školy (MŠ) Motýlek a obchodní akademie (OA) se nachází v lokalitě Liberec VI Rochlice ul. Broumovská č.p. 847/9.

Tento areál je napojen na soustavu centralizovaného vytápění Liberec (SCZT Lbc) a teplo a teplá voda (TUV) je připravována v parní předávací stanici (PS) umístěné v přízemí objektu ZŠ.

Stávající strojní řešení pro ÚT:

Jmenovité parametry SCZT Liberec:

PS je napojena parovodní přípojkou DN80/DN40 na  SCZT Lbc.

Parametry:

vodní pára			tlak		1,32 MPa

teplota		250°C

kondenzát			tlak		10 bar

teplota		80°C

Provozní parametry v připojovacím místě:

vodní pára			tlak		6 bar

teplota		teplota na mezi sytosti nebo mírně přehřátá pára

kondenzát			tlak		1 bar

teplota		60°C

Ostatní podrobný popis stávajícího stavu viz. technické zpráva ÚT.

Objekty MŠ a OA jsou napojeny dvoutrubkovou soustavou s primární topnou vodu sloužící pro vytápění a ohřev TV. V jednotlivých objektech jsou vybudovány strojovny se zařízením pro přípravu topné vody do jednotlivých topných větví (regulační a směšovací armatury, oběhová čerpadla, uzavírací armatury atp. viz schema).

Navržené nové strojní řešení pro ÚT:

Cílem navrhovaného řešení je zjednodušit přípravu topné vody a TV včetně odstranění zařízení a trubních rozvodů, které jsou v současné době nefunkční, nebo mimo provoz. Součástí rekonstrukce je také kontrola nebo výměna všech přímo ukazujících armatur a čidel pro soubor MaR.

Ostatní podrobný popis nového strojního řešeni viz. technické zpráva ÚT.

Požadavky na MaR:

Základním požadavkem je výměna stávajícího řídícího systému AMIT vč. všech čidel se zachováním návazností na soustavu centralizovaného vytápění (SCZT Lbc) v této lokalitě a následné řízení rekonstruované PS shrnuté v těchto bodech:

- monitoring tlaku a teploty páry pro systém SCZT v Liberci.

- stabilizace tlaku páry pomocí havarijního ventilu na vstupu do stanice.

- havarijní odstavení PS -uzavření páry pomocí havarijního ventilu na základě havarijního řetězce.

- řízení teploty teplé vody pomocí parních ventilů na primáru nových PPO výměníků.

- řízení nových oběhových čerpadel pro dodávku tepla do ZŠ a objektů SOŠO a MŠ.

- řízení odčerpávaní kondenzátu do SCZT z nové kondenzátní nádrže pomocí nového kondenzátního čerpadla.

- blokace kondenzátního čerpadla od minimální hladiny kondenzátu

- řízení předehřevu TV vratným kondenzátem, tzn. řízení regulačního ventilu TV na priméru stávajícího deskového výměníku předehřevu s využitím stáv. zásobníků akumulace pro pokrytí špiček

- řízení ohřevu TV teplou vodou z PPO, tzn. řízení regulačního ventilu TV na priméru stávajícího deskového výměníku ohřevu do stáv. s využitím stáv. zásobníků akumulace pro pokrytí špiček

- řízení cirkulace TV ovládáním cirkulačního čerpadla.

- řízení filtrace vratné otopné vody ovládáním filtračního čerpadla.

- řízení odpouštění vody dle tlaku v TS pomocí solenoidového ventilu

- řízení doplňování do TS dle tlaku spínáním doplňovacího čerpadla

- blokace doplňovacího čerpadla od minimální hladiny v doplňovacích nádržích.

- řízení dopouštění do nových doplňovacích nádrží dle hladin otvíráním solenoidového ventilu

# podmínky připojení na místní technickou infrastrukturu

Nové zařízení MaR v PS musí navazovat na stávající systém  pro řízení dodávky tepla a TV do ostatních objektů (SOŠO a MŠ) s  přenosem   dat  na   teplárenský  dispečink  dodavatele tepla -Teplárny Liberec. Bude využito stávajících komunikačních kabelů ze ZŠ a ostatních objektů s proudovou smyčkou (RS485), napojených nově přes převodníky RS232/RS485 do nového systému MaR.

Z toho důvodu je navržen systém od stejného výrobce jako stávající tj. fy AMIT tak, aby byla dosažena plná kompatabilita datového propojení.

Pro místní ovládání systému bude sloužit stávající displej a příslušné ovladače a kontrolky na dveřích nového rozvaděče.

# údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace

Z provozu zařízení Měření a regulace nevznikají žádné škodliviny

# provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný

Topná voda je připravována s teplotním spádem 92,5 /67,5°C přičemž minimální teplota na výstupu bude 70°C s ohledem na dohřev TUV v MŠ, OA a ve strojovně pavilonu školní kuchyně.

Provozní režim trvalý.

# popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému

NAVRŽENÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Pro řízení PS je z důvodů zmíněných v části 4) do nového rozvaděče ve stanici navržen volně programovatelný  řídící systém firmy AMIT sestávající se základní jednotky AMIT AD-CPUW2 modulárního řídícího systému ADIS a vstupně výstupními moduly DM xx s komunikací ARION.

Základní jednotka disponuje komunikací ethernet s web serverem, komunikaci ARION (1xRS485) pro připojení pomocných I/O modulů a portem RS232. Součástí základní jednotky bude přídavný komunikační modul AD-UART s dalšími dvěma porty 2xRS232.

Systém bude připojen na dálkovou správu pomocí ethernetu protokolem TCP-IP, po odsouhlasení správcem SCZT bude téhož rozhraní využívat i Teplárna Liberec. Stávající radiové přenášení dat tak bude nahrazeno internetovým rozhraním. Místní ovládání bude stávajícím displejem AMIT 2100G, který bude demontován ze stávajícího rozvaděče a připojen pomocí portu RS232 na základní jednotce. Zařízení bude pracovat zcela autonomně i bez datového propojení na nadřazený monitoring.

Přídavné porty RS232 na modulu UART slouží k připojení převodníku AMIT DM232TO485 pro napojení do stávající komunikační smyčky RS485 v ZŠ a objektech SOŠO a MŠ. Komunikace slouží k monitoringu potřebnému pro chod VS a řízení stávajících objektových PS.

Na druhý port RS232 bude jako rezerva připojen převodník DOMAT R095 pro možnost integrace odečtů měřičů spotřeb tepla a vody s protokolem M-BUS.

SEZNAM OKRUHŮ

12- MĚŘENÍ TEPLOT

13- MĚŘENÍ TLAKŮ

17-HAVARIJNÍ ODSTAVENÍ

03-OVLÁDÁNÍ VENTILŮ-PÁRA

04-OVLÁDÁNÍ VENTILŮ-OHŘEV TV

05-OVLÁDÁNÍ VENTILU ODPOUŠTĚNÍ

14-STAVOVÁ HLÁŠENÍ

06-DOPLŇOVÁNÍ A DOPOUŠTĚNÍ

07-ODČERPÁVÁNÍ KONDENZÁTU

15-OVLÁDÁNÍ ČERPADEL

02-VÝVODY PRO ELEKTRO

01-ROZVADĚČ  -RA-VS

PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ

12- MĚŘENÍ TEPLOT VYTÁPĚNÍ

Do regulátoru MaR je zapojeno měření teplot dle tabulky vstupů a výstupů.

Pro monitoring a předávání do SCZT  bude měřena teplota páry na vstupu do stanice.

Pro řízení parních ventilů na primárech PPO vytápění budou na výstupech z PPO měřeny teploty. Regulátor dle programu provádí vyhodnocení (to je odchylku od žádané hodnoty ) a provádí akční zásah na výkonovém prvku -parním ventilu. Topná voda je připravována ekvitermně s teplotním spádem 92,5 /67,5°C a s časovým programem řízení,  přičemž minimální teplota na výstupu bude nastavena na nejvyšší požadavek teploty pro vytápění a ohřev TV ze ZŠ a objektech SOŠO a MŠ, získaná po komunikaci a s přičtením cca 10°C pro tepelné ztráty.

Pro řízení předehřevu TV a monitoring budou měřeny teploty kondenzátu na společném výstupu z PPO a v kondenzátní nádrži, a dále teploty vody na spodku potrubí do AKU nádrže předehřevu a v samotné AKU nádrži.

Pro dohřev TV pomocí ventilu a výměníku TV bude měřena teplota na výstupu ohřevu TV z výměníku a pro monitoring výsledná teplota TV ze strojovny (po připojení nádrže AKU dohřevu).

Pro integraci předehřevu a akumulace dohřevu TV budou měřeny teploty vody na spodním a horním potrubí do/z AKU nádrže dohřevu.

Pro monitoring a případné vypnutí zdroje tepla bude měřena teplota ve strojovně, pro monitoring vytápění budou měřeny teploty na společném výstupu a zpátečce vytápění.

Všechna čidla teploty se osadí nová, stará se demontují, pokud to půjde využijí se stávající kabelové trasy. Čidla jsou v dodávce MaR, návarky zajistí dodavatel ÚT.

13- MĚŘENÍ TLAKŮ

Do regulátoru MaR je zapojeno měření tlaků dle tabulky vstupů a výstupů.

Pro monitoring a předávání do SCZT  bude měřen tlak páry na vstupu do stanice.

Pro řízení havarijního ventilu na redukci a stabilizaci tlaku páry bude měřen tlak za HV.

Dále budou spojitě měřeny  následující tlaky vody:

- tlak vody v TS -na společné zpátečce. Hodnota slouží pro doplňování a výpočet tlakové diference  pro řízení oběhových čerpadel.

- tlak vody za oběhovými čerpadly pro jednotlivé objekty pro jejich řízení (bude také zohledněn tlak na vstupu do nejvzdálenější předávací stanice – nastavení hodnot při zaregulování celé topné sítě).

Všechna čidla tlaku se osadí nová, stará se demontují, pokud to půjde využijí se stávající kabelové trasy. Čidla jsou v dodávce MaR, návarky a kondenzační smyčky  zajistí dodavatel ÚT.

17-HAVARIJNÍ ODSTAVENÍ

Pro případ havárie a výpadku napájení bude havarijní redukční ventil uzavřen a stanice odstavena při následujících havarijních stavech:

- výpadek el. energie (stanice musí být schopna sama najet do provozního režimu po obnovení dodávky el. energie).

- při zmáčknutí tlačítka STOP (SB 17.01) na rozvaděči a v prostoru stanice

- při překročení teploty topné vody přes 100oC  (TAH 17.02,03) za kterýmkoliv výměníkem PPO

- při překročení teploty 45oC v prostoru stanice (TAH 17.04)

- při poklesu tlaku v TS pod havarijní mez cca 1 bar  (PAL 17.05) (ověřit komplexní zkouškou)

- při překročení maximální havarijní hladiny kondenzátu (LAH 17.06)

- při zaplavení strojovny (LAH 17.07a) -čidlo pod úrovní podlahy na dně šachty přívodu páry.

- programovatelným kontaktem ovládaným z DO systému (RL11)

- dlouhodobé doplňování T > 15 min.-softwarově -pomocí DO ze systému.

Kromě výpadku napájení je nutné po odstranění poruchy pro znovunajetí stanice vše kvitovat tlačítkem RESET nebo přes displej na panelu rozvaděče.

Všechny přístroje se nově osadí , staré se demontují, pokud to půjde využijí se stávající kabelové trasy. Všechny termostaty, manostaty a čidla jsou v dodávce MaR, návarky zajistí dodavatel ÚT.

03-OVLÁDÁNÍ VENTILŮ-PÁRA

Havarijní redukční ventil HV1 (Y 3.01) na vstupu do stanice bude sloužit k redukci a stabilizaci tlaku páry podle čídla tlaku před a za ventilem. Zároveň budu samočinně uzavírán při havarijním odstaveni viz předchozí část 17.

Parní ventily RV1 a RV2 (Y 3.02,03) na primárech PPO pro vytápění budou řízeny podle teploty na výstupu z jednotlivých PPO. Řízení bude ekvitermni s teplotním spádem 80/60°C a s časovým programem řízení,  přičemž minimální teplota na výstupu bude +65°C, nastavena na nejvyšší požadavek teploty pro vytápění a ohřev TV ze ZŠ a objektech SOŠO a MŠ, získaná po komunikaci a s přičtením cca 10°C pro tepelné ztráty.

Ventily jsou včetně servopohonů v dodávce ÚT.

04-OVLÁDÁNÍ VENTILŮ-OHŘEV TV

Ventil předehřevu TV RV3 (Y 4.01) bude řízen dvoubodově. Bude otevřen v případě, že bude k dispozici dostatečná teplota kondenzátu a obdrží pokyn k zapnutí od čidla v AKU nádrži předehřevu. Poté bude systém předehřívat teplou vodu přes výměník VY1 do té doby, až bude ohřátá voda i na spodním výstupu potrubí z AKU nádrže, nebo poklesne teplota kondenzátu na výstupu z výměníku. Pak bude ventil uzavřen (a čerpadlo Č1 vypnuto). Ventil bude softwarově blokován od termostatu přehřátí předehřevu za VY1 -viz část 14.

Ventil dohřevu TV RV4 (Y 4.01) bude řízen spojitě na zadanou výstupní teplotu TV za výměníkem ohřevu VY2, pokud nebude možné využít AKU zásobníky předehřevu a teplota TV poklesne.

Ventily jsou včetně servopohonů v dodávce ÚT.

05-OVLÁDÁNÍ VENTILU ODPOUŠTĚNÍ

Ventil odpouštění RV5 (Y 5.01) bude postupně otvírán při přetlaku nad 2,7 baru v topné systému tak, aby se dosáhlo požadované hodnotu tlaku na cca 2,2 baru.

Ventil je včetně servopohonu v dodávce ÚT.

14-STAVOVÁ HLÁŠENÍ

Pro blokaci dohřevu TV bude na výstupu TV z VY2 osazen havarijní termostat. Termostat hardvarově vypíná čerpadlo dohřevu NČ1 15.04, softwarově zavírá ventil ohřevu.

Pro blokaci předehřevu TV bude na výstupu TV z VY1 osazen havarijní termostat. Termostat softwarově zavírá ventil předehřevu.

06-DOPLŇOVÁNÍ A DOPOUŠTĚNÍ

Dopouštění do nádrží bude v aut. režimu řízeno systémem pomocí hladinových čidel (max pracovní LAH 6.01, min pracovní LAL 6.02 a havarijní min. hladina LAL 6.03), otevíráním solenoidového ventilu SV1 (Y 6.01). Dopouštění lze provést i ručně pomocí ovladače AUT-0-OTV na rozvaděči. Poloha ovladače OTV bude signalizována pomocí kontrolky a do systému. V ručním režimu je solenoid hardwarově blokován od horní maximální hladiny.

Dopouštění (tlakování) do systému bude spouštěním tlakovaciho čerpadla DČ1 15.08 na požadovanou hodnotu tlaku v rozmezí 2 až 2.5 baru. Spouštění čerpadla bude hardwarově blokováno proti chodu na sucho od minimální havarijní hladiny.

Solenoid dopouštění je v dodávce ÚT.

07-ODČERPÁVÁNÍ KONDENZÁTU

Pro odčerpávání kondenzátu budou na stavoznaku kondenzátní nádrže osazeny 4 snímače MAVE (čtvrtý snímač LAH 17.06 horní maximální hladiny slouží pro odstavení stanice viz. část 17)

Horni pracovní snímač LAH 7.01 spouští odčerpávání kondenzátu -zapíná čerpadlo KČ1 15.01, dolní minimální snímač LAL 7.02 čerpadlo vypíná a dolní min. havarijní snímač LAL 7.03 slouží pro hardwarovou blokaci čerpadla. Všechny hladiny jsou hlášeny do systému.

Všechny snímače se osadí nové, staré se demontují, pokud to půjde využijí se stávající kabelové trasy. Snímače jsou v dodávce MaR.

15-OVLÁDÁNÍ ČERPADEL

Všechna čerpadla budou v automatickém režimu zapínána z MaR

Výstupní oběhová čerpadla budou zapínána s chodem vytápění. Otáčky budou řízeny pomocí FM (osazeny přímo v rozvaděči MaR) dle potřeby tepla a tlakové diference. Bude také zohledněn tlak na vstupu do nejvzdálenější předávací stanice – nastavení hodnot při zaregulování celé topné sítě).

Čerpadlo kondenzátu KČ1 15.03 bude spouštěno a vypínáno od snímačů hladiny v kondenzátní nádrži, hardwarově blokováno od min. hav hladiny.-viz část 07.

Nabíjecí čerpadlo NČ1 15.04 bude spouštěno vždy s ohřevem TV, klesne-li teplota na výstupu pod 55°C, bude-li zároveň pootevřen ventil dohřevu RV4 a  hardwarově blokováno při přehřátí TV-viz část 14.

Čerpadlo předehřevu Č1 15.05 bude spouštěno při předehřevu vody (současně s otevřením ventilu předehřevu RV3 od nedostatku teploty v AKU nádrži předehřevu, a vypnuto pří natopení nádrže od čídla na spodním přívodu do AKU.

Čerpadlo dohřevu Č1 15.06 bude spouštěno při poklesu teploty vody na horním výstupu z výměníku dohřevu,, tak aby se vyčerpal větší zásobník předehřevu a vypínat v případě, že se voda ohřátá a dobíjená nyní vrchem zásobníků dostane teplá ke spodnímu čidlu potrubí AKU.

Čerpadlo cirkulace CČ1 15.07 bude spouštěno dle časového harmonogramu.

Čerpadlo doplňování DČ1 15.08 bude spouštěno při doplňování, tak aby se dosáhlo požadované hodnoty tlaku v TS  v rozmezí 2 až 2.5 baru a bude hardwarově blokováno při minimální havarijní hladině v kondenzátní nádrži (snímač LAL 6.03)

Čerpadlo filtrace FČ1 15.09 bude spouštěno společně s oběhovými čerpadly OČ1,2.

Přepnutím pomocí ovladačů AUT-0-ZAP je možné také ruční zapnutí všech čerpadel (u čerpadel s FM  se ovladačem provede volba přednastavené frekvence otáček). Každé čerpadlo má signalizaci chodu/poruchy do systému a pomocí kontrolky na panelu rozvaděče. Do systému bude též hlášena poloha AUT ovladače.

Silové připojení čerpadel a jejich FM je v MaR. Dodávka FM je v ÚT.

02-VÝVODY PRO ELEKTRO

V rozvaděči budou navíc vytvořeny tyto vývody:

- silový vývod 230V/10A/B pro osvětlení strojovny

- silový vývod 230V/6A/C se zaplombovatelným jističem pro stávající autonomní měřič spotřeby tepla FAMET

- rezerva silového vývodu 230V/6A/C

01-ROZVADĚČ  -RA-1

Přístroje MaR budou osazeny do skříňového rozvaděče s montážní deskou cca šířka 800mm, hloubka 400mm, výška 1600 mm,- krytí min.IP 54., jištěný přívod z elektro zůstane stávající  400V/50Hz 20A.

Na přívodu (v rozvaděči elektro) je nutno osadit přepěťovou ochranu stupeň T1,T2 (B,C) -nutno překontrolovat.

Součástí rozvaděče budou dva napájecí zdroje -transformátor 230VAC/24VAC s elektrickou pevností 4kV, pro pohony ventilů a ovládání relé a spínaný zdroj 24VDC/6A pro napájení systému a snímačů.

V rozvaděči bude umístěn ethernetový SWITCH.

Pro napájení SWITCHE  a pro servisní účely budou v rozvaděči instalovány dvě 6A/230V zásuvky.

Zdroj a zásuvka pro switch mají předřazený stupeň T3 (D) přepěťové ochrany s VF filtrem pro eliminaci přepětí a rušivých vlivů v síti.

Regulátor s I/O moduly a převodníky budou umístěny na DIN liště na montážní desce, uvnitř bude rezerva pro případné rozšíření o další vstupně/výstupní moduly. Ovládací a zobrazovací displej bude umístěn na dveřích rozvaděče spolu s ovladači a kontrolkami.

Výpadek a porucha 3F sítě je signalizována do systému pomocí hlídače HRN-56.

V rozvaděči je navrženo vnitřní osvětlení pomocí 40W svítidla.

V rozvaděči budou osazeny nové FM pro řízení oběhových čerpadel. Z tohoto důvodu bude v rozvaděči termostat, spouštějící aktivní větrání pomocí ventilátoru a mřížky na dveřích.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 332000-4-41 ed.2 : automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase. Ochrana živých částí bude provedena krytem, přepážkami a izolací.

# bilance energií, médií a potřebných hmot

Zařízení MaR budou napájeny z energetické sítě 3L-PE+N TN-C-S 400/230V.

Předpokládaná spotřeba skřínky MaR je max 7kW:

Jištění RA-VS je minimálně  400V/50Hz /20A

# zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

###### VNĚJŠÍ VLIVY

Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 bude určena odbornou komisí. Vnější vlivy v jednotlivých místnostech jsou uvedeny v „PROTOKOLU O PROSTŘEDÍ“ v samostatné dokumentaci

V  místnosti rozvaděčů RA-1, ve vytápěných a větraných prostorech haly platí atmosférické podmínky ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3.:

AB5 -Prostor chráněný před atmosférickými vlivy, s regulací teploty.

Ostatní parametry vnějších vlivů jsou součástí protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3 vypracovaným odbornou komisí.

ENERGETICKÁ SÍŤ

Zařízení MaR je napájeno z energetické sítě 3L-PE+N TN-C-S 400/230V

##### ZPŮSOB OCHRANY

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

čl. 411 -Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

- základní ochrana (před dotykem živých částí) je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty .

- ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy souladu s 411.3 až 411.6

V sítí 24VAC bude uplatněno ochranné opatření bezpečným malým napětím (PELV) dle čl. 411.7, zdrojem sítě 24VAC bude bezpečnostní ochranný transformátor dle EN 61558-2-6.

V síti 24VDC bude uplatněno ochranné opatření bezpečným malým napětím (PELV) dle čl. 411.7, zdrojem sítě 24VDC je stejnosměrný bezpečnostní spínaný zdroj.

Základní ochrana čl. 413.1, čl. 413.1.1 automatickým odpojením od zdroje

Na instalovaném zařízení musí být provedeno ochranné pospojování vodičem CY6z/ž  Barevné označení vodičů dle ČSN 330165.

Bezpečnostní vypínání el.zařízení jako celku bude v rozvodnicí RA-1 , Hlavní vypínač označit tabulkou "Hlavní vypínač-vypni v nebezpečí".

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRÁCE

Projektová dokumentace musí být zhotovitelem stavebních prací podle specifických podmínek doplněna, respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a doklady o technologickém či pracovním postupu v rámci výrobní přípravy zhotovitele. Souhrn všech úkonů k zabezpečení stavby a postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. dodavatelské dokumentaci.

### Provádění stavebně montážních prací

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem a předpisů :

Zákon 309/2006., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

ČSN EN 50110-1 ed2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních (národní dodatky)

### Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení pracovníci musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb.

§ 3 pracovníci seznámení  obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí 	 obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

obsluha elektrického zařízení vn

práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.  Osoby musí být kvalifikované i v souladu s místními předpisy.

### Výstražné tabulky a nápisy

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, předmětovými normami a Nařízením vlády č.11/2002 ve znění 119/2002 Sb a 405/2004 Sb. kterým se stanový vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

### Obsluha elektrotechnických zařízení

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem.

# ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

Při průchodu kabelů stěnou mezi požárními úseky bude prostup protipožárně utěsněn. Veškerá uložení budou certifikovaná.

# požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

Tento projekt pro zadání stavby obsahuje veškeré náležitosti dané legislativními požadavky na dokumentaci staveb, které jsou kladeny na tento projektový stupeň. Po schválení tohoto projektu a provedení výběrového řízení je třeba zpracovat další stupeň projektové dokumentace k realizaci stavby.

Budou dodrženy technické standardy uvedených použitých ČSN.

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Po úspěšném ukončení všech dílčích provozních zkoušek zařízení v rámci tohoto projektu i všech PS navazujících, je možno přistoupit ke zkouškám komplexním.

Účelem  komplexních zkoušek je prokázat, že technologická zařízení, montovaná dle schválené projektové dokumentace mají požadované technické parametry a jako celek jsou schopna trvalého provozu dle projektovaných podmínek.

REVIZE

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a podle ČSN 33 2000-6-61. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.

POŽADAVKY NA OSTATNÍ DODAVATELE

Profese elektro zajistí jištěný přívod do rozvaděče MaR ze sítě 3L+PE,N TN-C-S 400V/50Hz dle části 8,  jištění bude v části elektro, předřazeny budou přepěťové ochrany stupeň  T1, T2 (B,C)

Pro napojení systému na dálkovou správu formou web serveru profese slaboproudu zajistí přivedení místního technologického ethernetu -zásuvka RJ45 do prostoru stanice.