## List1
| Název projektu | Rekonstrukce výměníkových stanic pára/voda v objektech ZŠ Sokolovská a ZŠ Vrchlického
| Stavební objekt | SO 01 - ZŠ Vrchlického
| Provozní soubor | PS 01.1 – Strojní část
| Specifikace | Pozice 1. Parní blok
| Parametry | Sytá pára: provozní přetlak 0,55-0,65MPa, PN25, ÚT: 75/55°C, PN6, 275kW, TV: 55/10°C, PN10, 50kW
Číslo | Popis |  | Specifikace | Ks | Poznámka
Odvodnění přípojky
1 | Kulový kohout |  | DN15, PN40, Přivaření | 5
2 | Separátor kondenzátu |  | Separátor kondenzátu pro DN50, PN40, Přivaření | 1
3 | Odvaděč kondenzátu |  | Odvaděč kondenzátu termostatický přímý DN15, PN25, Příruba | 1
4 | Zpětná klapka |  | DN15, PN25 | 1
Kondenzátní část
1 | Kulový kohout |  | DN25, PN25, Přivaření | 4
2 | Kulový kohout |  | DN20, PN25, Přivaření | 2
3 | Odvaděč kondenzátu |  | DN20, PN25, plovákový, přírubový | 2
4 | Zpětná klapka |  | DN20, PN25, | 2
5 | Teploměr bimetalový |  | G1/2" L100 TP2 0 - 120 °C | 2
6 | Regulační ventil 3V |  | kv=2,5m³/hod, DN25, PN40 | 1
7 | Pohon |  | 24V, 0-10V | 1
8 | Výměník trubkový |  | 230kW (PN25, 250°C) | 2
9 | Výměník deskový |  | 50kW, PN16 | 1
10 | Kulový kohout |  | DN15, PN25, Přivaření | 1
11 | Zpětná klapka |  | DN15, PN25, Příruba | 1
12 | Měřič tepla |  | Qn0,6m³/hod, DN20, PN25, 230V, příruba, M-Bus | 1 | Dodávka Teplárna Liberec
13 | Modul měřiče tepla |  | 230V; M-Bus | 1
14 | Příslušenství |  | pár přímých čidel teplot Pt500, M10x1, 1.5m | 1
Primární část vstup
1 | Uzavírací ventil |  | DN50, PN40 (220°C), Přivaření | 1
2 | Filtr |  | DN50, PN40 (220°C), Příruba | 1
3 | Regulační ventil 2V |  | kv=10m³/hod, DN32, PN40 | 2
4 | Pohon |  | 24V, 0-10V | 2
5 | Manometr |  | 0 - 25 bar | 4
6 | Teploměr bimetalový |  | 0 - 350 °C PN40 M20x1.5 L100 TP2 | 1
7 | Uzavírací ventil |  | DN40, PN40, Příruba | 2
8 | Havarijní uzávěr |  | kv=20m³/hod, DN40, PN40 | 1
9 | Pohon |  | 24V, 0-10V | 1
10 | Uzavírací ventil |  | DN15, PN40 (220°C), Přivaření | 2
Sekundár
1 | Motýlková klapka |  | Mezipřírubová klapka DN65, PN6 | 4
2 | Pojistný ventil |  | DN20/32 o.p.5bar | 2
3 | Manometr |  | 0 - 6 bar | 2
4 | Teploměr bimetalový |  | 0 - 120 °C G1/2" L150 TP2 | 2
5 | Čidlo teploty |  | G1/4" | 2
6 | vypouštěcí kohout |  | DN25, PN6, přivařovací | 4
7 | Měřič tepla |  | Qn10m³/hod, DN40, PN6, bat., M-Bus | 1
8 | Modul měřiče tepla |  | Modul bateriový | 1
9 | Příslušenství |  | teploměrné jímky, přímé úseky a redukce | 1
10 | Automatické odvzdušnění |  | Uzávěr pro servis a údržbu s aut.odvzdušněním DN20 | 3
11 | Výměník deskový |  | 50kW, PN16 | 1
12 | Kulový kohout |  | DN32, PN6, Přivaření | 1
13 | Zpětná klapka |  | DN32, PN6 | 1
14 | Oběhové čerpadlo |  | Q=2m3/hod; dP=30kPa | 1
15 | Regulační ventil 3V |  | kv=8m³/hod, DN32, PN6 | 1
16 | Pohon |  | 24V, 0-10V | 1
Teplá voda
T1 | Kulový kohout |  | 32KK PN10 | 1
T2 | Teploměr bimetalový |  | G1/2" | 1
T3 | Čidlo teploty |  | G1/4"
T4 | Pojistný ventil |  | 1/2" x 3/4" 8bar | 1
Cirkulace
C1 | Kulový kohout |  | 25KK PN10 | 2
C2 | Filtr |  | 25F PN10 | 1
C3 | Teploměr bimetalový |  | G1/2" | 1
C4 | Čidlo teploty |  | G1/4"
C5 | Zpětná klapka |  | 25ZV PN10 | 1
C6 | Čerpadlo |  | Qn1m³/hod, H=36kPa, PN10 | 1
C7 | Kulový kohout |  | 25KK PN10 | 1
Nabíjení
N1 | Kulový kohout |  | 25KK PN10 | 2
N2 | Zpětná klapka |  | 25ZK PN10 | 1
N3 | Čerpadlo |  | Qn1m³/hod, H=36kPa, PN10 | 1
N4 | Kulový kohout |  | 25KK PN10 | 1
Studená voda
SV1 | Kulový kohout |  | 32KK PN10 | 1
SV2 | Filtr |  | 32F PN10 | 1
SV3 | Kontaktní manometr |  | 0 - 10 bar | 1
SV4 | Zpětná klapka |  | 32ZK PN10 | 1
SV5 | Pojistný ventil |  | PV 531 1/2" x 3/4" 8bar | 1
SV6 | Vodoměr |  | Qn=2,5m³/hod | 1
SV7 | Kulový kohout |  | 25KK PN10 | 1