#### 001 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

1. Úvod	3

2. Rozsah dodávky	3

3. Projektové podklady	3

4. Provozní podmínky	3

4.1. Rozvodná soustava	3

4.2. Ochrana před úrazem el. proudem	3

4.3. Prostředí, vnější vlivy	4

4.4. Vazba na provozní rozvod silnoproudu	4

4.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	4

5. Technický popis projektovaného zařízení	4

5.1. Řídicí systém měření a regulace	4

5.2. Základní popis regulace vytápění	5

5.3. Rozvaděč	7

5.4. Kabelové rozvody	7

6. Poruchová signalizace	8

6.1. Přehřátí prostoru VS	8

6.2. Pokles tlaku systému ÚT	8

6.3. Porucha zaplavení prostoru VS	8

6.4. Porucha čerpadel	8

7. Požadavky na ostatní profese	8

8. Bezpečnostní a organizační pokyny	9

8.1. Předpisy a normy	9

8.2. Zákonné požadavky na dodavatele	10

8.3. Montáž, zkoušky a uvedení do provozu	10

8.4. Úřední zkoušky	11

8.5. Povinnosti provozovatele	11

# Úvod

Předmětem této dokumentace je zpracování projektové dokumentace měření a regulace pro výběr zhotovitele na akci Rekonstrukce stávající výměníkové stanice pára/voda v objektu ZŠ Vrchlického. 												Tato část projektové dokumentace řeší úpravu silnoproudých rozvodů a systému měření a regulace vyvolanou rekonstrukci stávající výměníkové stanice pára/voda v ZŠ Vrchlického v Liberci.  	Navržený řídicí systém zajišťuje ovládání a monitorování provozních a poruchových stavů dané technologie a umožňuje přenos poruchových stavů pomocí SMS zpráv a dále i případnou archivací určených dat. Projektová dokumentace také obsahuje svorky pro připojení ovládání navazujících silových obvodů technologických zařízení a pro signalizaci jejich chodů.					Projektová dokumentace je zpracována podle požadavků objednatele s cílem dosažení plně automatického provozu vytápění.

# Rozsah dodávky

Dodávka nového zařízení obsahuje následující základní součásti:

- rozvaděč měření a regulace, vybavený veškerými regulátory, pomocnými, jistícími a ovládacími prvky

- veškeré teplotní snímače potřebné pro regulaci

- tlakové snímače potřebné pro regulaci

- komunikační moduly a převodníky

- kabeláže ke všem prvkům systému měření a regulace

- nové osvětlení předávací stanice

# Projektové podklady

Podkladem pro vypracování této projektové dokumentace byla prohlídka VS, technologické výkresy a popis vytápění a konzultace s projektanty jednotlivých technologických celků. Dále byly použity technické dokumentace firem, jejichž prvky budou použity v projektové dokumentaci. 		Projekt je zpracován v souladu s předpisy a normami platnými v době jeho zpracování. Volba přístrojů MaR odpovídá klasifikaci prostředí, v nichž budou přístroje namontovány.

# Provozní podmínky

## Rozvodná soustava

silová soustava	:			TN-S, 3 N+PE, 400 V, 50Hz

ovládací napětí	: 			1N+PE, 230V, 50 Hz

ovládací napětí MaR	: 			  24V, 50 Hz

## Ochrana před úrazem el. proudem

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana při poruše:

- základní: automatickým odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN

- zvýšená: ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana základní:

    - Izolací

    - Krytím

## Prostředí, vnější vlivy

Protokol o určení vnějších vlivů byl protokolárně vypracován v rámci stavebního řízení.

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3:  AB5, dále parametry normální ve smyslu tabulky        32 NM 1

## Vazba na provozní rozvod silnoproudu

Stávající rozvaděč MaR ve výměníkové stanici bude demontován a na jeho místo bude instalovaný nový rozvaděč DT1. Pro napájení nového rozvaděče MaR bude využitý stávající kabel natažený ze silového rozvaděče daného objektu. Rozvaděč pro elektroinstalaci a regulaci vytápění bude umístěný v prostoru výměníkové stanice. Současně s rekonstrukcí systému MaR bude provedena i rekonstrukce elektroinstalace. Ve výměníkové stanici bude instalované nové osvětlení a systém bude doplněný o dvě zásuvkové skříně.

Umístění rozvaděče je znázorněno v půdorysech. Možná odchylka umístění rozvaděče vzniklá při realizaci bude dořešena přímo na stavbě v koordinaci s profesí vytápění.

DT1 - rozvaděč určený pro napájení a řízení výměníkové stanice. Rozvaděč je umístěný v prostoru výměníkové stanice.

Výkonová bilance:

Rozvaděč DT1 – instalovaný příkon 20 KW – hlavní vypínač rozvaděče C 40/3

Součásti rozvaděče MaR bude i jeden plombovatelný vývod (B 6/1) pro připojení fakturačního měřiče tepla na výstupu kondenzátu z výměníkové stanice.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provedení projektu plně respektuje vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 (včetně změn) a související normy a předpisy. Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

- Nařízení vlády č.9/2013 Sb., kterým se stanoví způsob ochrany zdraví při práci

- Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. 98/1982 Sb.

- Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění vyhl. č. 601/2006 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a vyhlášky č. 192/2005 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Vyhláška MPSV 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. ČSN EN 50110-1ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

- BOZP dodavatele

# Technický popis projektovaného zařízení

## Řídicí systém měření a regulace

Vzhledem k rozsahu a charakteru řízené technologie bude pro měření a regulaci uvedeného technologického zařízení použit volně programovatelný řídicí systém, představovaný autonomními regulátory digitálního řídicího systému DDC.								Jde o podstanice s technologii DDC (Direct Digital Control, dále jen DDC) s modulární koncepcí. Tyto systémy jsou předurčeny především pro řízení budov a soustav centralizovaného zásobování teplem. Navržený řídicí mikroprocesorový systém bude zajišťovat řízení jednotlivých technologických zařízení, tj. dálkové ovládání, monitorování (měření stavových hodnot veličin, monitorování poruchových stavů) a regulaci na požadované hodnoty s ekonomickou optimalizací provozu pro jednotlivá technologická zařízení a monitorování chodu souvisejících zařízení.		V autonomním provozu jsou DDC regulátory jak softwarově tak hardwarově pružné, takže se dokáží přizpůsobit rozmanitým řídícím procesům v cílových aplikacích. 					Pomocí displeje připojeného ke stanici lze monitorovat aktuální stav všech připojených technologických zařízení včetně možnosti zásahu do řízené technologie v několika různých úrovních. Výhodou při aplikaci DDC regulátorů je jejich jednoduchá instalace a rychlá zvládnutelnost, regulátory nevyžadují od obsluhy žádné znalosti v oblasti programování počítačů. 	Provoz řídicího systému klade minimální nároky na obslužný i servisní personál, systém přitom poskytuje dokonalý přehled o funkci řízené technologie na jednotlivých regulátorech.  							Pro měření a regulaci daných technologií objektu (zdroje tepla apod.) je navržený řídicí systém, který vychází ze současného stupně standardu. Řídicí systém je vytvořený z autonomního volně programovatelného regulátoru.											Modulová koncepce řídicího systému umožňuje v případě potřeby jeho průběžné rozšiřování, přičemž může být postupně zabezpečeno řízení dalších provozních celků.   			Stanice řídicího systému bude vybavená web serverem. Pomocí web serveru s přístupem přes ethernet/IP pak bude možné veškerá data jednotlivých technologických zařízení přenášet na vybrané dispečerské pracoviště (PC). Web server provozovateli umožní vzdálený přístup k jednotným kontrolám a k ovládání všech napojených technologií v objektu a jednotnou správu historických událostí a trendů. Z daného PC je možné provádět kompletní monitorování a nastavování požadovaných parametrů odpovídající řízené technologie pomocí grafiky jednotlivých technologických schémat.												Dále bude řídicí systém vybavený GSM modulem pomocí kterého budou vybrané poruchové stavy přenášeny na zadaná čísla mobilních telefonů. Telefonní čísla a jejich počet bude konzultován při oživování systému s provozovatelem technologie topení.

Výčet funkcí systému MaR:

Řídicí systém MaR zajistí řízení, měření a integrací následujících technických zařízení a systémů:

- Řízení zařízení pro vytápění staveb

- Sledování provozních tlaků rozvodů topné vody

- Zátopové čidla v technických místnostech

- Monitorování provozních a poruchových stavů řízené technologie

Dále je součásti MaR sběr dat z instalovaných měřičů tepla. Měřiče budou vybavené komunikaci M-bus.

## Základní popis regulace vytápění

Zdrojem tepla pro daný objekt bude nová tlakově nezávislá výměníková stanice. Hlavní součásti výměníkové stanice budou dva spirálové výměníky pára/voda určené pro vytápění daného objektu a dva deskové výměníky určené pro ohřev TV. Na přívodu páry bude umístěn ventil s havarijní funkcí. Výkon výměníků bude regulován škrcením páry pomoci regulačního ventilu osazeném na vstupu páry do spirálového výměníku v závislosti na teplotě výstupní topné vody z výměníků. Na výstupním potrubí topné vody z výměníků budou umístěné snímače teploty, zapojené do řídicího systému, podle jejichž údajů bude řídicí systém ovládat regulační ventil na vstupu páry a tím bude regulovat teplotu topné vody. Překročení max. teploty topné vody (+100°C) signalizuje bezpečnostní termostat umístěný na výstupním potrubí vedle snímače teploty. Při aktivaci poruchových stavů řídicí systém zavře vstupní regulační ventil a zapojí poruchovou signalizaci. Pohon vstupního regulačního ventilu na přívodu páry bude mít havarijní funkci, tj. při ztrátě napětí se automaticky ve zrychleném režimu uzavře.

Výstupní topná voda z výměníků pro topení bude přivedena do rozdělovače a sběrače topné vody. Z  rozdělovače bude napojeno sedm topných větví. Šest topných větví je určeno pro vytápění daných části objektu a jedna topná větev je určená pro VZT. Topné větve určené pro vytápění daných části objektu budou vybavené ekvitermní regulací teploty topné vody podle venkovní teploty a teploty zadané v regulátoru. Součástí topných větví ÚT bude trojcestný regulační ventil se servopohonem a oběhové čerpadlo, které bude samostatně ovládáno regulátorem podle potřeby tepla v příslušné větvi. 														Pátá topná větev bude ještě rozdělaná na tři topné okruhy kuchyň, tělocvična a jídelna. Tyto okruhy budou vybavené uzavíracími ventily. Ventily těchto tří větví budou řízené v závislosti na provozních režimech a prostorových teplotách daných části objektu. V jednotlivých částech objektu budou instalované prostorové snímače s korekcí teploty a nastavením režimu chodu. Přesné umístění těchto snímačů bude dořešeno přímo na stavbě po domluvě i provozovatelem.  				Větev pro pink-ponk bude osazena měřičem tepla s M-busem a dále bude rozdělena na větev pro vzduchotechniku a ústřední vytápění. Oběhové čerpadlo větve pro VZT bude ovládáno v závislosti na požadavku VZT ohřívat výstupní vzduch.

Ekvitermní křivka popisuje závislost teploty topné vody v okruhu topné větve na aktuální venkovní teplotě a může tak pomoci k udržení konstantní teploty ve vytápěném prostoru a to i při měnící se venkovní teplotě. Čistě ekvitermní řízení je součástí komplexnější regulace otopných soustav. Ekvitermní křivka se definuje body jako 3 a více bodová. Každý bod je určen T požadovanou a odpovídající T venkovní. Mezi těmito body systém řízení dodávky tepla obvykle provádí lineární nebo polynomiální interpolaci. Ekvitermní regulace teploty spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní. Na základě požadované teploty výstupní topné vody lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody.

Ohřev TV bude zajištěn pomocí dvou výměníků. První deskový výměník bude zajišťovat předehřev TV pomocí dochlazování kondenzátu a druhý deskový výměník bude zajišťovat dohřev TV na požadované parametry. Dohřev TV bude zajištěn pomocí otopné vody regulované trojcestným regulačním ventilem se servopohonem, oběh otopné vody bude zajišťovat oběhové čerpadlo, které bude samostatně ovládáno. Trojcestný ventil bude řízený v závislosti na teplotě výstupní topné vody z výměníku a na teplotě vody v akumulační nádobě TV (50°C). Na výstupním potrubí TV z výměníku bude umístěný snímač teploty, zapojený do řídicího systému, podle jehož údajů a údajů ze snímače teploty v akumulační nádobě TV řídicí systém ovládá třícestný regulační ventil a oběhové čerpadlo a tím reguluje teplotu topné vody. Při aktivaci poruchových stavů řídicí systém zavře vstupní regulační ventil a zapojí poruchovou signalizaci.										Na výstupním potrubí z akumulační nádoby bude umístěný bezpečnostní termostat, který při překročení max. teploty TV (+60°C) dá impuls do řídicího systému a ten uzavře vstupní ventil, odpojí nabíjecí čerpadlo a zapojí poruchovou signalizaci.							Součástí systému TV bude i cirkulační čerpadlo. Cirkulační čerpadlo TV bude řízeno časovým programem po domluvě s provozovatelem.

Hlídání tlaku v systému ÚT je zabezpečeno tlakovou expanzní nádobou a snímačem tlaku umístěným ve sběrači systému. Při poklesu tlaku se uvede automaticky v činnost expanzní nádoba, ale při delším poklesu tlaku je aktivována porucha poklesu tlaku systému.

Kondenzát z výměníků otopné vody bude veden přes expandér do kondenzátní nádrže. Z této nádrže bude kondenzát čerpán kondenzátními čerpadly. Spínaní chodu čerpadel bude řízeno od hladiny kondenzátu v nádrži pomocí hladinových čidel.

Navržený řídicí systém zabezpečí provoz vytápění proti výskytu havarijních a poruchových stavů (zaplavení prostoru VS, přetopení prostoru VS, pokles tlaku systému, přetopení média). Tyto stavy budou signalizovány světlem na rozvaděči, na ovládacím panelu regulátoru a jsou přenášeny na mobilní telefony.

## Rozvaděč

Rozvaděč určený pro MaR bude umístěný v blízkosti regulované technologie. Rozvaděč bude vybavený regulačními prvky zajišťujícími regulaci technologických celků. V rozvaděči budou instalované veškeré regulátory, pomocné, jistící a ovládací prvky.  					Všechny stíněné kabely budou spojeny s PE na jednom konci kabelu v rozvaděči MaR. V rozvaděči budou silové vodiče a binární výstupy vedeny odděleně od vodičů analogových a binárních vstupů. Zařízení bude chráněno před poškozením v důsledku nadměrného napětí (atmosférickými jevy, spínacími přepětími, statickou elektřinou). V rozvaděči MaR bude instalovaný svodič (přepěťová ochrana) SPD typ 3 s VF filtrem pro ŘS.

Z rozvaděče bude možné volit režimy chodu jednotlivých zařízení (aut-0-ruč.) pomocí přepínačů. V poloze přepínače „automat“ bude chod daných zařízení ovládán z řídicího systému včetně všech ochran zařízení, v poloze „ruka“ bude zařízení trvale v chodu, ovšem bez hlídání poruchových stavů, (slouží pouze k ověření funkčnosti zařízení)! Odpovědnost za chod zařízení v ručním režimu přebírá osoba, která tento chod zvolila!!

## Kabelové rozvody

Pro teplotní čidla a pro prvky s analogovým signálem a napětím 24V jsou použité stíněné kabely JYTY, J-Y(ST)-Y, pro ostatní akční prvky s napětím 230V jsou použité kabely CYKY.

Jako kabelové trasy jsou ve VS použité ocelové drátěné kabelové žlaby. Pro změnu směru trasy (pro odbočky) jsou použité originální tvarové díly daných žlabů. Konzoly a ostatní upevňovací materiál jsou pozinkované. V místech nebezpečí mechanického poškození budou kabely chráněny proti poškození např. uložením do pancéřových trubek. 							Ve svislých kabelových trasách musí být kabely zajištěny proti posunu. Kabely po výstupu ze žlabu až po vstup do připojovaného zařízení budou vedené po celé délce v plastové instalační trubce, v místech oblouků, křížení a u vstupů do připojovaného zařízení v ohebné instalační trubce.		Pro kabeláže vedené do jednotlivých místností (teplotní čidla, apod.) budou použité plastové elektroinstalační trubky. Svislá trasa k teplotním čidlům bude uložena pod omítkou.			Silové a MaR rozvody budou prostorově odděleny.

Ochranné pospojování bude provedeno vodiči CY. Veškeré použité vodiče barevně odpovídají ČSN 33 0165. Pospojení ostatních kovových hmot bude provedeno vodičem CY 6 a pomocí kovového koryta se spoji opatřenými vějířovými podložkami.

# Poruchová signalizace

Poruchová signalizace zajišťuje hlídání níže uvedených poruchových stavů. Při aktivaci je porucha zobrazena signálním světlem na čele rozvaděče, na ovládacím panelu regulátoru a dále je přenášena na centrální pracoviště (PC) a na mobilní telefony. 						Při kritických poruchách dojde k odstavení vytápění. Znovu zprovoznění daného zařízení bude možné po odeznění poruchy a ručním odblokováním poruchy na dveřích rozvaděče tlačítkem KVITACE.

## Přehřátí prostoru VS

Tento okruh zajišťuje signalizaci překročení teploty v prostoru VS nad stanovenou mez 35C. Měření je zajišťováno pomocí analogového snímače teploty, který je umístěn na stěně PS ve výšce 1,7-2 m. nad podlahou. Snímač je umístěn tak, aby byl co nejméně přímo ovlivňován jakýmikoli tepelnými zdroji. Při překročení nastavené teploty dojde k signalizaci poruchy.

## Pokles tlaku systému ÚT

Tento okruh hlídá pokles tlaku vody v systému ÚT pod stanovenou mez. Pokles tlaku je automatický vyrovnávám pomocí doplňovacího zařízení.  Trvá-li však pokles tlaku déle než bude nastavená doba v regulátoru, dojde k indikaci poruchy. Při aktivaci této poruchy dojde k vypnutí oběhových čerpadel a k odstavení vytápění. 							Měření tlaku je realizováno na sběrači topné vody.

## Porucha zaplavení prostoru VS

Tento okruh hlídá zaplavení prostoru VS pomocí vodivostního spínače umístěného těsně nad podlahou VS. Spínač je nutno umístit do nejnižšího místa VS.

## Porucha čerpadel

Tento okruh zajišťuje signalizaci chodu čerpadel. Regulátor po zapnutí čerpadla očekává signál od pomocného kontaktu odpovídajícího stykače jako potvrzení chodu čerpadel. Pokud tento signál nepřijde do stanoveného času (max. 1 min.), zastaví se čerpadla a je signalizována porucha čerpadla.

# Požadavky na ostatní profese

Profese elektro:

Zajistí napájení rozvaděče MaR a technologických prvků, které nejsou ovládány systémem MaR. Během montáží zajistí koordinaci MaR a  Silno při propojování souvisejících rozvaděčů silnoproudu.

Profese topení:

Zajistí montáž návarků a montáž teplotních čidel MaR do určených návarků. Zajistí rovněž dodávku a montáž regulačních ventilů. Dále zajistí správné hydraulické zaregulování otopné soustavy tak, aby systém MaR mohl správě fungovat.

Profese stavba:

Zajistí opravení otvorů a zapravení prostupů kabelových tras přes jednotlivé příčky objektu. Zapravení svislách tras vedených pod omítkou.

# Bezpečnostní a organizační pokyny

## Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka je zpracována podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

Nejdůležitější z nich uvádíme:

| ČSN 33 0165 /EN 60446/ | Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení |
| --- | --- |
| ČSN 33 1500 | Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení |
| ČSN 33 2000-1 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik. |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-4-42 ed.2 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy |
| ČSN 33 2000-4-443 ed.2 | Elektrické instalace budov. Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením. Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím |
| ČSN 33 2000-4-444 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením |
| ČSN 33 2000-4-46 ed.2 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání |
| ČSN 33 2000-4-473 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Opatření k ochraně proti nadproudům |
| ČSN 33 2000-7-729 | Elektrické instalace nízkého napětí – část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51:Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení |
| ČSN 33 2000-5-534 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Odpojování, spínání a řízení Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení. Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování |
| ČSN 33 2000-5-56 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely |
| ČSN 33 2000-6 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize |
| ČSN 33 3051 | Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení |
| ČSN 33 2130 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí -Vnitřní el. rozvody |
| ČSN 33 3210 | Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení |
| ČSN 33 0120 | Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí |
| IEC ČSN 33 3015 | Elektrotechnické předpisy. El.stanice a el. zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech |
| ČSN 34 1610 | Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách |
| ČSN EN 61140 ed.2 | Ochrana před úrazem el. proudem – společná hlediska pro instalaci zařízení |
| ČSN EN 61439-1 ed.2 | Rozvaděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení |

## Zákonné požadavky na dodavatele

Obsahově vymezené řemeslnou živností „Elektroinstalace, měření a regulace“ v případě právní formy – fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, obsahově vymezené živnostenským oprávněním „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ v případě obchodní společnosti.

Zhotovitel zpracuje před započetím s prováděním díla plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 zák. č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění, jehož součástí je i určení osoby zodpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi. Tento plán uloží spolu se stavebním deník ne stavbě.

- Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, který zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.

## Montáž, zkoušky a uvedení do provozu

Montáže veškerých zařízení musí byt provedeny odborně dle platných zásad pro montáž těchto zařízení a v souladu s předpisy výrobce. Montáž smí provádět pouze osoba a firma k tomu kvalifikačně a odborně způsobila a dle konkrétních požadavků i náležitě proškolena nebo certifikovaná výrobcem zařízení. Při instalaci je nutné respektovat příslušná zákonná ustanoven a normy, zejména tykající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Předkládaná dokumentace neřeší postup organizace výstavby ani zařízení staveniště. 									Po montáži systému je nutné provést jeho zkoušky, které slouží k ověření seřízení zařízení a zároveň prokazuji splnění výkonových a kvalitativních ukazatelů předmětné dodávky. Konkrétní postupy a podmínky zkoušek včetně požadavku na jejich zdokumentovaní budou před zahájení předloženy objednateli k odsouhlasení. Předkládaná dokumentace neřeší program zkoušek ani jejich naplň, zkoušky budou provedeny dle standardu objednatele. 					Uvedeni do provozu je podmíněno řádným předaním díla spolu s kompletní dodavatelskou dokumentaci (konstrukční výkresy, dokumentace skutečného provedeni, revizní zprávy, návody k použiti a manuály v češtině, prohlášeni o shodnosti zařízení, soupis náhradních dílů a pod). Před předaním díla je třeba provést zaškolení obsluhy případně i technické údržby. Veškeré lešení a konstrukce pro zpřístupnění těžko dostupných míst si zajišťuje dodavatel vlastními prostředky. Dodavatelská firma je povinna koordinovat veškeré instalace a umístěni zařízení s ostatními profesemi.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění stavebních úprav provést a dokumentovat všechny zkoušky a kontroly vyplývající z PD, ČSN a ze závazných předpisů nebo požadované výrobci materiálu nebo zařízení. Zhotovitel musí oznámit termín provádění zkoušek, testů a měření zástupci investora nejpozději 3 pracovní dny předem.     							Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny materiály, látky a zařízení používané k provádění stavby byly řádně otestovány nebo schváleny k použití. Nejde-li o materiál, látku nebo zařízení, k nimž byl vydán příslušný atest, certifikát, prohlášení o shodě apod., je zhotovitel povinen zajistit na své náklady provedení odpovídajícího odborného testu.     						Zhotovitel je povinen obstarat a předložit investorovi dokumenty o způsobilosti materiálů, látek a zařízení k použití k provádění stavby včetně všech státními nebo státem uznávanými zkušebnami udělených atestů, certifikátů, schválení, revizí nebo osvědčení.   					Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení stavby je doložení výsledků potřebných měření podle požadavků příslušných státních orgánů a požadavků investora. Protokoly o provedených měřeních a výsledky zkoušek, testů a měření předá zhotovitel investorovi jako součást předávací dokumentace.

## Úřední zkoušky

Při montáži elektroinstalace je nutné respektovat příslušné normy ČSN (dříve závazné normy ČSN) a předpisy. Práce na el. zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb. na zařízení vypnutém a řádně zajištěném.

Montážní práce elektrorozvodů budou ukončeny provedením příslušných zkoušek na el. zařízení, provedením výchozí revize veškeré realizované elektroinstalace a vystavením výchozí revizní zprávy s konečným předáním zařízení investorovi.

Elektroinstalace musí být podrobena výchozí revizi. Po této výchozí revizi elektroinstalace je provozovatel daných zařízení povinen si zajistit provádění periodických revizí elektroinstalace ve lhůtách stanovených v normě ČSN 331500 a ve výchozí revizní zprávě.

## Povinnosti provozovatele

- Udržovat el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným normám ČSN, a to pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 ed.2 a zkouškami z vyhl. č. 50/1978 Sb.

- Zajistit, aby  do el. zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a neprováděly v něm žádné práce ve smyslu normy ČSN EN 50110-1 ed.2.

- S dovolenou obsluhou el. zařízení a bezpečnostními předpisy seznámit všechny pracovníky, kteří mohou přijít do styku s el. zařízením a kteří budou provádět práce, které přímo nesouvisí s el. zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz nebo škody na majetku.

- Zajistit, aby do prováděcího projektu elektroinstalace byly zakresleny všechny dodatečně provedené změny, tzn., aby projekt vždy odpovídal skutečnému stavu elektroinstalace a tento projekt skutečného stavu, aby byl vždy k dispozici při provádění revizí, apod..