Investor :

Statutární město Liberec

nám. Dr.E. Beneše 1/1

460 59 Liberec 1- Staré město

Stavba :

Optimalizace využití prostorů budovy 2.stupně

ZŠ 5.května, ul. 5.května 64/49

Liberec 1 – Staré město

###### Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

(dle vyhl. č.23/2008 Sb. ze dne  29.1. 2008)

leden   2016

Název stavby   :	Optimalizace využití prostorů budovy 2.stupně                              ZŠ 5.května, ul.5.května 64/49

Liberec I

Stupeň	     :	Dokumentace pro stavební povolení

D.1.3a.   Technická zpráva.

Použité podklady pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby.

1.   Projektová dokumentace pro stavební povolení, obsahující zastavovací situaci, půdorysy, příčný řez a textovou část

2.   Projektová dokumentace starého stavu přízemí a suterénu

3.   ČSN 73 0802,  ČSN 73 0834,  ČSN 73 0810,   ČSN 73 0873, ČSN 73 0872

4.   Vyhláška č.23/2008 Sb.

Předmět projektové dokumentace.

Předmětem této posuzované projektové dokumentace je návrh optimalizace využití prostorů  budovy  2. stupně v objektu ZŠ 5. května v Liberci I.

V současné době má škola 470 žáků. Nárůst žáků je zaznamenám na 1.stupni, kde došlo k navýšení počtu tříd z 10 na současných 13 a v dalším roce na 14 tříd. Tyto třídy se budou postupně přesouvat na 2.stupeň a je nutno zajistit prostory pro tyto třídy v budově 2.stupně.

Budova je cca 130 let stará - cihelné zdivo, trámové stropy. V budově je umístěno vedení školy, sekretariát, 8 kmenových tříd II.stupně s kapacitou 30 žáků na třídu a 7 odborných učeben.

Tato dokumentace navrhuje  stavební úpravy v severozápadním křídle   budovy 2.stupně v úrovni přízemí. Stávající byt školníka byl původně učebnou, v pozdější době byl rozdělen příčkami a využíván jako byt školníka a nyní bude opět po realizaci posuzovaných stavebních úprav  sloužit jako kmenová učebna 2. stupně.

Vzhledem k tomu, že šatny v suterénu 2.stupně jsou skříňkové (pro každého žáka skříňka) a vybavení je dostačující i při navýšení o jednu učebnu (30žáků), nebudou se v šatnách provádět žádné stavební úpravy.

Sociální zařízení (WC chlapců a dívek) je v souladu s vyhláškou 343/2009 Sb., o hy-gienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a nebude stavebně upravováno.

Kapacita stávající školní kuchyně včetně stravování všech pedagogických pracovní- ků je dostatečná.

Zastavěné plochy a obestavěný prostor objektu školy se stavebními úpravami nemění. Stavebními úpravami vznikne nová kmenová učebna 2.stupně pro 30 žáků o   ploše 63,6m2 .

Popis a umístění stavby a jejich objektů.

Konstrukce budovy 1. i 2. stupně je zděná se železobetonovými a klenutými stropy v podzemním podlaží a nad  chodbami, stropy v nadzemních podlažích jsou dřevě- né trámové s omítnutým podhledem.

V těchto stavebních konstrukcích nejsou v rámci tohoto projektu navrženy žádné zásahy.

Stávající byt školníka je situován v přízemí severozápadního křídla objektu a nava- zuje na únikové schodiště s východem do volného prostoru v úrovni suterénu do ulice Na Kopečku.

Stavební úpravy v přízemí  -   kmenová učebna 0.21

V prostoru dnešní bytové jednotky školníka  bude zřízena jedna kmenová učebna, která vzhledem k ploše bude odpovídat  učebně pro 30 žáků.

V rámci posuzovaných stavebních úprav budou vybourány dřevěné příčky v prostoru schodiště, původní vstupní dveře do učebny budou nahrazeny novými s požární odo- ností. V učebně bude provedena předstěna a  podhledy ze sádrokartonu, nové ná - šlapné vrstvy Marmoleum , v učebně jsou navrženy nové rozvody elektro, pitné vody a kanalizace.

V prostoru učebny budou provedeny nové obklady, malby, učebna bude vybavena interaktivní a magnetickou tabulí a roletami.

a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Stávající objekt ZŠ je z hlediska požární bezpečnosti posuzován dle ČSN 73 0802 jako nevýrobní objekt, který není dělen do požárních úseků.

V tomto posouzení byla oddělena jako samostatný požární úsek dle ČSN 73 0802 pouze nová kmenová učebna. Původní prostory staré budovy zůstávají nedělené do požárních úseků a jsou bez stavebních úprav.

b) posouzení požární bezpečnosti stanovení stupně požární bezpečnosti

Realizací posuzovaných stavebních úprav nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám, ke změně  užívání objektu ve smyslu čl. 3.2 ČSN 73 0834.

Uvedenou stavební úpravu lze posuzovat dle ČSN 73 0834 jako změnu stavby skupiny I. nevyžadující další opatření z hlediska na požární bezpečnosti.

- realizací stavebních úprav v přízemí dojde ke snížení hodnot požárního rizika z původního pn=40 kg/m2 pro bytovou jednotku na pn= 25kg/m2.

- realizací stavebních úprav  nedojde ke zvýšení počtu osob v nové kmenové učebně o více nežli 20% -  (500x0,20=100 osob)

- realizací posuzovaných stavebních úprav nedojde ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu

- realizací posuzovaných stavebních úprav nedojde ke změně  funkce objektu, měněná část objektu bude opět využívána jako kmenová učebny

Technické požadavky  čl. 4 ČSN 73 0834 pro změnu stavby skupiny I jsou splněny následovně :

- požární odolnost ani třída reakce stavebních výrobků není snížena pod původní hodnoty

- šířka nebo výška  požárně otevřených ploch není oproti původnímu stavu zvětšena

- vstupní dveře ze schodiště do učebny musí tvořit požární uzávěr v provedení EW 30 DP3  bez samozavírače ( dveře do učebny budou vždy uzavřeny)

- nově zřizované prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny podle  čl. 6.2 ČSN 73 0810

- v měněné části nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy. Dřevotřískové dělící příčky ve schodišti budou odstraněny, nechráněná úniková cesta tvořená schodištěm zůstává volná

- dle ČSN 73 0802 tvoří nová kmenová učebna samostatný požární úsek zařa- zený dle čl. 4h do III.SPB

- v měněné části nejsou zhoršeny původní podmínky pro protipožární zásah, příjezdové komunikace, zásahové cesty a vnější odběrná místa  požární vody zůstávají zachovány

d) zhodnocení evakuace osob  včetně únikových cest

Realizací posuzovaných stavebních úprav bude navýšen počet osob pouze o 30 osob v nově navržené kmenové učebně 2. stupně v přízemí.

Evakuace dětí z objektu školy je posuzována vnitřní chodbou, po dvou schodištích s navazujícími vstupními prostorami se vstupy do objektu, které tvoří nechráněné únikové cesty.  Dle podkladu investora  bude maximální počet dětí k evakuaci 470+ 30=500 žáků.  Navýšení počtu dětí posuzovanou stavební úpravou je o 30 dětí, tj.6,0% původního počtu. Dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 nedojde realizací posuzovaných stavebních úprav ke změně užívání stavebního objektu a stavební úpravy mohou být zařazeny do změny stavby skupiny I.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Odstupová vzdálenost od neměněných průčelí objektu ZŠ je dle čl.5.9.2 ČSN 73 0834 považována za vyhovující.

f) zajištění potřebného množství vody včetně umístění vnitřních a vnějších odběrních míst

Stávající vnitřní i vnější odběrní místa zůstávají zachována. V prostoru každého schodiště je umístěno provozu schopné a kontrolované vnitřní odběrní místo.Vnější odběrné místo tvoří výtokový stojan na křižovatce ulic 5. května a Šimánkova v dosahové vzdálenosti do 50 metrů.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu                              Navržené stavební úpravy nemají vliv na původní zařízení pro protipožární zásah. Přístupovou komunikaci tvoří ulice 5. května a ul. Šamánkova, na které navazují vstupy do objektu školy. Počty PHP v jednotlivých podlažích zůstávají zachovány.

h) zhodnocení technických zařízení stavby.

Všechny rekonstruované prostory budou napojeny na stávající rozvody el. energie, pitné vody,  kanalizace, ústředního vytápění a slaboproudu ve stávající části.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečn.  zařízeními.

Dle ČSN 73 0802  nejsou vzhledem k posuzované změně stavby skupiny I požado- vána žádná požárně  bezpečnostní zařízení.

Závěr.

Posuzovaná projektová dokumentace zpracovaná v úrovni projektu pro stavební povolení vyhovuje Vyhl. č. 23/ 2008 Sb. a  požadavkům platných ČSN na požární bezpečnost staveb.

Přílohy :  půdorys  přízemí

V Liberci  leden   2016

Vypracoval : Rudolf Poupa

a.t. pro požární bezpečnost staveb