Akce:	DPS Borový Vrch 1031 - 1032 – modernizace výtahů na evakuační

Popis provedené modernizace:

Navrhované řešení počítá s demontáží technologie původních výtahů, které budou nahrazeny novou technologií osobních výtahů.

Bude zachována stávající výtahová šachta bez zásadních úprav. Nové výtahy budou v provedení lanové trakční v provedení bez strojovny, stávající strojovna bude využita pouze pro umístění výtahového rozvaděče a záložního zdroje. Výtahy budou vybaveny bezpřevodovými synchronními stroji regulovanými frekvenčním měničem, kabinové a šachetní dveře automatické.  Výtahy budou v provedení evakuačním, výtahy budou vybaveny záložním zdrojem pro 45 min. evakuační provoz, záložní zdroj bude též umístěn ve stávající strojovně. Výtahy budou vybaveny podle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Parametry výtahů jsou uvedeny níže

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHŮ

## Parametry instalovaného výtahu

Typ:	osobní evakuační

Pohon:	lanový trakční  – synchronní bezpřevodový s frekvenčním měničem

Nosnost:	1000 kg (13 osob)

Dopravní rychlost:	 min. 1 m/s

Zdvih:	12 000 mm

Počet stanic / nástupišť:	5 / 5

Počet jízd za hodinu:	210

Příkon: 	7 kW

Provedení výtahu:	- osobní evakuační výtah s automatickými dveřmi

- výtah splňuje normu ČSN-EN 81 - 20 a normy související

- výtah splňuje Nařízení vlády č. 122/2016 Sb.                                           - výtah splňuje Vyhl. č. 398/2009 Sb. pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Elektrická soustava:   	3 x 230 / 400V - 50 Hz

Napájecí soustava: 	3 NPE 50 Hz 400V / TN-S

Šachta

Rozměr šachty vnitřní:	1 980 x 2 580 mm - stávající

Hloubka šachetní prohlubně:	1 550 mm

Výška nad posledním podlažím:	3 980 mm

Provedení šachty:	stávající betonová

Prostředí:	teplota v šachtě v rozmezí teplot  +5°C až +40°C

Strojovna

Umístění:	stroj ve výtahové šachtě nahoře, rozvaděč ve stávající strojovně za šachtou v nejvyšší stanici

Prostředí:	teplota ve strojovně v rozmezí teplot  +5°C až +40°C

Kabina

Průchozí / neprůchozí:	neprůchozí

Rozměr kabiny š x h x v:	1 100 x 2 100 x 2 200 mm

Stěny:	dělené panely -  nerez broušený (K240)

Čelní stěna:	dělené panely – nerez broušený (K240)

Strop:	dělené panely – lakované práškovou barvou v RAL 9010 (bílá)

Osvětlení: 	zapuštěné bodové technologie LED, zabezpečení proti zcizení

Podlaha:	protiskluzová podlahová krytina

Tlačítkový ovladač:	panel ve sloupu nerez brus K240 na boční stěně

Madlo:	nerezové na bočních a zadní stěně

Zrcadlo:	čiré nad madlem na zadní stěně

Doplňky:	okopová lišta – nerez

Kabinové dveře

Typ:	automatické teleskopické dvoukřídlé

Světlý rozměr dveří š x v:	900 x 2 100 mm

Provedení křídel:	nerez broušený (K240)

Provedení prahu:	standardní hliníkový profil

Šachetní dveře

Typ:	automatické teleskopické dvoukřídlé

Světlý rozměr dveří š x v:	900 x 2 100 mm

Provedení křídel:	nerez broušený (K240)

Provedení rámu:	nerez broušený (K240)

Požární odolnost:	EW 30 DP1

Řízení a elektrovýbava

Druh řízení:	mikroprocesorové tlačítkové, sběr směrem dolů

Elektrovýbava:	vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny

STOP tlačítko v prohlubni šachty

osvětlení šachty

frekvenční řízení pohonu kabinových dveří

tepelná ochrana výtahového stroje a řídícího systému                 elektroinstalace v provedení se sníženou hořlavostí dle ČSN 27 4014 pro evakuační výtahy

záložní zdroj (UPS) pro evakuační výtah po dobu 45 minut

Ovladače a ukazatele v kabině:	logo výrobce

tlačítka volby stanic s prosvětlením a indikací záznamu

označení stanic na panelu ovládání                                                                                Braillovo písmo

digitální ukazatel polohy a směru jízdy

nouzové osvětlení

tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu

tlačítko znovuotevření dveří                                                               tlačítko zrychleného zavření dveří

indikace přetížení (světelná a zvuková)

intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel	                      klíčkový ovladač pro evakuační režim                                             ovladač pro podržení otevřených dveří (nakládka)                                     zvuková signalizace dojezdu výtahu do stanice                                           hlášení stanic                                                                                                              indukční poslech

Ovladače a ukazatele ve stanicích:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s prosvětlením a indikací záznamu

označení stanic na ovladači ovládání, Braillovo písmo

ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy

klíčkový ovladač pro evakuační režim ve výchozí stanici

Umístění venkovních ovladačů:	ve zdivu

## Při rekonstrukci výtahů dojde k výměně a dodání následujících komponent:

- výtahový stroj

- rám stroje

- konzoly a vodítka kabiny a protiváhy

- nosná lana

- rám kabiny se zachycovacím ústrojím

- kabina výtahu

  - protiskluzová podlahová krytina v kabině

  - ovládací panel v kabině provedení antivandal nerez

  - GSM modul pro komunikaci z kabiny výtahu

  - světelná a zvuková indikace přetížení

  - LED osvětlení v kabině

- automatické kabinové dveře

- automatické šachetní dveře

- rám protiváhy + výplň

- výtahový rozvaděč s frekvenčním měničem

- elektroinstalace šachty a strojovny

- přivolávače ve stanicích v provedení antivandal nerez

- ukazatele polohy a směru jízdy ve stanici P

- ukazatele směru jízdy ve stanicích

- osvětlení šachty

- uzamykatelný hlavní vypínač

- revizní jízda na kabině

- omezovač rychlosti

- pryžové nárazníky

- žebřík do prohlubně

- výměna kování a FAB vložky na dveřích strojovny

- kompletní technická dokumentace výtahů

JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ VÝMĚNU TECHNOLOGIE VÝTAHU, tzn. z původního zařízení nebude nic zachováno.

## Rozsah stavebních prací

Pro výměnu výtahů je nutno zajistit stavební úpravy ve strojovně a šachtě. V cenové nabídce je zahrnuto provedení následujících stavebních úprav:

- bezprašný nátěr dna šachty

- úprava prostupů mezi šachtou a strojovnou

- demontáž původních šachetních dveří, usazení a zazdění nových, provedení obkladu špalet

- zajištění dveřního otvoru po demontáži dveří proti pádu

- oprava omítek kolem šachetních dveřmi v nástupištích, vybílení v těchto místech max. do 20 cm

- opravu podlahových krytin nástupišť v místě výměny dveří (při poškození) v max. rozsahu do 20 cm v provedení dle původní podlahové krytiny, popřípadě jí podobného dostupného materiálu v době realizace.  Oprava podlahové krytiny v provedení dle  přání zákazníka za příplatek.

- bezprašný nátěr podlahy strojovny

- výmalba strojovny

- výmalba výtahové šachty

- odvoz a ekologickou likvidaci vybouraného zdiva a použitého stavebního materiálu

- vyčištění výtahu po dokončení stavebních prací