Název stavby   :	Optimalizace využití prostorů v objektu ZŠ

Sokolovská 328

Liberec XIII – Nové Pavlovice

Stupeň	     :	Dokumentace ke stavebnímu řízení

D.1.3a.   Technická zpráva.

Použité podklady pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby.

1.    Projektová dokumentace pro stavební povolení, obsahující zastavovací situaci,   půdorysy, detaily skladby, příčné řezy a textovou část

2.   ČSN 73 0802,  ČSN 73 0834,  ČSN 73 0810,   ČSN 73 0873, ČSN 73 0872

3.   Vyhláška č.23/2008 Sb.

- Zdůvodnění akce.

Předmětem posuzované projektové dokumentace je návrh optimalizace využití

prostorů v objektu ZŠ Sokolovská 328 v souladu s požadavky objednatele a vzhle-dem k demografické studii, která je zpracována do roku 2020.

Základní školu Sokolovská tvoří komplex navzájem propojených pavilonů. Pavilon B je pronajat soukromému Podještědskému gymnáziu a lze jej oddělit od provozu ZŠ. V pavilonu E je školní bazén, v pavilonu D je školní jídelna a tělocvičny.

Stavební úpravy jsou navrženy v  pavilonu C, kde jsou učebny a kabinety, a v pavi - lonu A, v němž jsou šatny, kanceláře a v suterénu učebny.

Stav učeben v současné době  je 14 kmenových tříd a 5 odborných učeben. Po realizaci posuzovaných stavebních úprav stoupne počet kmenových tříd o dvě na 16.

Předmětem posuzovaných stavebních úprav je  zřízení kmenové učebny pro 30 žáků  v 1.patře pavilonu C místo tří kabinetů.

Ve 2.patře pavilonu C bude zrušením kabinetu a zmenšením sousední učebny zříze- na nová kmenová učebna pro 30 žáků.  Další dvě velké učebny budou zmenšeny a vzniknou tak dva kabinety.

V přízemní pavilonu A budou upraveny šatny a uvolněna chodba, v níž vznikne místo pro min. 60 šatních skříněk. Průchod  mezi pavilony A a B bude zaslepen sádrokarto-  novou příčkou.

Sociální zařízení (WC chlapců a dívek) je v souladu s vyhláškou 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Při navýšení počtu o 30 žáků na každém patře je sociální zařízení vyhovující.

Posouzení požární bezpečnosti

Pavilon C

Pavilon C byl realizován  v konstrukčním systému MS 71 (železobetonová nosná konstrukce – sloupy, průvlaky, stropní panely + obvodové a parapetní panely), vnitřní vyzdívky jsou cihelné.

Pavilon C je třípodlažní objekt částečně podsklepený a jsou v něm situovány kmenové a odborné učebny a kabinety.

Předmětem posuzovaných stavebních úprav je  zřízení kmenové učebny pro 30 žáků (plocha 61,7m2 ) v 1.patře pavilonu C místo tří kabinetů a zřízení kmenové učebny pro 30 žáků (plocha 62,12m2) ve 2.patře zrušením kabinetu a zmenšením sousední učebny, která má cca 82m2. Další dvě velké učebny budou zmenšeny a vzniknou tak dva kabinety.

Stávající pavilon  C ZŠ je z hlediska požární bezpečnosti posuzován dle ČSN 73 0802 jako nevýrobní objekt.

Stavební úpravy, realizované v 1. a 2. patře  stávajícího pavilonu C jsou posuzo - vány dle ČSN 73 0834 a to jako změna stavby skupiny I, tj. bez dalších požadavků z hlediska požární bezpečnosti.

Základní účel užívání objektu a jednotlivých prostor v 1. a ve 2. patře pavilonu C se nemění. Stavební úpravy obsahují především změny vnitřního členění odpovídající rozsahem čl. 3.3 a-f ČSN 73 0834, práce představující výměny jednotlivých stavebních konstrukcí, opravy a  doplnění vybavení učeben.

Změny staveb skupiny I nevyžadují z hlediska požární bezpečnosti další opatření.

Navrženými stavebními úpravami nedojde ke změně užívání stavebního objektu ve smyslu čl. 3.2. ČSN 73 0834 :

-    charakter využití stávajícího objektu jako základní škola   zůstává zachován. Stávající prostory v 1. a ve 2.patře pavilonu C budou nadále využívány jako učebny a kabinety

- navrženou změnou užívání nedojde  ke zvýšení hodnot  požárního rizika :

původní plochy kabinetů  s hodnotou pn=50 kg/m2 budou pro realizaci stavebních úprav  v podstatě zachovány. Změnou dispozičního členění v 1. patře vznikne v místě původních kabinetů další kmenová učebna s hodnotou pn= 25 kg/m2.

Ve 2. patře budou od stávajících odborných učeben, stavebně odděleny kabinety.

- počet unikajících osob z pavilonu C není zvětšen o více nežli 20%.  Počet žáků v pavilonu C bude oproti  původnímu využití navýšen o 30 žáků v 1. patře a o 30 žáků ve 2. patře V současné době je v pavilonu C 14 učeben po 30 žácích, po realizaci posuzovaných stavebních úprav bude v pavilonu 16 učeben po 30 žácích.  Po realizaci posuzovaných stavebních úprav dojde k navýšení počtu osob unikajících  z objektu o 15%. Stavební úpravou nejsou zhoršeny podmínky pro evakuaci osob v případě požáru

- v prostorách učeben se nezvýší počet osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu

- stavebními úpravami nedojde k záměně věcně příslušné projektové normy ve smyslu čl.3.2d, pavilon C a prostory učeben zůstávají posuzovány dle ČSN 73 0802. Pavilon C není z hlediska požární bezpečnosti dělen do požárních úseků

- v rámci posuzovaných stavebních úprav nedojde k nástavbě, přístavbě nebo k jiným podstatným stavebním úpravám

Rozsah stavebních úprav svým obsahem a rozsahem splňuje omezení dle čl. 3.3.

a-f.  ČSN 73 0834 a odpovídá technickým požadavkům odst. 4 ČSN 74 0834 :

- požární odolnost měněných stavebních nosných konstrukcí ani stupeň hořlavosti použitých hmot nebude snížena pod původní hodnotu. Technologie výstavby objektu zůstává v celém rozsahu zachována

- stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v nových sta- vebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen. Nově navržené  zazdívky otvorů budou provedeny z příčkovek Ytong, nově navržené dělící příčky budou ze sádrokartonu na kovovém roštu, podlahy budou z marmolea

-    v měněných prostorách  nebude nově zřizováno nově vzduchotechnické zařízení, větrání zůstává zachováno přirozené okenními otvory

- v měněné části objektu nebude stávající úniková cesta zúžena ani prodloužena

- stavebními úpravami nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah

- posuzovanou stavební úpravou nevzniká nový požadavek na vnitřní a vnější odběrní místo požární vody. Vybavení pavilonu hadicovými systémy zůstává zachováno.

- posuzovanou stavební úpravou nevzniká nový požadavek na vybavení PHP. Vybavení pavilonu C PHP zůstává zachováno

- podmínky pro provedení hasebního zásahu ve stávajícím pavilonu C zůstávají v celém rozsahu zachovány, stejně jako přístupové komunikace a zásahové cesty. Dle ČSN 73 0802 nejsou požadovány nástupní plochy ani vnitřní zásahové cesty.

Pavilon A

Pavilon A byl realizován  v konstrukčním systému MS 71 (železobetonová nosná konstrukce – sloupy, průvlaky, stropní panely + obvodové a parapetní panely), vnitřní vyzdívky jsou cihelné.

Pavilon A je dvoupodlažní objekt, ve kterém a jsou situovány  vstupní prostory, šatny, kanceláře a učebny.

Stávající pavilon  A ZŠ je z hlediska požární bezpečnosti posuzován dle ČSN 73 0802 jako nevýrobní objekt, který není dělen do požárních úseků.

Stavební úpravy obsahují především zvýšení kapacity šaten navýšením počtu šat -

ních skříněk. Nové skříňky budou umístěny  v chodbě v přízemí jižního křídla pavi- lonu. Stávající průchod do vedlejšího pavilonu B, kde sídlí gymnázium,  bude zasle- pen sádrokartonovou příčkou.

Stavební úpravy, realizované v přízemí  stávajícího pavilonu A ZŠ jsou posuzovány dle ČSN 73 0834 a to jako změna stavby skupiny I, tj. bez dalších požadavků z hlediska požární bezpečnosti.

Základní účel užívání objektu a jednotlivých prostor v přízemí pavilonu A se nemění. Stavební úpravy obsahují především práce představující změnu  vnitřního členění odpovídající rozsahem čl. 3.3 a-f ČSN 73 0834, opravu stavebních konstrukcí a vybavení šaten novými skříňkami.

Posuzovanou stavební úpravou nebude dotčen vnější vzhled objektu a nebude zasahováno do nosných konstrukcí ani nebude změněno dispoziční členění ostatních podlaží.

Změny staveb skupiny I nevyžadují z hlediska požární bezpečnosti další opatření.

Navrženými stavebními úpravami nedojde ke změně užívání stavebního objektu ve smyslu čl. 3.2. ČSN 73 0834 :

-    charakter využití stávajícího pavilonu A jako základní škola   zůstává zachován. Stávající prostory v přízemí pavilonu A budou nadále využívány jako vstupní prostory a šatny

- navrženou změnou užívání nedojde  ke zvýšení hodnot  požárního rizika o více nežli 15 kg/m2 :

na základě výpočtu požárního rizika byla hodnota pro původního využití stanovena na pv=28,42 kg/m2. Pro nové využití části přízemí je výpočtová hodnota požárního rizika pv= 38,60 m2.

Původní prostor chodby m.č.0.04 bude vybaven šatními skříňkami, šatna učitelů bude zrušena

- počet osob stanovený dle ČSN 73 0818 je oproti  původnímu využití  navýšen o 2x 30 žáků. Žáci se v prostoru šaten budou zdržovat pouze krátkodobě, ze šaten zůstávají zachovány dva směry evakuace osob.  Pro navýšený počet osob unika - jících z prostoru šaten vyhovují stávající nechráněné únikové cesty. Stavební úpravou nejsou zhoršeny podmínky pro evakuaci osob v případě požáru

- v prostorách šaten se nezvýší počet osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu

- stavebními úpravami nedojde k záměně věcně příslušné projektové normy ve smyslu čl.3.2d, šaten zůstávají posuzovány dle ČSN 73 0802. Měněná část pavilonu A zůstává nedělená do požárních úseků.

- v rámci posuzovaných stavebních úprav nedojde k nástavbě, přístavbě nebo k jiným podstatným stavebním úpravám

Rozsah stavebních úprav svým obsahem a rozsahem splňuje omezení dle čl. 3.3.

a-f.  ČSN 73 0834 a odpovídá technickým požadavkům odst. 4 ČSN 74 0834 :

- požární odolnost měněných stavebních nosných konstrukcí ani stupeň hořlavosti použitých hmot nebude snížena pod původní hodnotu. Technologie výstavby objektu zůstává v celém rozsahu zachována

- stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v nových sta- vebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen. Zazdívka dveřního otvoru bude provedena z tvarovek Ytong, nově navržené zaslepení propojovacího otvoru do pavilonu B je navrženo ze sádrokartonu na kovovém roštu, nové podlahy budou z marmolea

-    v měněných prostorách  nebude nově zřizováno nově vzduchotechnické zařízení, větrání zůstává zachováno přirozené okenními otvory

- v měněné části objektu nebude stávající úniková cesta zúžena ani prodloužena. Jedna nechráněná úniková cesta z prostoru šatny  splňuje požadavky ČSN 73 0802 na bezpečnou evakuaci 120 žáků do volného prostoru

- stavebními úpravami nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah

- posuzovanou stavební úpravou nevzniká nový požadavek na vnitřní a vnější odběrní místo požární vody. Vybavení pavilonu hadicovými systémy zůstává zachováno.

- posuzovanou stavební úpravou nevzniká nový požadavek na vybavení PHP. Vybavení pavilonu A PHP zůstává zachováno

- podmínky pro provedení hasebního zásahu ve stávajícím pavilonu A zůstávají v celém rozsahu zachovány, stejně jako přístupové komunikace a zásahové cesty. Dle ČSN 73 0802 nejsou požadovány nástupní plochy ani vnitřní zásahové cesty.

- Závěr.

Posuzovaná projektová dokumentace zpracovaná v úrovni ke stavebnímu povolení,  vyhovuje Vyhl. č. 23/ 2008 Sb. a  požadavkům platných ČSN na požární bezpečnost staveb. Realizací posuzovaných stavebních úprav není zhoršena požární bezpeč - nost pavilonů A a C ZŠ Sokolovská.

V Liberci  duben 2016

Vypracoval : Rudolf Poupa

a.t. pro požární bezpečnost staveb

- Výpočtová příloha

- Požární úsek dle ČSN 73 0802: původní šatny

- Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	2	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

- Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 chodba | 62,22 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 15,36/1,60 | 1 | 0,00 | 2.9 |
| 0.05 šatna učitelů | 12,49 | 3,00 | 75,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 2.7 |
| 0.06 chodba | 18,60 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 7,68/1,60 | 1 | 0,00 | 2.9 |
| 0.07 šatna | 25,00 | 3,00 | 75,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 2.7 |
| 0.08 družina | 61,21 | 3,00 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 12,48/1,60 | 1 | 0,00 | 2.2 |
| 0.07a šatna | 4,33 | 3,00 | 75,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 2.7 |

- Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	28,41	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	183,85	[m2]

Koeficient n	0,141

Koeficient k	0,199

Plocha otvorů pož.úseku So	35,52	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,60	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,087

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00	[m]

Požární zatížení p	35,23	[kg.m-2]

Koeficient a	0,991

Koeficient b	0,81

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	833,68	[°C]

Čas zakouření te 	2,19	[min]

Maximální délka pož.úseku	90,94	[m]

Maximální šířka pož.úseku	65,47	[m]

Maximální plocha pož.úseku	5 953,68	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	6,34

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,02)

Počet hasicích jednotek	13

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=6 476,74).

- Požární úsek dle ČSN 73 0802: nové šatny

- Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

- Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 nové šatny | 62,22 | 3,00 | 50,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 11,52/1,60 | 1 | 0,00 | 14.1.b |
| 0.05 chodba | 12,49 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 1,80/2,00 | 1 | 0,00 | 2.9 |
| 0.06 chodby | 18,60 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 7,68/1,60 | 1 | 0,00 | 2.9 |
| 0.07 šatny | 25,00 | 3,00 | 75,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 2.7 |
| 0.08 družiny | 61,21 | 3,00 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 11,52/1,60 | 1 | 0,00 | 2.2 |
| 0.07a šatny | 4,33 | 3,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 2.7 |

- Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	38,60	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	183,85	[m2]

Koeficient n	0,130

Koeficient k	0,192

Plocha otvorů pož.úseku So	32,52	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,62	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,080

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00	[m]

Požární zatížení p	45,86	[kg.m-2]

Koeficient a	0,987

Koeficient b	0,85

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	879,43	[°C]

Čas zakouření te 	2,19	[min]

Maximální délka pož.úseku	91,28	[m]

Maximální šířka pož.úseku	65,64	[m]

Maximální plocha pož.úseku	5 991,21	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,66

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,02)

Počet hasicích jednotek	13

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=8 431,15).

- Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 120/0/0 | 1. úsek | rovina | 20,00 | 1,40 | 25,64 | 1,10 | 1,39 | 2,19 | ano |

Investor :

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec 1- Staré město

Název stavby   :

Optimalizace využití prostorů v objektu ZŠ

Sokolovská 328

Liberec XIII – Nové Pavlovice

Dokumentace pro stavební povolení

D 1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

(dle vyhl. č.23/2008 Sb. ze dne  29.1. 2008)

Březen      2016