firma  JAKUB MÍKA                                                       projektová činnost ve  výstavbě , energetický specialista

Rumjancevova 1231/13, 460 01,  Liberec 1            IČ:867 93 144     tel.: 606 138 678

| AKCE: | : ZŠ Sokolovská, Liberec, OPTIMALIZACE VYUŽITÍ PROSTORU V OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM |
| --- | --- |
| INVESTOR: | : Statutární město Liberec nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec 1, 460 01 Liberec |
| ZAK. ČÍSLO: | : 162174 |
| STUPEŇ: | : Dokumentace pro provedení stavby |

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.3.Z -  VYTÁPĚNÍ

| Obsah dokumentace: |  |  |
| --- | --- | --- |
| D 1.4.3.Z-01 Technická zpráva |  | 5 A4 |
| D 1.4.3.Z-02 Půdorys+schema soc. zařízení v suterénu pavilonu C | M 1:50 | 2 A4 |
| D 1.4.3.Z-03 Výkaz výměr |  | 4 A4 |

Technika prostředí staveb

D 1.4.3.Z -  VYTÁPĚNÍ

D 1.4.3.Z - 01 Technická zpráva

Základní údaje.

Dokumentace řeší úpravy topného systému na akci: “ZŠ Sokolovská, Liberec – optimalizace využití prostoru v objektu základní školy“.

Jedná se vybudování sociálního zařízení na místě stávajících skladů.

Podkladem pro zpracování projektu byla stavební dokumentace, místní šetření  a požadavky investora.

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro realizaci a  jsou respektovány požadavky zákona 406/2000 sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek.

Dokumentace je zpracována v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 sb. v platném znění.

Klimatické údaje.

| ÚDAJ | JEDNOTKA | HODNOTA |
| --- | --- | --- |
| Lokalita dle ČSN 730540:2005 |  | Liberec |
| Výpočtová venkovní teplota dle ČSN 730540:2005 | oC | -15 |
| Nadmořská výška (orient.) | m | 350 |
| Otopné období pro danou lokalitu dle ČSN 38 33 50 | den | 260 |
| Vypočtená střední teplota dle počtu dnů | oC | 4,6 |

Tepelný výkon.

Tepelný výkon potřebný pro vytápění dotčené části objektu byl vypočten dle ČSN EN12831, s tepelnými odpory stavebních konstrukcí stanovených dle ČSN 730540-2.:2011/Z1.

Tepelný výkon činí  2,7 kW.

Bilance potřeby tepla.

Roční potřeba tepla na vytápění navržených prostor šaten – 17,4 GJ, tj. 4832 kWh

Palivo: stávající

Maximální příkon : stávající

Rozsah změn.

Stávající sklady budou dispozičně upraveny pro účely sociálního zařízení. V místnostech č. 105 a 107 budou stávající článková tělesa nahrazena novými deskovými otopnými tělesy. V místě WC imobilní (č.m.104b) bude nově instalováno deskové otopné těleso.

Demontáže.

Demontáže dvou stávajících článkových těles, včetně přívodních úseků až k napojení pod stropem. S veškerým demontovaným materiálem bude nakládáno jako s odpadem dle příslušné legislativy.

Otopná tělesa.

Nové radiátory jsou navrženy výšky 900mm. Navržena jsou tělesa s bočním připojením. Nová tělesa budou připojena novými armaturami (termostatické ventily+hlavice, regulační šroubení). Armatury umožňují uzavření a vypuštění těles.

Nová tělesa jsou navržena na teplotní spád 75/60oC, při venkovní teplotě -15oC.

Rozvodné potrubí.

Stávající trubní rozvod je z trubek ocelových, závitových. Potrubí prochází pod stropem místnosti č, 105. Napojení těles bude na  tento stávající trubní rozvod vedený pod stropem. Současné odbočky z páteřního rozvodu  k tělesům v místnostech č. 105 a 107  budou těsně za odbočením uřezány. Přechodkou se na ně napojí nové potrubí. To bude vedeno pod stropem k novým tělesům. Nové potrubí je navrženo z trubek ocelových tenkostěnných, VNĚ pozinkovaných. Potrubí bude vedeno v mírném spádu k tělesům tak, aby se odvzdušnilo do páteřního rozvodu.

Nátěry a izolace.

Desková tělesa mají povrchovou úpravu z výroby, rozvodné potrubí bude není nutno opatřovat nátěrem. Nové úseky budou opatřeny polyuretanovou návlekovou izolací. Stávající svařované potrubí pod stropem bude rovněž tepelně izolováno Tloušťky izolací 20mm pro tenkostěnnou ocel a 25mm pro závitové potrubí.

Zdroj tepla.

Stávající, beze změn.

Strojovna.

Stávající, beze změn.

Zabezpečovací zařízení topného systému.

Stávající, beze změn. Instalací deskových těles dojde k nepatrné změněí objemu topné vody v systému.

Měření a regulace.

Stávající, beze změn. Nová otopná tělesa budou osazena termostatickými ventily s hlavicemi v provedení proti snadnému zcizení. Na výstupu topné vody z těles bude regulační šroubení s možností úplného uzavření.

Vypouštění a napouštění systému.

Vypouštění a napouštění systému za účelem provedení prací se provede v souladu s provozním řádem budovy a provozovatele zdroje tepla. Uzavření se provede na nejbližších možných místech tak, aby došlo k vypuštění pouze nezbytně nutného množství oběhového média.

Součinnost profesí.

stavba :

- drobné zednické výpomoci, vybourání prostupů, začištění apod.

Zkoušky zařízení.

Před uvedením zařízení do provozu  musí zhotovitel provést  vyčištění a propláchnutí soustavy a zkoušky předepsané ČSN 060310  v oddíle 8.O provedených zkouškách se provede  zápis.

Součástí topné a tlakové zkoušky bude vyregulování nově instalovaných těles.

Projekt je zpracován dle platných norem a předpisů, montáž  zařízení musí provést oprávněná firma dle projektu a v souladu s návody výrobců jednotlivých zařízení. Případné  změny odsouhlasit s projektantem.

Bezpečnost práce a požární ochrana.

Rozsah prací nijak nemění požadavky na bezpečnost práce a požární ochranu.

1.12.2016	   		 Vypracoval:   Jakub Míka         IČ: 86793146