TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje:

| Název akce: |  | ZŠ Sokolovská, Liberec Optimalizace využití prostoru v objektu základní školy Změna před dokončením |
| --- | --- | --- |
| Část projektové dokumentace: |  | D.1.4.2.Z Elektroinstalace |
| Místo stavby: |  | Sokolovská 328, Liberec |
| Objednatel: |  | Statutární město Liberec |
| Zodpovědný projektant: |  | Martin Müller ČKAIT: 0501002 |
| Účel dokumentace: |  | DPS |
| datum: |  | 12 / 2016 |

- Textová část

1.	ROZSAH PROJEKTU	3

1.1.	Základní technické údaje	3

1.2.	Energetická bilance	3

1.3.	Třídění vnějších vlivů	3

2.	SILNOPROUDÉ ROZVODY	3

2.1.	Ochranné pospojování v objektu	3

2.2.	Přípojka, měření spotřeby elektrické energie	3

2.3.	Demontáže	3

2.4.	Silnoproudé rozvody	4

2.5.	VZT	4

3.	OSTATNÍ	4

4.	ZÁVĚR	5

- Výkresová část

Viz seznam na deskách projektu

# ROZSAH PROJEKTU

Projekt řeší úpravu silnoproudé elektroinstalace v rekonstruovaných sociálních zarízení v suterénu pavilonu C ZŠ Sokolovská v Liberci.

Jako standard je určen modulární design přístrojů s možností společných rámečků, barva bílá / šedá dle povrchu interiérů.

## Základní technické údaje

Napěťová soustava		:  1 PE + N, AC, 50Hz, 230V, TN – S

Ochrana před úrazem el. proudem: 	samočinným odpojením vadné části zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu; dále jsou použity proudové chrániče světelných i zásuvkových okruhů.

## Energetická bilance

Na základě velikosti rekonstruovaných prostor objektu a charakteru provozu v něm byly provedeny výpočty předpokládaného navýšení spotřeby el. energie.

Příkon v rekonstruovaných prostorech:

Osvětlení			1kW

VZT, ZTI			0,1kW

Osoušeče			4kW

Celkem			Pi=5.1kW

Nové rozvody budou napojeny z rozvaděče RS8 s dostatečnou kapacitou.

## Třídění vnějších vlivů

Ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou v řešených prostorech celého objektu určeny následující vnější vlivy:

Vnitřní prostory:

AA5, AB5,  AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1.

Z hlediska vnějších vlivů lze prostory kvalifikovat jako nebezpečné.

Stanovení vnějších vlivů určeno tímto článkem Technické zprávy. Po dokončení prací bude provedena revize vnějších vlivů a bude vypracován protokol o určení vnějších vlivů dle skutečného stavu.

# SILNOPROUDÉ ROZVODY

## Ochranné pospojování v objektu

Ochranné pospojování je použito stávající bez úprav.

.

## Přípojka, měření spotřeby elektrické energie

Přípojka i měření el. energie zůstávají zachovány bez úprav.

## Demontáže

Stávající elektroinstalace v sociálních zařízeních bude demontována. Demontovaný materiál bude odvezen na skládku.

## Silnoproudé rozvody

Všechny vnitřní rozvody jsou navrženy kabely CYKY, případně CYKYlo, přičemž instalace je uvažována pod omítkou. Trasa ke svítidlům bude vedena pod omítkou stropu. V případě nízké omítku bude trasa vedena v PVC lištách.

Veškeré el. rozvody je nutno koordinovat s rozvody topení, zdravotechniky a dalších profesí včetně změn vzniklých při provádění prací.

Ve stávajícím rozvaděči RS8 bude doplněno jištění pro osoušeče 2x kombinovaný jistič s chráničem 1x16A/B/0,03A. Světelné rozvody budou napojeny na stávající jističe 10A.

Vypínače a ovladače budou umístěny ve výšce 100cm.

Ovládání osvětlení v sociálních zařízeních (mimo imobilního WC) bude provedeno pomocí stopních čidel pohybu. V místnostech s kabinkou bude instalováno 2.čidlo nad kabinky. Výchozí nastavení času bude 10 minuty.

Seznam svítidel a jejich parametrů:

| A | Přisazené kulaté svítidlo 2x36W Opálové skleněné stínítko Bílá barva | 36W/830 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Přisazené kulaté svítidlo 4x32W Opálové skleněné stínítko Bílá barva | 32W/830 |  |
| N | Nouzové svítidlo nástěnné s piktogramem 11W/60 minut | 11W/840 |  |

Hodnoty intenzity osvětlení dle ČSN EN 12 464-1

Sociální zařízení		200lx

Komunikační prostory		100lx

Sklady				100lx

V místnosti 1.07 budou instalovány 3ks automatických pisoárů. Pisoáry budou v provedení na 24V. Napájecí zdroj bude instalován pod stropem. Napájecí zdroj bude napojen ze samostatného stávajícího jističe v rozvaděči RS8.

V umývárnách budou instalovány tryskové vysoušeče rukou. Vysoušeče budou opatřeny prachovým a HEPA filtrem. Doba sušení bude nastavena na 10s. Jedná se o bezkontaktní vysoušeče s horním vstupem. Výška instalace bude upřesněna dle dodaného typu a doporučení výrobce. Maximální příkon vysoušeče bude 2000W.

V místnosti 1.01 budou přesunuty vstupní dveře. Stávající vypínač a svítidlo budou demontovány a nahrazeny novými umístěnými u nového vstupu. Nové rozvody budou napojeny na stávající vývod.

## VZT

Místnost 1.04b nemá přirozené větrání. Bude zde instalován nástěnný radiální ventilátor se zpětnou klapkou s vývodem do fasády. Ventilátor bude napájen ze světleného okruhu S2. Ovládání ventilátoru bude provedeno pomocí tlačítka u dveří a zpožďovacího relé v instalační krabici pod tlačítkem. Výchozí doma zpožděného vypnutí bude 15 minut.

## Signalizace imobilního WC

Na sociálním zařízení pro tělesně postižené bude instalován signalizační systém. Vedle WC bude instalováno poplachové tlačítko s provázkem. Tlačítko bude instalováno ve výšce 80cm, provázek bude ukončen ve výšce 15cm. Signalizace bude vyvedena nad vstupní dveře na chodbě ve formě blikače a akustické signalizace. Odbavovací tlačítko pro zrušení poplachu bude instalováno uvnitř sociálního zařízení vedle dveří.

# OSTATNÍ

- Závazné předpisy pro projekt, stavbu a montáž

Při instalaci elektrických rozvodů musí být dodrženy platné normy.

Vybrané nejdůležitější odkazy na normy:

ČSN 33 2000		soubor norem - Elektrotechnické předpisy. El. zařízení

ČSN 33 1500 z4	Revize el. zařízení.

ČSN 33 2130 ed.2	Vnitřní el. rozvody.

ČSN 33 2180		Připojování el. přístrojů a spotřebičů.

ČSN 34 0350 ed.2	Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůr.vedení.

ČSN EN 60439-1 ed2	Rozvaděče NN - typově nebo částečně typově zkoušené.

ČSN EN62305-1 ed2	Ochrana před bleskem, obecné principy

ČSN EN62305-2 ed2	Ochrana před bleskem, hmotné škody a nebezpečí života

ČSN EN62305-3 ed2	Ochrana před bleskem, řízení rizika

ČSN EN62305-4 ed2	Ochrana před bleskem, el. a elektronické systémy na stavbách

- Údržba :

Provozovatel musí provádět pravidelnou kontrolu proudových chráničů zkouškami alespoň 4x do roka - prokazatelně.

Veškeré kabelové rozvody musí být uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich mechanickému poškození.

- Dodavatel provedení el. instalace musí na el.zařízení vypracovat výchozí revizní zprávu a projekt skutečného provedení ve kterém budou zakresleny veškeré změny instalace během stavby.

# ZÁVĚR

Projekt byl zpracován podle platných předpisů a ČSN pro účely provedení stavby.