TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

část

D.1.4.c

VZDUCHOTECHNIKA

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU UL. BROUMOVSKÁ 840/7 - OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK, LIBEREC

Obec Liberec

Parcela číslo: 1366/30, k.ú. Rochlice u Liberce [682314]

Vedeno pod číslem zakázky: 18599

Číslo paré:

|  | Zodpovědný projektant: Ing. Petr Kotek, Ph.D. ČKAIT: 0012253 |
| --- | --- |
| Vypracovali: Ing. Pavel Ambrozek |  |

D.1.4.C - 00 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje:

| Název akce: | STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU UL. BROUMOVSKÁ 840/7 - OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK, LIBEREC |
| --- | --- |
| Část projektové dokumentace: | VZDUCHOTECHNIKA |
| Zakázka číslo: | 18599 |
| Místo stavby: | ul. Broumovská 840/7, Liberec Parcela č.: 1366/30 |
| Katastrální území: | Rochlice u Liberce [682314] |
| Investor stavby: | STATUTRÁNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978 |
| Generální projektant: | FS Vision, s.r.o. IČ: 227 92 902 Boženy Němcové 54/9, Liberec 5 kejik@fsvision.cz / +420 777 179 927 www.fsvision.cz |
| Zpracovatel části: | EnergySim s.r.o. Čs. Armády 785/22, 160 00 Praha 6 www.energysim.cz / tzb@energysim.cz IČ: 01512129 |
| Zodpovědný projektant části: | Ing. Petr Kotek, Ph.D. (ČKAIT: 0012253) |
| Účel dokumentace: | DPS – Dokumentace pro provedení stavby |
| Datum: | 11/2018 |
| Zpracovatelé části dokumentace: |  |
| Projektant: | Ing. Petr Kotek, Ph.D. ČKAIT: 0012253 petr.kotek@energysim.cz / +420 775 665 128 |
|  | Ing. Pavel Ambrozek pavel.ambrozek@energysim.cz / +420 775 622 887 |

Seznam dokumentace stavby

Profese: VZDUCHOTECHNIKA

- Textová část

1.	Všeobecné údaje	4

1.1.	Předmět projektu	4

1.2.	Podklady pro zpracování	4

2.	Parametry objektu	5

3.	Základní výpočtové údaje a charakteristika podmínek	5

3.1.	Vnější výpočtové údaje	5

3.2.	Vnitřní výpočtové údaje místností	5

3.3.	Požadavky na provoz vzduchotechniky	6

3.3.1.	Dimenzování zařízení z hlediska výměny vzduchu	6

3.3.2.	Maximální hodnoty hladin hluku	7

3.3.3.	Prostředky ke snížení vibrací a přenosu hluku	7

3.3.4.	Opatření vlivu stavby na životní prostředí	7

4.	Základní seznam zařízení	8

5.	Technický popis navrženého řešení	8

5.1.	Základní popis navrženého systému větrání	8

5.2.	VZT zařízení	9

5.2.1.	VZT1 - Odtahový diagonální ventilátor pro kruhové potrubí 100 mm (1.NP)	9

5.2.2.	VZT2 - Odtahový diagonální ventilátor pro kruhové potrubí 160 mm (2.NP)	9

5.2.3.	VZT3 - Odtahový diagonální ventilátor pro kruhové potrubí 200 mm (2.NP)	10

5.2.4.	VZT4 - Odtahový diagonální ventilátor pro kruhové potrubí 200 mm (1.NP)	11

6.	Požadavky na přefuky mezi místnostmi	12

7.	Energetické nároky	12

8.	Protipožární opatření	12

9.	Požadavky na související profese	13

9.1.	Stavba	13

9.2.	Zdravotně technické instalace	13

9.3.	Elektroinstalace	13

9.4.	Měření a regulace	13

10.	Závěr	14

- Výkresová část

Viz seznam na deskách projektu

# Všeobecné údaje

## Předmět projektu

Tento projekt řeší návrh systému nuceného větrání umýváren a WC v objektu mateřské školy a její nástavby v ulici Broumovská 840/7 v Liberec. Jedná se o nástavbu pavilonu C.

Stávající objekt se nachází na parcele č. 1366/30 v katastrálním území Rochlice u Liberce [682314].

## Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování byly následující podklady:

- Stavební projektová dokumentace s názvem „Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACITY MŠ MOTÝLEK, na p.p.č. 1366/30“. Dokumentaci vypracoval Ing. arch. Jindřich Kejík a Ing. Martin Sehnoutka (FS Vision, s.r.o.) v dubnu 2018.

- Projekční podklady výrobců systémů a prvků.

Použité vyhlášky a normy

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve změně novely 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb

- Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon a související předpisy

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a související předpisy

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Vyhláška vlády č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- ČSN EN 15251 – Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky

- Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně (novela 350/2012 Sb.) a související předpisy

- Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb.; k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

- ČSN 01 3454 – Technické výkresy – Instalace – Vzduchotechnika, klimatizace

- ČSN EN 12220 – Větrání budov – Potrubí – Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání

- ČSN 12 7001 – Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů

- ČSN 12 7010 – Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení

- ČSN EN 12237 – Větrání budov – Potrubí – Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu

- ČSN EN 1507 – Větrání budov – Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu – Požadavky a pevnost a těsnost

- ČSN EN 13779 – Větrání nebytových prostor – Základní požadavky na větrání a klimatizační systémy

- ČSN EN 12 098-1 až 5 – Regulace otopných soustav (část 1 až 5)

- ČSN EN 779 – Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání  - Stanovení filtračních parametrů

- ČSN EN 15665/Z1 – Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

- ČSN 730810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 730834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

- ČSN 07 07 03 – Kotelny se zařízeními na plynná paliva

- ČNS 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny

Pozn.: U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu.

# Parametry objektu

Jedná se o stavební úpravy a novou nástavbu stávajícího pavilonu mateřské školky „MŠ Motýlek“ v Liberci ul. Broumovská 840/7 (Původní značení PD1-L, resp. pavilon C). Tato část objektu není podsklepená a má dvě nadzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je zděný z betonových panelů. Zastřešení je provedeno plochou střechou. V rámci rekonstrukce budou vyměněny stávající instalace technického zařízení budov.

| Zastavěná plocha | 304 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Počet podlaží | 2 | - |

Tab.  1: Základní parametry objektu

# Základní výpočtové údaje a charakteristika podmínek

## Vnější výpočtové údaje

Větrání pro předmětný objekt je navrženo pro níže uvedené okrajové podmínky (pro  415 m n.m.):

| Parametry |  | Zima |  | Léto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota suchého teploměru | -21,0°C |  | +32,0°C |  |
| Relativní vlhkost vzduchu | 99% |  | 35% |  |

Tab.  2: Okrajové podmínky návrhu VZT

Pro vzduchotechnická zařízení je návrhová zimní minimální teplota nižší o 3 K než pro dimenzování vytápěcích soustav, je to s ohledem na lepší možnost akumulace tepla ve stavebních konstrukcích. Tuto vlastnost vzduch nemá.

## Vnitřní výpočtové údaje místností

| Herny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zima | vnitřní teplota vzduchu | Ti = +22 oC |  |
| Léto | vnitřní teplota vzduchu | negarantováno |  |
| Sociální zázemí |  |  |  |
| Zima | Vnitřní teplota vzduchu | Ti = +24 oC |  |
| Léto | Vnitřní teplota vzduchu | negarantováno |  |
| Denní místnost, jídelny, kuchyně, šatny, kanceláře, sociální zázemí zaměstnanců |  |  |  |
| Zima | Vnitřní teplota vzduchu | Ti = +20 oC |  |
| Léto | Vnitřní teplota vzduchu | negarantováno |  |
| Sklady, vnitřní komunikace, zádveří, schodiště, úklidové místnosti |  |  |  |
| Zima | Vnitřní teplota vzduchu | Ti = +15-20 oC |  |
| Léto | Vnitřní teplota vzduchu | negarantováno |  |
| Sklepy, technické místnosti, strojovny, půda, sklady potravin |  |  |  |
| Zima | Vnitřní teplota vzduchu | negarantováno |  |
| Léto | Vnitřní teplota vzduchu | negarantováno |  |

Tab.  3: Vnitřní výpočtové údaje

## Požadavky na provoz vzduchotechniky

### Dimenzování zařízení z hlediska výměny vzduchu

Na základě platných hygienických předpisů s přihlédnutím na předpokládaný způsob využívání daných prostor v určitém stupni komfortu je možno stanovit minimální průtoky čerstvého vzduchu následovně:

Množství vzduchu dle NV 361/2007 Sb. (Ochrana zdraví při práci)

	minimální množství přiváděného vzduchu:

| Dávka čerstvého vzduchu na osobu – práce IIa | 50 m3/hod |
| --- | --- |

Množství vzduchu dle vyhlášky 410/2005 Sb.

	minimální množství výměny vzduchu:

| Šatny (šatní místo) | 20 m3/hod |
| --- | --- |
| Umyvadlo | 30 m3/hod |
| Sprcha | 150-200 m3/hod |
| WC | 50 m3/hod |
| Pisoár | 25 m3/hod |

Množství vzduchu dle vyhlášky 405/2005 Sb. a 20/2012 Sb.

	minimální množství přiváděného vzduchu:

| Učebny (na žáka) | 20-30 m3/hod |
| --- | --- |
| Šatny (šatní skříňka) | 20 m3/hod |

	minimální množství odváděného vzduchu:

| Šatny (šatní místo) | 20 m3/hod |
| --- | --- |
| Umyvadlo | 30 m3/hod |
| Sprcha | 150-200 m3/hod |
| WC | 50 m3/hod |
| Pisoár | 25 m3/hod |

### Maximální hodnoty hladin hluku

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací, vznikající provozem vzduchotechnických zařízení, budou přijata taková opatření vč. použití odpovídajících prvků, která sníží vnitřní a vnější hluk od provozu vzduchotechnických zařízení na níže uvedené hodnoty:

| Místnost | Maximální hladina hluku [dB (A)] | Odpovídající třída hluku [NR] |
| --- | --- | --- |
| Pobytové prostory učeben | 45 | 35 |
| Sociální zázemí | 50 | 40 |
| Technické prostory | 60 | 50 |
| Nejbližší chráněná plocha (denní doba) | 50 | 40 |
| Nejbližší chráněná plocha (noční doba) | 40 | 30 |

Tab.  4: Maximální hodnoty hladin hluku dle jednotlivých typů místností; v ostatních místnostech je hladina odhadována analogicky z výše uvedenými prostorami

### Prostředky ke snížení vibrací a přenosu hluku

Z důvodu zabránění přenosů vibrací od vzduchotechnických zařízení jsou předpokládána následující anti-vibrační opatření:

- v prostupech stavebních konstrukcí bude vzduchotechnické potrubí od stavební konstrukce pružně odděleno (např. obalením pružným materiálem).

- vzduchovody budou na závěsech od stavební konstrukce pružně odděleny

- vzduchotechnická zařízení budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami

- zařízení pro běžný provoz nebudou dimenzována v horních partiích výkonových polí i pro maximální průtok

- zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na kovových, či pryžových izolátorech chvění

### Opatření vlivu stavby na životní prostředí

Zájem investora je vytvořit budovu s minimálním vlivem na životní prostředí, maximálně vyhovující požadavkům ekologie. Z hlediska techniky prostředí tj. vzduchotechniky je možno na životní prostředí uvažovat následující dopady, které budou působit vlivem umístění stavby v dané lokalitě stacionárně.

Z hlediska emisí škodlivých látek je možno uvažovat následující hlavní zdroje:

- hluk od provozu vzduchotechnických zařízení – ventilátory

(Z hlediska hluku jsou základní předpoklady řešení uvedeny v odst. 4.3.2, 4.3.3 pro vnitřní hluk, s tím, že vnější hluk od provozu uvedených zařízení bude splňovat příslušné zákonné směrnice)

# Základní seznam zařízení

Přehled navržených vzduchotechnických zařízení je uveden v následující tabulce.

| Zař. č. | Druh zařízení | Umístění (m.č.) | Dimenze přípojného hrdla [mm] | Jmenovitý vzd. výkon ventilátoru [m3/h] | Navržený vzduchový výkon [m3/h] | Ele. příkon [kW] | Napájení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VZT1 | Odtahový diagonální ventilátor pro kruhové potrubí dimenze 100 mm | 1.13 | 100 | 180 | 110 | 0,03 | 230V/50Hz |
| VZT2 | Odtahový diagonální ventilátor pro kruhové potrubí dimenze 160 mm | 2.07 | 160 | 550 | 260 | 0,06 | 230V/50Hz |
| VZT3 | Odtahový diagonální ventilátor pro kruhové potrubí dimenze 200 mm | 2.03 | 200 | 910 | 530 | 0,11 | 230V/50Hz |
| VZT4 | Odtahový diagonální ventilátor pro kruhové potrubí dimenze 200 mm | 1.09 | 200 | 910 | 600 | 0,11 | 230V/50Hz |

Tab.  5: Přehled navržených VZT zařízení

# Technický popis navrženého řešení

## Základní popis navrženého systému větrání

V umývárnách, WC, šatnách a úklidových místnostech je navržen systém nuceného podtlakového odvětrávání pomocí odtahových diagonálních ventilátorů (pro kruhové potrubí) umístěných v podhledech.

Přívod venkovního vzduchu do odvětrávaných místností bude zajištěn, skrze dveřní provětrávací mřížky a podříznuté dveře, pravidelným přirozeným větráním okolních místností otvíravými okny a netěsností obálky budovy.

Množství odváděného vzduchu pro jednotlivé místnosti bylo stanoveno na základě platných hygienických předpisů s přihlédnutím na předpokládaný způsob využívání daných prostor v určitém stupni komfortu. Hodnoty množství vzduchu pro jednotlivé místnosti jsou uvedeny ve výkresech.

Větrání heren a chodeb bude přirozené manuálně otvíravými okny. V hernách budou optimálnímu otvíraní oken dopomáhat čidla koncentrace CO2 se světelnou signalizací, která upozorní uživatele v případě překročení nastavené hladiny koncentrace CO2. Čidla budou osazena v pobytové zóně dětí. Čidla budou dodávkou profese ELE.

## VZT zařízení

### VZT1 - Odtahový diagonální ventilátor pro kruhové potrubí 100 mm (1.NP)

V místnosti WC imobil (1.13) a úklid (1.14) je navrženo společné podtlakové odvětrávání. Pro odvod znehodnoceného vzduchu z místností bude sloužit diagonální odtahový ventilátor určený pro instalaci do kruhového potrubí dimenze 100 mm. Ventilátor bude umístěn v podhledu. Návrhové množství odváděného vzduchu je 110 m3/hod (pracovní bod 110 m3/hod, 55Pa). Minimální jmenovitý výkon použitého ventilátoru musí být takový, aby splnil minimální hygienické větrání dané místnosti (pracovní bod). Ventilátor bude vybavený regulací otáček, nastavitelnou dobou doběhu a zpětnou klapkou, která bude sloužit jako ochrana před otočením směru proudění vyfukovaného vzduchu za větrného počasí. Případně lze osadit samostatnou mechanickou zpětnou klapku na potrubí v blízkosti ventilátoru. Průměr připojovacích hrdel ventilátoru bude 100 mm. Napájení ventilátoru bude 230V/50Hz. Ventilátor bude spínán světelným spínačem dané místnosti, případně samostatným manuálním spínačem. Po sepnutí bude u ventilátoru nastavena doba doběhu, dle typu místnosti. Odtahový ventilátor bude napojen na odvodní potrubí přes pružné manžety.

Instalace a zapojení odtahového ventilátoru bude provedena dle požadavků a doporučení výrobce.

Servis ventilátoru bude zajištěn revizními dvířky v podhledu pod ventilátorem, případně rozebíratelným podhledem.

Odvodní potrubí bude vedeno v podhledech místností a bude vyvedeno stoupacím potrubím nad střechu, kde bude zakončeno výfukovou protidešťovou hlavicí z pozinkovaného plechu. Hlavice bude opatřena exteriérovým nástřikem v odstínu dle výběru investora. Stoupací odvodní potrubí vyvedené nad střešní rovinu bude na prostupu střešní konstrukcí oplechováno a opatřeno hydroizolačním límcem. Odvodní potrubí bude provedeno z kruhového potrubí z pozinkovaného plechu v dimenzích dle výkresové dokumentace. Potrubí bude izolováno tepelnou izolací (s vnější hliníkovou vrstvou) o minimální tl. 20 mm.

Stoupací odvodní potrubí bude v nejnižším bodě odvodněno do vnitřní kanalizace pomocí sifonu se zápachovou uzávěrkou. Napojení na sifon bude provedeno flexibilní hadicí. K odvodnění bude u paty potrubí použit T-kus s odvodňovacím nátrubkem. V místě odvodnění budou ve stěně zřízena revizní dvířka. Horizontální rozvody odvodního potrubí budou vedeny ve spádu min. 1% k odvodňovacímu místu.

Odvodní potrubí bude kotveno k nosným konstrukcím pomocí ocelových objímek s pryžovou výstelkou odpovídající dimenze. Maximální vzdálenost mezi kotvícími prvky bude v souladu s instalačními podmínkami výrobce konkrétního potrubí.

Jako koncové distribuční elementy, sloužící k odvodu znehodnoceného vzduchu z místnosti, jsou navrženy odvodní talířové ventily umístěné v podhledu, umožňující manuální nastavení průtoku vzduchu. Talířové ventily budou v podhledu napojeny na potrubní rozvod pomocí stropních přechodových komor. Komory budou s přípojným hrdlem dimenze 100 mm a budou umožňovat osazení talířového ventilu dimenze 125 mm.

Jelikož místnosti budou odvětrávány podtlakově, je nutné zajistit stálý přívod vzduchu do těchto místností. Proto budou odvětrávané místnosti vybaveny dveřmi bez prahu s mezerou mezi podlahou a křídlem nebo dveřmi s provětrávací mřížkou (viz. kap. 6).

### VZT2 - Odtahový diagonální ventilátor pro kruhové potrubí 160 mm (2.NP)

V místnosti zázemí učitelky (2.07), výlevka (2.08) a WC (2.09) je navrženo společné podtlakové odvětrávání. Pro odvod znehodnoceného vzduchu z místností bude sloužit diagonální odtahový ventilátor určený pro instalaci do kruhového potrubí dimenze 160 mm. Ventilátor bude umístěn v podhledu. Návrhové množství odváděného vzduchu je 260 m3/hod (pracovní bod 260 m3/hod, 180Pa). Minimální jmenovitý výkon použitého ventilátoru musí být takový, aby splnil minimální hygienické větrání dané místnosti (pracovní bod). Ventilátor bude vybavený regulací otáček, nastavitelnou dobou doběhu a zpětnou klapkou, která bude sloužit jako ochrana před otočením směru proudění vyfukovaného vzduchu za větrného počasí. Případně lze osadit samostatnou mechanickou zpětnou klapku na potrubí v blízkosti ventilátoru. Průměr připojovacích hrdel ventilátoru bude 160 mm. Napájení ventilátoru bude 230V/50Hz. Ventilátor bude spínán světelným spínačem dané místnosti, případně samostatným manuálním spínačem. Po sepnutí bude u ventilátoru nastavena doba doběhu, dle typu místnosti. Odtahový ventilátor bude napojen na odvodní potrubí přes pružné manžety.

Instalace a zapojení odtahového ventilátoru bude provedena dle požadavků a doporučení výrobce.

Servis ventilátoru bude zajištěn revizními dvířky v podhledu pod ventilátorem, případně rozebíratelným podhledem.

Odvodní potrubí bude vedeno v podhledech místností a bude vyvedeno stoupacím potrubím nad střechu, kde bude zakončeno výfukovou protidešťovou hlavicí z pozinkovaného plechu. Hlavice bude opatřena exteriérovým nástřikem v odstínu dle výběru investora. Stoupací odvodní potrubí vyvedené nad střešní rovinu bude na prostupu střešní konstrukcí oplechováno a opatřeno hydroizolačním límcem. Odvodní potrubí bude provedeno z kruhového potrubí z pozinkovaného plechu v dimenzích dle výkresové dokumentace. Většina potrubního rozvodu bude izolována tepelnou izolací (s vnější hliníkovou vrstvou) o minimální tl. 20 mm. Část potrubí, vedeného ve 2.NP v podhledech s požární odolností, bude opatřena požární izolací s požární odolností 15 min, v délce minimálně 0,5 m od talířového ventilu v podhledu.

Stoupací odvodní potrubí bude v nejnižším bodě odvodněno do vnitřní kanalizace pomocí sifonu se zápachovou uzávěrkou. Napojení na sifon bude provedeno flexibilní hadicí. K odvodnění bude u paty potrubí použit T-kus s odvodňovacím nátrubkem. V místě odvodnění budou ve stěně zřízena revizní dvířka. Horizontální rozvody odvodního potrubí budou vedeny ve spádu min. 1% k odvodňovacímu místu.

Odvodní potrubí bude kotveno k nosným konstrukcím pomocí ocelových objímek s pryžovou výstelkou odpovídající dimenze. Maximální vzdálenost mezi kotvícími prvky bude v souladu s instalačními podmínkami výrobce konkrétního potrubí.

Jako koncové distribuční elementy, sloužící k odvodu znehodnoceného vzduchu z místnosti, jsou navrženy odvodní talířové ventily umístěné v podhledu, umožňující manuální nastavení průtoku vzduchu. Talířové ventily budou v podhledu napojeny na potrubní rozvod pomocí stropních přechodových komor. Komory budou s přípojným hrdlem dimenze 100 mm a budou umožňovat osazení talířového ventilu dimenze 125 mm.

Jelikož místnosti budou odvětrávány podtlakově, je nutné zajistit stálý přívod vzduchu do těchto místností. Proto budou odvětrávané místnosti vybaveny dveřmi bez prahu s mezerou mezi podlahou a křídlem nebo dveřmi s provětrávací mřížkou (viz. kap. 6).

### VZT3 - Odtahový diagonální ventilátor pro kruhové potrubí 200 mm (2.NP)

V místnosti WC+umývárna (2.03) a WC (2.04) je navrženo společné podtlakové odvětrávání. Pro odvod znehodnoceného vzduchu z místností bude sloužit diagonální odtahový ventilátor určený pro instalaci do kruhového potrubí dimenze 200 mm. Ventilátor bude umístěn v podhledu. Návrhové množství odváděného vzduchu je 530 m3/hod (pracovní bod 530 m3/hod, 220Pa). Minimální jmenovitý výkon použitého ventilátoru musí být takový, aby splnil minimální hygienické větrání dané místnosti (pracovní bod). Ventilátor bude vybavený regulací otáček, nastavitelnou dobou doběhu a zpětnou klapkou, která bude sloužit jako ochrana před otočením směru proudění vyfukovaného vzduchu za větrného počasí. Případně lze osadit samostatnou mechanickou zpětnou klapku na potrubí v blízkosti ventilátoru. Průměr připojovacích hrdel ventilátoru bude 200 mm. Napájení ventilátoru bude 230V/50Hz. Ventilátor bude spínán světelným spínačem dané místnosti, případně samostatným manuálním spínačem. Po sepnutí bude u ventilátoru nastavena doba doběhu, dle typu místnosti. Odtahový ventilátor bude napojen na odvodní potrubí přes pružné manžety.

Instalace a zapojení odtahového ventilátoru bude provedena dle požadavků a doporučení výrobce.

Servis ventilátoru bude zajištěn revizními dvířky v podhledu pod ventilátorem, případně rozebíratelným podhledem.

Odvodní potrubí bude vedeno v podhledech místností a bude vyvedeno stoupacím potrubím nad střechu, kde bude zakončeno výfukovou protidešťovou hlavicí z pozinkovaného plechu. Hlavice bude opatřena exteriérovým nástřikem v odstínu dle výběru investora. Stoupací odvodní potrubí vyvedené nad střešní rovinu bude na prostupu střešní konstrukcí oplechováno a opatřeno hydroizolačním límcem. Odvodní potrubí bude provedeno z kruhového potrubí z pozinkovaného plechu v dimenzích dle výkresové dokumentace. Většina potrubního rozvodu bude izolována tepelnou izolací (s vnější hliníkovou vrstvou) o minimální tl. 20 mm. Část potrubí, vedeného ve 2.NP v podhledech s požární odolností, bude opatřena požární izolací s požární odolností 15 min, v délce minimálně 0,5 m od talířového ventilu v podhledu.

Stoupací odvodní potrubí bude v nejnižším bodě odvodněno do vnitřní kanalizace pomocí sifonu se zápachovou uzávěrkou. Napojení na sifon bude provedeno flexibilní hadicí. K odvodnění bude u paty potrubí použit T-kus s odvodňovacím nátrubkem. V místě odvodnění budou ve stěně zřízena revizní dvířka. Horizontální rozvody odvodního potrubí budou vedeny ve spádu min. 1% k odvodňovacímu místu.

Odvodní potrubí bude kotveno k nosným konstrukcím pomocí ocelových objímek s pryžovou výstelkou odpovídající dimenze. Maximální vzdálenost mezi kotvícími prvky bude v souladu s instalačními podmínkami výrobce konkrétního potrubí.

Jako koncové distribuční elementy, sloužící k odvodu znehodnoceného vzduchu z místnosti, jsou navrženy odvodní talířové ventily umístěné v podhledu, umožňující manuální nastavení průtoku vzduchu. Talířové ventily budou v podhledu napojeny na potrubní rozvod pomocí stropních přechodových komor. Komory budou s přípojným hrdlem dimenze 100 mm a budou umožňovat osazení talířového ventilu dimenze 125 mm.

Jelikož místnosti budou odvětrávány podtlakově, je nutné zajistit stálý přívod vzduchu do těchto místností. Proto budou odvětrávané místnosti vybaveny dveřmi bez prahu s mezerou mezi podlahou a křídlem nebo dveřmi s provětrávací mřížkou (viz. kap. 6).

### VZT4 - Odtahový diagonální ventilátor pro kruhové potrubí 200 mm (1.NP)

V místnosti WC (1.06), umývárna (1.07), šatna personál (1.09) a WC (1.10) je navrženo společné podtlakové odvětrávání. Pro odvod znehodnoceného vzduchu z místností bude sloužit diagonální odtahový ventilátor určený pro instalaci do kruhového potrubí dimenze 200 mm. Ventilátor bude umístěn v podhledu. Návrhové množství odváděného vzduchu je 600 m3/hod (pracovní bod 600 m3/hod, 200Pa). Minimální jmenovitý výkon použitého ventilátoru musí být takový, aby splnil minimální hygienické větrání dané místnosti (pracovní bod). Ventilátor bude vybavený regulací otáček, nastavitelnou dobou doběhu a zpětnou klapkou, která bude sloužit jako ochrana před otočením směru proudění vyfukovaného vzduchu za větrného počasí. Případně lze osadit samostatnou mechanickou zpětnou klapku na potrubí v blízkosti ventilátoru. Průměr připojovacích hrdel ventilátoru bude 200 mm. Napájení ventilátoru bude 230V/50Hz. Ventilátor bude spínán světelným spínačem v místnosti 1.09 a 1.07, případně samostatným manuálním spínačem. Po sepnutí bude u ventilátoru nastavena doba doběhu, dle typu místnosti. Odtahový ventilátor bude napojen na odvodní potrubí přes pružnou manžetu a na stoupací potrubí pomocí flexibilního potrubí s útlumem hluku (délky 1 m).

Instalace a zapojení odtahového ventilátoru bude provedena dle požadavků a doporučení výrobce.

Servis ventilátoru bude zajištěn revizními dvířky v podhledu pod ventilátorem, případně rozebíratelným podhledem.

Stávající odvodní ventilátory a potrubní rozvody budou demontovány.

Odvodní potrubí bude vedeno v podhledech místností a SDK kastlících pod stropy a bude vyvedeno stoupacím potrubím nad střechu, kde bude zakončeno výfukovou protidešťovou hlavicí z pozinkovaného plechu. Hlavice bude opatřena exteriérovým nástřikem v odstínu dle výběru investora. Stoupací odvodní potrubí bude provedeno z hranatého potrubí z pozinkovaného plechu (250x160). Stoupací odvodní potrubí bude na prostupu střešní konstrukcí oplechováno a opatřeno hydroizolačním límcem. Stávající stoupací potrubí bude demontováno. Na prostupu stoupacího potrubí stropní konstrukcí nad 1.NP (požárně dělící konstrukce) bude provedena požární ucpávka (kap. 8). Odvodní potrubí bude provedeno z kruhového potrubí z pozinkovaného plechu v dimenzích dle výkresové dokumentace. Potrubí bude izolováno tepelnou izolací (s vnější hliníkovou vrstvou) o minimální tl. 20 mm.

Stoupací odvodní potrubí bude v nejnižším bodě odvodněno do vnitřní kanalizace pomocí sifonu se zápachovou uzávěrkou. Napojení na sifon bude provedeno flexibilní hadicí. K odvodnění bude u paty potrubí použita tvarovka s odvodňovacím nátrubkem. V místě odvodnění budou ve stěně zřízena revizní dvířka. Horizontální rozvody odvodního potrubí budou vedeny ve spádu min. 1% k odvodňovacímu místu.

Odvodní potrubí bude kotveno k nosným konstrukcím pomocí ocelových objímek s pryžovou výstelkou odpovídající dimenze. Maximální vzdálenost mezi kotvícími prvky bude v souladu s instalačními podmínkami výrobce konkrétního potrubí.

Jako koncové distribuční elementy, sloužící k odvodu znehodnoceného vzduchu z místnosti, jsou navrženy odvodní talířové ventily umístěné v podhledu a v boční straně SDK kastlíků, umožňující manuální nastavení průtoku vzduchu. Talířové ventily budou v podhledu napojeny na potrubní rozvod pomocí stropních přechodových komor. Komory budou s přípojným hrdlem dimenze 100 mm a budou umožňovat osazení talířového ventilu dimenze 125 mm. Talířové ventily v SDK kastlících budou napojeny na potrubní rozvod pomocí odbočky a krátkého úseku potrubí.

Jelikož místnosti budou odvětrávány podtlakově, je nutné zajistit stálý přívod vzduchu do těchto místností. Proto budou odvětrávané místnosti vybaveny dveřmi bez prahu s mezerou mezi podlahou a křídlem nebo dveřmi s provětrávací mřížkou (viz. kap. 6).

# Požadavky na přefuky mezi místnostmi

Pro správnou funkci nuceného odvětrání, které je navržené jako podtlakové, musí být mezi místnostmi s  odvodem vzduchu a vedlejšími místnostmi s přívodem vzduchu, osazena provětrávací dveřní mřížka (o minimální průtočné ploše) nebo podříznuté dveře. Minimální průtočné plochy pro dveřní mřížky a minimální výšky podříznutí dveří jsou stanoveny níže.

| Místnost | Dveřní mřížka / podříznutí | Minimální průtočná plocha / mezera pod dveřním křídlem |
| --- | --- | --- |
| 1.07, 2.03 | dveřní mřížka | 0,080 m2 |
| 2.07 | dveřní mřížka | 0,036 m2 |
| 1.09, 1.13 | dveřní mřížka / podříznutí | 0,014 m2 / min. 25 mm |
| 1.10, 1.14, 2.08, 2.09 | podříznutí | min. 15 mm |

Tab.  6: Požadavky na přefuky mezi místnostmi

# Energetické nároky

Všechna výše uvedená zařízení mohou spolehlivě plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka všech druhů potřebných energií v potřebné kvalitě a kvantitě.

- Elektrická energie ze sítě 230V/50Hz

# Protipožární opatření

Z hlediska protipožárních úprav bude instalace provedena dle ČSN 73 0872 (Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením) a ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb).

U VZT rozvodů se na prostupech hranicemi požárních úseků nepředpokládá osazení požárních klapek, protože instalace splňují podmínku celkové plochy průřezu prostupujícího potrubí do 40.000mm2 a vzdálenosti mezi rozvody min. 0,5m. Prostupy potrubí VZT požárně dělícími konstrukcemi (stoupací potrubí V2 - strop nad 1.NP) budou požárně utěsněny požární ucpávkou v souladu s ČSN 73 0810 a ČSN 73 0872. Část vzduchotechnického potrubí vedeného ve 2.NP v podhledech s požární odolností (15EI) bude opatřena požární izolací s požární odolností 15 min, v délce minimálně 0,5 m od talířového ventilu v podhledu.

Problematiku podrobněji řeší samostatná část PD – Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS).

# Požadavky na související profese

Níže uvedené požadavky rámcově shrnující obecné nároky na navazující profese tak, aby navržená zařízení byla plně funkční.

## Stavba

- provedení veškerých prostupů pro trasy vzduchotechnického potrubí (stěny, stropní konstrukce), otvory pro vedení vzduchotechnických rozvodů budou o 50 mm symetricky větší na každou stranu, než je jmenovitý rozměr potrubí

- zpětné dozdění a zapravení prostupů po instalaci vzduchotechnických potrubí (až po řádném odzkoušení navržených systémů)

- provedení zaklopení podhledových konstrukcí (až po montáži a řádném odzkoušení navržených systémů)

- zajištění přístupu k vzduchotechnickým zařízení a ostatním prvkům vyžadujícím pravidelný servis tak, aby byla možná údržba

- zajištění řádného osvětlení pro montáž, údržbu a servis zařízení

- zřízení revizních dvířek v podhledech pro zajištění přístupu k VZT zařízením (ve 2.NP v protipožárním provedení)

- zajištění protipožární ochrany prostupů navrhovaného potrubí stavebními konstrukcemi mezi jednotlivými požárními úseky (protipožární ucpávky) dle podmínek ČSN 730810 a ČSN 730872

- rozšíření SDK kastlíků v místnostech 1.06, 1.07 a 1.08 pro vedení potrubního rozvodu vzduchotechniky

## Zdravotně technické instalace

- odvodnění všech stoupacích vzduchotechnických potrubí v nejnižší bodě (u paty potrubí) do vnitřní kanalizace pomocí sifonů se zápachovou uzávěrkou

## Elektroinstalace

- přivedení napájení 230V/50Hz ke všem odtahovým ventilátorům

- napojení odtahových ventilátorů na světelné spínače daných místností

- jištění zařízení dle požadavků výrobce

- uzemnění zařízení dle požadavků výrobce

## Měření a regulace

  - zaregulování systému odvětrávání na požadované parametry odváděného vzduchu z daných místností

- instalace čidel koncentrace CO2 se světelnou signalizací v hernách

# Závěr

Tento projekt vzduchotechniky byl zpracován pro účely provedení stavby a zohledňuje veškeré závěry a technická řešení dle požadavků, které byly v průběhu zpracování akce. Projekt byl zpracován podle platných předpisů a ČSN.

Materiály a zařízení popsané v projektu určují standard a je možné je zaměnit za jiné shodných vlastností a technických parametrů při odsouhlasení projektantem a investorem.

Ten, kdo s projektem bude dále pracovat, musí vzít v úvahu veškeré aspekty a v případě zjištěných disproporcí kontaktovat zpracovatele projektu či uvažovat s nákladnější variantou (zvláště při stanovení ceny). V případě využití projektu k jiným účelům, než pro který byl projektován, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

Instalace navržených zařízení bude provedena v souladu s podmínkami instalace výrobce.

Výše navržený systém větrání je zpracován na uvedené parametry objektu. V případě nedodržení předepsaných doporučení v projektu nebo původních předpokladů projektu nemusí být zaručeno správné fungování systému. V takovém případě si projektant vyhrazuje právo nepřevzít záruku za správné fungování systému větrání a za případné vzniklé škody.

Výkaz výměr, který je součástí této projektové dokumentace, není limitní. Povinností dodavatele a zpracovatele nabídky je podrobně se seznámit s projektovou dokumentací a do výkazu výměr a rozpočtu doplnit pod čarou položky, které jsou dle zvážení dodavatele/zpracovatele nabídky nutné pro úplnou a bezvadnou realizaci stavby.

Nedílnou součástí projektové dokumentace je výkresová dokumentace. Výkresy staršího data plně nahrazují výkresy nižšího data vydání.

| V Praze dne 05. 12. 2018 | - Vypracovali: | Ing. Pavel Ambrozek Ing. Petr Kotek, Ph.D. EnergySim s.r.o. |
| --- | --- | --- |