## Položky
VÝKAZ VÝMĚR - DPS
STAVBA: ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU, OPTIMALIZACE KAPACIT
OBJEKT: ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ČÁST: D.1.4.4 - VZDUCHOTECHNIKA
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM |  |  |  | 0 | (bez DPH)
| Poznámka: | V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo
označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která musí plně splňovat technické a funkční
požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
| 1 | ŠATNY - 1.PP |  |  |  | 0
1 | 1.1 | Vzduchotechnická jednotka 580x2300x1600 (VxŠxH), v PODSTROPNÍM provedení + MaR, řídící jednotka, délka kabeláže k ovladači min.50m., včetně regulátoru Včetně: rekuperátoru s obtokem, filtrů, ventilátorů, připojovacích manžet, uzavírací klapky+servopohon na sání a výtlaku, čidel, čidel do potrubí vzt., čidla venkovní.. sifonů, včetně příslušenství - Ecodesign ANO | 1 | ks |  | 0 | Kompaktní jednotka (vnitřní). složená z: přívodní část: filtr G4, protiproudý rekuperátor s obtokem (83-95%), ohřívač - elektro-4,2kW, ventilátor 2.000 m3/h, 300Pa, EC motory, odsávací část: filtr G4, ventilátor 2.000m3/h, 300Pa, EC motory
2 | - | Osazení jednotky poz. 1.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání | 1 | ks |  | 0
3 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
4 | 1.2 | Tlumič hluku v plášti 630x250; L=1500mm - deskový / sání, výfuk / | 2 | ks |  | 0 | deska tlumiče hluku (3x) - 100x245x1500 s náběhy na obou koncích
5 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
6 | 1.3 | Tlumič hluku v plášti 630x250; L=1000mm - deskový / přívod, odvod / | 4 | ks |  | 0 | deska tlumiče hluku (3x) - 100x245x1000 s náběhy na jednom konci
7 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
8 | 1.4 | Protidešťová žaluzie PZ-AL-900x315 + RAL .... ... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,22m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
9 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
10 | 1.5 | Krycí mřížka- výustka s pevnými lamelami (žaluzie) pro vzt. potrubí - 500x200 | 2 | ks |  | 0 | s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,08m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
11 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
12 | 1.6 | Uzavírací klapka s protiběž. listy 400x450.S - těsná včetně ovládání servopohonem 24V (10Nm) /výfuk/ | 1 | ks |  | 0 | rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, ozub.kola - PVC
13 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
14 | 1.7 | Protipožární klapka - 200x200; včetně montážních příložek | 2 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"
15 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
16 | 1.8 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x200, 2.O - R1, přívodní | 1 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; přívod 600 m3/h; RAL určí architekt projektu
17 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
18 | 1.9 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 2.O - R1, přívodní | 5 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; přívod 220 m3/h; RAL určí architekt projektu
19 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
20 | 1.10 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 2.O - R1, přívodní | 3 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; přívod 100 m3/h; RAL určí architekt projektu
21 | - | Montáž | 3 | ks |  | 0
22 | 1.11 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 1.O - R1, odvodní | 1 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; odvod 600 m3/h; RAL určí architekt projektu
23 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
24 | 1.12 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x140, 1.O - R1, odvodní | 5 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; odvod 220 m3/h; RAL určí architekt projektu
25 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
26 | 1.13 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 1.O - R1, odvodní | 5 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; odvod 100 m3/h; RAL určí architekt projektu
27 | - | Montáž | 5 | ks |  | 0
28 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 200 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C; vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
29 | - | Montáž | 200 | m2 |  | 0
30 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku / | 60 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
31 | - | Montáž | 60 | m2 |  | 0
32 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 8 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
33 | - | Montáž | 8 | m2 |  | 0
| 2 | UČEBNY - 2.NP |  |  |  | 0
1 | 2.1 | Vzduchotechnická jednotka 455x2300x1600 (VxŠxH), v PODLAHOVÉM provedení + MaR, řídící jednotka, router+swich, délka kabeláže k ovladači min.50m., včetně regulátoru Včetně: přípravy pro osazení chladiče, podlahového rámu, noh pod vzt., rekuperátoru s obtokem, filtrů, ventilátorů, připojovacích manžet, uzavírací klapky+servopohon na sání a výtlaku, čidel, čidel do potrubí vzt., čidla venkovní.. sifonů, včetně příslušenství - Ecodesign ANO | 1 | ks |  | 0 | Kompaktní jednotka (vnitřní). složená z: přívodní část: filtr G4, protiproudý rekuperátor s obtokem (83-95%), ohřívač - elektro-2,1kW, ventilátor 1.500m3/h, 400Pa, EC motory, odsávací část: filtr G4, ventilátor 1.500m3/h, 400Pa, EC motory
2 | - | Osazení jednotky poz. 2.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání | 1 | ks |  | 0
3 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
4 | - | Zaregulování + zprovoznění systému větrání; vzt. jednotky a regulačních boxů přívodu a odvodu vzduchu; zař. č. 2 | 1 | ks |  | 0 | 3x regulační boxy, 1x Vzt. jednotka
5 | 2.2 | Vzduchotechnická jednotka 455x2300x1600 (VxŠxH), v PODLAHOVÉM provedení + MaR, řídící jednotka, router+swich, délka kabeláže k ovladači min.50m., včetně regulátoru Včetně: přípravy pro osazení chladiče, podlahového rámu, noh pod vzt., rekuperátoru s obtokem, filtrů, ventilátorů, připojovacích manžet, uzavírací klapky+servopohon na sání a výtlaku, čidel, čidel do potrubí vzt., čidla venkovní.. sifonů, včetně příslušenství - Ecodesign ANO | 1 | ks |  | 0 | Kompaktní jednotka (vnitřní). složená z: přívodní část: filtr G4, protiproudý rekuperátor s obtokem (83-95%), ohřívač - elektro-2,1kW, ventilátor 1.390m3/h, 400Pa, EC motory, odsávací část: filtr G4, ventilátor 1.390m3/h, 400Pa, EC motory
6 | - | Osazení jednotky poz. 2.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání | 1 | ks |  | 0
7 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
8 | - | Zaregulování + zprovoznění systému větrání; vzt. jednotky a regulačních boxů přívodu a odvodu vzduchu; zař. č. 2 | 1 | ks |  | 0 | 3x regulační boxy, 1x Vzt. jednotka
9 | - | Čidlo kouře do sání čerstvého vzduchu pro vzt poz. 2.1 a 2.2 například: VDK-10 - nebo výrobek srovnatelného standardu; napájí CTE 12/15 W DC; rozpínací kontakt | 1 | ks |  | 0
10 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
11 | 2.3 | NEOBSAZENO - CHLADÍCÍ JEDNOTKA - POUZE PŘÍPRAVA | - | - |  | - | -
12 | 2.4 | Regulační SmartBox-VAV - prům. 250mm - PŘÍVODNÍ+ODVODNÍ / pro studovnu 2.21 / včetně čidla CO2 - prostor, příslušenství | 1 | ks |  | 0 | nom. průtok vzduchu 400 m3/h,
13 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
14 | 2.5 | Regulační SmartBox-VAV - prům. 250mm - PŘÍVODNÍ+ODVODNÍ / pro učebnu 1.21 a 1.22 / včetně čidla CO2 - prostor, příslušenství | 2 | ks |  | 0 | nom. průtok vzduchu 550 m3/h,
15 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
16 | 2.6 | Regulační SmartBox-VAV - prům. 250mm - PŘÍVODNÍ+ODVODNÍ / pro učebnu 1.18 / včetně čidla CO2 - prostor, příslušenství | 1 | ks |  | 0 | nom. průtok vzduchu 550 m3/h,
17 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
18 | 2.7 | Regulační SmartBox-VAV - prům. 250mm - PŘÍVODNÍ+ODVODNÍ / pro učebnu 1.19 a 1.20 / včetně čidla CO2 - prostor, příslušenství | 2 | ks |  | 0 | nom. průtok vzduchu 420 m3/h,
19 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
20 | 2.8 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ….. 315 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 6 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 315 mm, délka tlumiče 900 mm
21 | - | Montáž | 6 | ks |  | 0
22 | 2.9 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ….. 250 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 12 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 250 mm, délka tlumiče 900 mm
23 | - | Montáž | 12 | ks |  | 0
24 | 2.10 | Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONO…...... , prům.: 315 mm | 4 | m |  | 0 | s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.
25 | - | Montáž | 4 | m |  | 0
26 | 2.11 | Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONO…...... , prům.: 250 mm | 15 | m |  | 0 | s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.
27 | - | Montáž | 15 | m |  | 0
28 | 2.12 | Protidešťová žaluzie PZ-AL-800x400 + RAL .... ... - nebo výrobek srovnatelného standardu / sání , výfuk / | 2 | ks |  | 0 | s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,22m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
29 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
30 | 2.13 | Uzavírací klapka pro kruh. potrubí 315mm.S - těsná včetně ovládání servopohonem 24V (4Nm) /výfuk/ | 2 | ks |  | 0 | rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, ozub.kola - PVC
31 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
32 | 2.14 | Protipožární klapka - pro kruh. potrubí prům. 250mm ; včetně montážních příložek | 12 | ks |  | 0 | Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"
33 | - | Montáž | 12 | ks |  | 0
34 | 2.15 | Přívodní, vířivý anemostat, se čtvercovou deskou, 600x24 + RAL.....… | 10 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 210-275 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu
35 | - | Montáž | 10 | ks |  | 0
36 | 2.16 | Odvodní, ( vířivý ) anemostat, se čtvercovou deskou, 600x24 + RAL.....… | 6 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, odvod 210-275 m3/h; pz=10Pa; RAL určí architekt projektu
37 | - | Montáž | 6 | ks |  | 0
38 | 2.17 | Odvodní, ( vířivý ) anemostat, se čtvercovou deskou, 600x32 + RAL.....… | 2 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, odvod 420 m3/h; pz=10Pa; RAL určí architekt projektu
39 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
40 | 2.18 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 2.O - R1, přívodní | 4 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; přívod 134 m3/h; RAL určí architekt projektu
41 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
42 | 2.19 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 1.O - R1, odvodní | 1 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; odvod 400 m3/h; RAL určí architekt projektu
43 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
44 | 2.20 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI….. prům.: 200 mm /napojení anemostatů/ | 18 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
45 | - | Montáž | 18 | m |  | 0
46 | 2.21 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI.. prům.: 250 mm /napojení anemostatů/ | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
47 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
48 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 10 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C; vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
49 | - | Montáž | 10 | m2 |  | 0
50 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 250 mm | 210 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
51 | - | Montáž | 210 | m |  | 0
52 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 315 mm | 60 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
53 | - | Montáž | 60 | m |  | 0
54 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí / | 65 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
55 | - | Montáž | 65 | m2 |  | 0
56 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 72 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
57 | - | Montáž | 72 | m2 |  | 0
58 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | 4 | m2 |  | 0 | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
59 | - | Montáž | 4 | m2 |  | 0
| 3 | HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 3.NP |  |  |  | 0
1 | 3.1 | Diagonální ventilátor, například: ……...prům. 160 mm - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - například RSK 160 | 1 | ks |  | 0 | Odvod 250 m3/h; pex=150Pa
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 3.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ….. 160 / 600 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 600 mm
4 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
5 | 3.3 | Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONO….., prům.: 160 mm | 2 | m |  | 0 | s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.
6 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
7 | 3.4 | Výfuková hlavice například: …. ø160 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily
8 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
9 | 3.5 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm | 2 | ks |  | 0 | Qv=30-60m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
10 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
11 | 3.6 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm | 2 | ks |  | 0 | Qv=66m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
12 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
13 | 3.7 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI….. prům.: 125 mm /napojení ventilů/ | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
14 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
15 | 3.8 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…... prům.: 160 mm /napojení ventilů/ | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
16 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
17 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 2 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B; vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
18 | - | Montáž | 2 | m2 |  | 0
19 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
20 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
21 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
22 | - | Montáž | 10 | m |  | 0
23 | - | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ | 3 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou
24 | - | Montáž | 3 | m2 |  | 0
25 | - | Nátrubek s kohoutem DN 20 na dno stoupacích potrubí vzt. včetně hadice cca 1,5m k připojení do zápachové uzávěrky kanalizace | 1 | ks |  | 0 | včetně montáže do dna vzt potrubí, opatření pro odvod případného kondenzátu z potrubí vzt.
26 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
27 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | 2 | m2 |  | 0 | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
28 | - | Montáž | 2 | m2 |  | 0
| 4 | DOPLŇKOVÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
1 | - | Revizní dvířka do SDK podhledu- kovová cca 400x400mm | 2 | ks |  | 0 | s magnetem pro uzavření
2 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
3 | - | Dveřní mřížky - kovové, cca 475x86mm | 6 | ks |  | 0 | ventilační mřížka do dveřního křídla
4 | - | Montáž | 6 | ks |  | 0
| 5 | Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce |  |  |  | 0
1 | 5.1 | Náklady na dopravu VZT zařízení | 1 | ks |  | 0 | Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby
2 | 5.2 | Pomocné konstrukce, lešení | 1 | ks |  | 0 | Pro práci ve výšce podlaží do 3,5m , dále práce na střeše objektu, nižší podkroví
3 | 5.3 | Zednické výpomoci | 1 | ks |  | 0 | Spolupráce na prostupech v počtu do 30-ti ks
4 | 5.4 | Komplexní vyzkoušení | 1 | ks |  | 0 | Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 10 hod.
5 | 5.5 | Zaregulování VZT | 1 | ks |  | 0 | Zaregulování průtoku vzduchu SmartBoxů-VAV, vzt. jednotky, koncových elementů v počtu do 20 ks, naprogramování regulace
6 | 5.6 | Zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0
7 | 5.7 | Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení | 1 | ks |  | 0
8 | 5.8 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0 | (2x tištěná paré, 1x nosič s PDF)