Název akce : SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCE

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - BYTOVÝ DŮM „C“

Místo akce : Proboštská 268/1, Jeřáb, Liberec 3     st.p.č.1638

Investor   : STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM.DR.E.BENEŠE 1, LIBEREC

Zak.číslo  : 553/9/17

Stupeň PD  : Projekt

Požárně bezpečnostní řešení

V Děčíně 9/2017

Vypracoval : Martin MIŠKOVSKÝ    Kontroloval – zodpovědný projektant:

tel : 725 866 877                          Leoš MIŠKOVSKÝ

Seznam použitých podkladů pro zpracování :

- Vyhláška č.246/2001 Sb.§ 41 + č.23/2008 Sb.

- Požární normy řady ČSN 730802, ČSN 730834 + normy navazující

- předložená PD projektanta

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

1) Umístění objektu :

Posuzovaný objekt se nachází v Liberci 3 - ul. Proboštská

2) Účel objektu :

Stávající bytový dům - využití objektu se nemění. Pouze se provede rekonstrukce objektu za účelem modernizace + zateplení objektu.

3) Druh stavby :

Stavební úpravy ve stáv.BD :

- dispoziční úpravy nenosných vnitřních plynosilikátových a SDK příček

- oprava vnějších a vnitřních omítek

- výměna rozvodů vnitřní vody, kanalizace, plynu a elektro

- nové keramické dlažby a obklady v hyg.zařízení

- výměna zařizovacích předmětů za nová

- výměna vnitřních dveří a oken za nová stejného rozměru

- výměna rozvodů a radiátorů stávajícího ústředního topení

- ocelové obezděné překlady + pletivo + omítka nad novými otvory v

nosných zdech

- výměna staré plech.krytiny za novou plechovou krytinu

- výměna starých plyn.kotlů za 1 nový plyn.kotel s výkonem do 50 kW

- kontaktní zateplení vnější fasády (samopáš.polystyrén tl.10 cm +

síťovina + omítkovina)

- výměna klempířských prvků za nové

- po dohodě s investorem se obyčejné stáv.vchodové dveře do bytů

a na půdu vymění za požární s odolností EW 30 DP3 min.

4) Podlažnost stavby :

Posuzovaný objekt je třípodlažní nepodsklepený s nevyužitým půdním prostorem.

Z hlediska PO - celkem : 3 užitná N.P.

5) Výška objektu : dle ČSN 730802 čl.5.2.3

h = 6,57 m

6) konstrukční části staveb : ČSN 730810 čl.3.2.1

- svislé konstrukce - DP1

- vodorovné konstrukce - DP2

- konstrukce střechy - DP3

7) Konstrukční systém : čl.7.2.8

Smíšený

8) Popis objektu :

- svislé konstrukce - cihelné a kamenné zdivo, plynosil. a SDK příčky

- vodorovné konstrukce –

podlaha - 1.N.P.- BM (koberce, PVC, ker.dlažba)

2.-3.N.P.- prkenné (koberce, PVC, ker.dlažba)

stropy - N.P.- dřev.trám.+ rákos + omítka

- výplně otvorů - dveře - dřevěné

okna - plastová

- konstrukce střechy - dřev.krov + prk.pobití + plech.krytina

- schodiště - kamenné

B) POSOUZENÍ OBJEKTU

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající budovy, bude se tento objekt posuzovat dle ČSN 730834 "Změny staveb"

Třídění z hlediska požární bezpečnosti    ČSN 730834 čl.3.1

Kontrola zda nedochází ke změně užívání objektu : čl.3.2

- dochází ke zvýšení pn.an.c o více než 15 kg/m2

Využití objektu se nemění

- nedochází !

- dochází ke zvýšení počtu osob dle ČSN 730818 unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započitatelný na kterou

koliv únik.komunikaci objektu zvýší o více než 20 %.

Počet E osob v objektu se nemění.

- nedochází !

- dochází ke zvýšení počtu osob dle ČSN 730818 o více než 12 osob

s omezenou schopností pohybu na kterékoliv ÚC z objektu - tyto

osoby se v objektu nenachází

- nedochází !

- dochází k záměně funkce objektu  nebo měněné části objektu  ve vztahu  na příslušné projektové normy. Za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory (nebo provozy).

Původní i rekonstruovaný BD se posuzuje dle stále stejné ČSN 730833 + ČSN 730802 !

- nedochází !

- dochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám

- nedochází !

Závěr : U posuzované rekonstrukce objektu stávajícího BD, nedochází ke změně užívání objektu a bude se tento objekt posuzovat dle změny staveb skupiny I

Posouzení rekonstrukce objektu stávajícího BD -

změna staveb skupiny I - ČSN 730834

2) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRO SKUPINU I čl.3.3

Nedochází ke změně užívání objektu a jejich předmětem je pouze :

a) Úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých prvků stav.

konstrukcí - vyhovuje -

- dispoziční úpravy nenosných vnitřních plynosilikátových a SDK příček

- oprava vnějších a vnitřních omítek

- nové keramické dlažby a obklady v hyg.zařízení

- výměna zařizovacích předmětů za nová

- výměna vnitřních dveří a oken za nová stejného rozměru

- ocelové obezděné překlady + pletivo + omítka nad novými otvory v

nosných zdech

- výměna staré plech.krytiny za novou plechovou krytinu

- kontaktní zateplení vnější fasády (samopáš.polystyrén tl.10 cm +

síťovina + omítkovina)

- výměna klempířských prvků za nové

- po dohodě s investorem se obyčejné stáv.vchodové dveře do bytů

a na půdu vymění za požární s odolností EW 30 DP3 min.

b) výměna nebo nová instalace systémů - vyhovuje -

- výměna starých plyn.kotlů za 1 nový plyn.kotel s výkonem do 50 kW

- výměna rozvodů vnitřní vody, kanalizace, plynu a elektro

- výměna rozvodů a radiátorů stávajícího ústředního topení

c) dodatečné vnější tepelné izolace (i s případnou výměnou oken, apod.), provedené dle ČSN 730810 čl.3.1.3

- vyhovuje – navrhované dodatečné zateplení ETICS je navrženo dle

ČSN 730810 čl.3.1.3

d) stavební úpravy budov OB1 popř. OB2 (ČSN 730833) bez zvětšení zastavěné plochy a bez zvýšení požární výšky objektu OB1.

- vyhovuje – jedná se o stávající budovu OB2, avšak u níž se neprovádí

žádné stavební úpravy ani zvýšení požární výšky

e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení - vyhovuje –

- žádná technologie se v posuzovaném objektu nevyskytuje

f) novým členěním příček nevznikne místnost větší než 100 m2-

vyhovuje - max. plocha ... pokoj ..... 24 m2 - vyhovuje

3) Důkazy, že objekt splňuje požadavky na I skupinu

dle ČSN 730834 čl.4 - nevyžadují dalších opatření.

a) Požární odolnost měněných prvků stavebních konstrukcí se

nesnižuje pod původní hodnotu, dovoluje se bez dalšího průkazu

snížit pož.odolnost na 45 min - vyhovuje -

- skutečná odolnost nových ocelových překladů obezděných

plynosilikátovým zdivem skutečná tl.60 mm + omítka ...... R 45 min

- nové plynosil.příčky mezi jednotlivými byty t.100 mm ... EI 90 min

b) U měněných konstrukcí se stupeň hořlavosti nezvýší.U nově provedené povrchové úpravy stěn a stropů se nepoužijí materiály s třídou reakcí na oheň E + F, u stropů (podhledů) se nepoužijí při hoření ukapávající hmoty - vyhovuje

- cihelné a SDK příčky ..................................... A1

Stavební úpravy splňují všechny požadavky dalších bodů c) - i)

- vyhovuje bez opatření !

ZÁVĚR : Posuzovaná  rekonstrukce stáv.BD splňuje podmínky pro skupinu I a nevyžaduje z hlediska PO žádná další opatření !

Podmínky z hlediska PO pro dodatečný zateplovací systém :

Podmínky z hlediska PO pro venkovní zateplovací systém (h max.12 m):

ČSN 730802 čl.8.4.12.- vnější hořlavé obklady obvodových stěn z výrobků třídy reakce na oheň C – E mohou být u objektů do h max.12 m použity bez ohledu na požárně nebezpečné prostory PU téhož objektu - vyhovuje - skutečnost - h = 7,04 m !

Pro vnější zateplení musí být dle ČSN 730810 čl.3.1.3.b) splněny požadavky - ČSN 730810 čl.3.1.3.2 a)-d) :

a) konstrukce se hodnotí jako „ucelená sestava“ (povrch.úprava, tep.

izolace, nosné rošty, upevňovací prvky atd...) a za vyhovující se považuje - třída reakce na oheň celého zatepl.systému B

b) přičemž tepelně izolační materiál sestavy musí (samostatně) odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E. Pokud je založení vnějšího zateplení nad terénem, je nutné v úrovni zateplení aplikovat požadavky

čl.3.1.3.3 (s vyjímkou OB1)

c) ucelená sestava vnějš.zateplení musí vykazovat index šíření plamene povrchovou úpravou tep.izolace (např. skleněná síťovina s omítkou) ČSN 730863 ... ... is = 0 mm/min - vyhovuje !

d) ucelená sestava vnějš.zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí ! (kontaktní spojení je pokud vertikalní mezera mezi obvod.stěnou a tep.izolací např.vlivem nerovnosti obv.stěny není větší než 0,01 m2 na běžný metr).

V případě nekontaktního spojení třída reakce na oheň celého zatepl.

systému A1 nebo A2 dle čl. 3.1.3.4

Skutečnost : Zateplení založeno nad terénum

- třída reakce na oheň celé ucelené sestavy (např.RENOP, STOMIX,

BAUMIT, TERRANOVA, atd) .......................................... B

- třída reakce na oheň samozhášivého polystyrénu ................... E

- třída reakce na oheň miner.vaty ve svislém  pásu nad hl.vstupem

s přesahem min.0,5 m do strany od vchod.dveří .............. A1 - A2

- třída reakce na oheň celé ucelené sestavy s miner.vatou

(např.RENOP, STOMIX, BAUMIT, TERRANOVA, atd) ................ A1 - A2

- třída reakce na oheň samozhášivého polystyrénu nad terénem do výšky

až 1 m a u svažitého terénu do výšky až 1,5 m .................... E

... třída reakce na oheň celé ucelené sestavy u styku s

terénem (např.RENOP, STOMIX, BAUMIT, TERRANOVA, atd) ............. B

+ nad touto úrovní založení navazuje zatepl.systém z čedičové

nebo skelné vaty šíře min.0,9 m ........................... A1 - A2,

aby nedošlo k výše uvedenému šíření plamene.

- navržené zateplení objektu má kontaktní spojení s  obvodovou

stěnou a je založeno pod terénem - vyhovuje

- index šíření plamene povrchovou úpravou tep.izolace  - navržená

skleněná síťovina s omítkou) ČSN 730863 ......... is = 0 - vyhovuje !

... vyhovuje - ČSN 730810 čl.3.1.3.b)- čl.3.1.3.2 a)-d)

Závazná podmínka : Dle ČSN 730802 čl.9.3.1 - při použití plastu jako tepelné izolace se musí nad hlavním východem z budovy zřídit ochranná stříška nebo markýza, chránící unikající osoby proti odkapávání zateplovacích desek – vyhovuje – skutečnos ... v okolí hl.vstupu a nad ním v celé výši bude k zateplení použito miner.vaty, která neodkapává a tudíž není stříška požadována.

2) Index šíření plamene povrchovou úpravou tep.izolace (např. skleněná síťovina s omítkou) ČSN 730863 ................. is = 0 - vyhovuje !

Poznámky : 1) Do této výšky objektu jsou jako tepelná izolace také povoleny pěnové plasty !

2) Dle ČSN 730834 čl.5.5.3. při dodatečné vnější tepelné izolaci obvodových stěn, provedené dle ČSN 730802 a přidružených norem (ČSN 730810, ČSN 732901) se nezvětšují pož.otevřené plochy obvodových stěn ..... odstupové vzdálenosti se neposuzují.

3) 730810 čl.3.1.3 poznámka – úpravami dle toho článku se nemění druh konstrukce obvodové stěny a tím ani původní konstrukční systém objektu

ZÁVĚR: Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z hlediska PO:

1) Přenosné hasící přístroje - objekty OB2 - ČSN 730833 čl.5.4

Ke vstupu do prostorů sklepních komor navrhuji - 1 x PHP vodní V 9 s hasící schopností min.13 A nebo práškový s hasící schopností min.21 A

+ hlav.domovnímu elektrorozvaděči navrhuji .. 1 x PHP práškový

s hasící schopností min.21 A

2) V objektu se označí hl.uzávěry vody, plynu a elektřiny

3) Veškerá měněná elektroinstalace ve stávajících prostorech objektu + připojení jednotlivých spotřebičů a svítidel bude realizována dle platných ČSN a ukončena revizní zprávou.

4) Veškerá plynofikace + připojení plynového spotřebiče bude realizována dle platných ČSN a ukončena revizní zprávou včetně odtahu spalin do stávajícího zděného komína

5) Stávající komín bude konstrukčně vyhovovat vyhl.č.23/2008 Sb. § 8 + připojení tepelného spotřebiče bude provedeno dle ČSN 734201 + v době kolaudace investor předloží platnou revizi spalinové cesty.

6) Poznámka : Dle vyhl.č.23/2008 Sb. § 31 .. i když u posuzovaného

stávajícího byt.domu se jedná dle ČSN 730834 pouze o "Změnu stavby skupiny I" a zařízení autonomní detekce a signalizace je požadován až u "Změny stavby skupiny II", doporučuji osadit toto zařízení při rekonstrukci i v tomto posuzovaném BD.

Dle vyhl.č.23/2008 Sb.§ 15, odst.5 - do vstupní chodby každého bytu doporučuji umístit zařízení autonomní detekce a signalizace kouře dle přílohy 5 této vyhlášky.

7) Po dohodě s investorem se obyčejné stáv.vchodové dveře do bytů

a na půdu vymění za požární s odolností EW 30 DP3 min.

8) V komunik.prostorách objektu se vyznačí směry únikových cest.