Pracovní název

Lbc ZŠ Harcov optimalizace DPS

Název 1

ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU

Název 2

OPTIMALIZACE KAPACIT

Název 3

Název 4

Vedouci zakázky

Spálenský Martin

Účetní rok

2018

Ved. projektant

Ing. Radovan Novotný

Vypracoval

Ing. Martin Spálenský

Projektový stupeň

DPS

Číslo zakázky

201802250

Investor

Statutární město Liberec Nám. Dr. E. Beneše 1 460 01 LIBEREC

Obec

Liberec

Stav. úřad

Liberec

Termín zakázky

2018-11-15 00:00:00

Profese 1

D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ

Profese 2

Datum

11/2018

Účetní rok

2018

Objednatel

Ing. Radovan Novotný

OBSAH

Seznam příloh technické zprávy	2

VYTÁPĚNÍ	3

1  Úvod	3

2  Stávající stav	3

3  Úpravy vytápění	3

4  Potrubí ocelová obecně	4

5  Požadavky na ostatní profese	5

6  Závěr	5

# Seznam příloh technické zprávy

| Číslo | Název | Měřítko |
| --- | --- | --- |
|  | VÝPIS MATERIÁLŮ A PRACÍ |  |
| T1 | PŮDORYS 1.P.P. -A | 1:50 |
| T2 | PŮDORYS 1.P.P. -B | 1:50 |
| T3 | PŮDORYS 1.P.P. -C | 1:50 |
| T4 | PŮDORYS 2.N.P. -A | 1:50 |
| T5 | PŮDORYS 2.N.P. -B | 1:50 |
| T6 | PŮDORYS 3.N.P. | 1:50 |
| T7 | LEGENDA | 1:50 |

# VYTÁPĚNÍ

## Úvod

Tento projekt vytápění dopracovává pro realizaci předchozí projekt pro stavební řízení akce „ ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU, OPTIMALIZACE KAPACIT“.

Podkladem pro zpracování projektu byly:

- údaje od generálního projektanta

- podklady od ostatních profesí

- předchozí projekt z r.03/2000

- předchozí projekt rekonstrukce kotelny z r.02/2016

- předchozí projekt DSP z r.03/2018

- prohlídka objektu

## Stávající stav

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je plynová kotelna v 1.P.P. staré budovy. Kotelna byla v roce 2016 byla rekonstruována. Zařízení kotelny je toto:

2x plynový kondenzační kotel Rendamax R40/150 na zemní plyn 24-136 kW

1x Boiler Austria Email HRS750, 1.0 MPa, stojatý 750 litrů s teplotním čidlem

1x Expanzní nádoba Reflex N600/6 s membránou, objem 600 litrů

1x Doplňovací blok Reflex Fillset

1x Změkčovací stanice vody s objemovým řízením IVAR.DEVAP-KAB 005 plnoautomatická

2x Čerpadlo Wilo Stratos 30/1-8, PN10, 230 V

1x Čerpadlo Wilo Stratos 40/1-4, PN10, 230 V

1x Čerpadlo Wilo Stratos Z25/1-8, 230 V + IF-Modul ext. vyp.

Do objektu jsou vedeny tři potrubní okruhy o nominálním spádu 70/55°C.

1) vytápění nová budova DN50 (Č4-čerpadlo Wilo P40/160 400V, trojcestný směšovací ventil)

2) vzduchotechnika DN40 (Č2-čerpadlo Wilo P40/160 400V)

3) vytápění stará budova DN50 (Č3-čerpadlo Wilo P40/160 400V, trojcestný směšovací ventil)

Vytápění objektu

Vytápění místností objektu je teplovodní radiátory. Radiátory jsou z převážná části ocelové deskové (s vestavěným ventilem i bez). Radiátory jsou osazeny termostatickými hlavicemi. Páteřní potrubní rozvody jsou z trubek ocelových. Radiátory jsou napojeny ocelovým potrubím nebo plastové v podlaze.

## Úpravy vytápění

Dle požadavků stavební části bude stávající topný systém na několika místech upraven. Koncepce vytápění se těmito úpravami nemění. Stávající tepelná bilance objektu se těmito úpravami nemění. Nové radiátory jsou ocelové deskové.

1.P.P.

1) Zdroj (plynová kotelna) zůstává beze změn.

2) V místnosti -1,09 (zahradní nářadí) bude stávající radiátor K22/90/60 demontován včetně radiátorových armatur. Po stavebních pracích (posun příčky) bude osazen nový radiátor včetně radiátorových armatur.

3) V místnosti -1,10 (zádveří - vstup - čistící zóna) bude osazen nový radiátor K21/90/60 s armaturami. Ze stávající přípojky radiátoru (ocelové potrubí) budou napojeny oba radiátory potrubím DN15.

4) V místnostech -1,19 a -1,39 (pod schodištěm) bude stávající radiátor VK22/50/120 demontován včetně radiátorových armatur. Na vývod z podlahy bude napojeno potrubí DN15, které povede u podlahy k novému radiátoru VK33/90/120 v -1.14a (schodiště).

5) V místnostech -1,19 a -1,39 (pod schodištěm) bude stávající radiátor VK22/90/120 včetně radiátorových armatur. Po stavebních pracích (příčka) bude namontován nový radiátor včetně radiátorových armatur na novou pozici. Radiátor bude napojeni od stávajícího vývodu z podlahy potrubím DN15 u podlahy.

6) V místnosti -1,13 (šatna II.stupeň) bude ten větší radiátor VK22/60/140 bude nahrazen výkonnějším VK22/90/140 na stejné pozici. Radiátorové armatury a připojení zůstanou stávající.

7) V místnosti -1,13 (šatna II.stupeň) bude ten menší radiátor VK22/60/90 demontován včetně radiátorových armatur. Na vývod z podlahy bude napojeno potrubí DN15, které povede u podlahy k novému radiátoru VK33/90/90.

8) V místnosti -1,34 (schodiště) jsou nyní tři radiátory K22/90/120. Dva radiátory budou nahrazeny výkonnějšími K22/90/140 na stejných pozicích. Radiátorové armatury je možno použít stávající. Přípojky radiátorů DN15 (ocelové potrubí) budou upraveny.

1.N.P.

9) V podlaží 1.N.P. nejsou třeba žádné změny.

2.N.P.

10) V místnosti 1,17 (kabinet chemie) bude jeden radiátor VK22/60/160 bude nahrazen výkonnějším VK33/60/160 na stejné pozici. Radiátorové armatury a připojení zůstanou stávající.

11) V místnosti 1,18 (učebna chemie) bude stávající, ocelová stoupačka č.21 prodloužena do 3.N.P. v dimenzi DN15 (1/2“).

12) V místnosti 1,19 (učebna dělená) bude stávající, ocelová stoupačka č.22 prodloužena do 3.N.P. v dimenzi DN15 (1/2“).

3.N.P.

13) V místnosti 2,21 (studovna - úložný prostor) bude osazen nový radiátor VK33/90/80. Ten bude osazen připojovací armaturou pro spodní připojení. Radiátor bude napojen od stoupačky č.21 u podlahy potrubím DN15.

14) V místnosti 2,21 (studovna - úložný prostor) bude osazen nový radiátor VK33/90/80. Ten bude osazen připojovací armaturou pro spodní připojení. Radiátor bude napojen od stoupačky č.22 u podlahy potrubím DN15.

## Potrubí ocelová obecně

Potrubí jsou ocelová  z trubek závitových. Je možné použít trubky z uhlíkové oceli vně pozinkované, které se spojují press fitinkami.

Armatury jsou příslušné k potrubí. Armatury jsou závitové. Teplovodní armatury izolovány nejsou.

Potrubí budou natřena základní + dvojnásobným prostým nátěrem.

Potrubí ve vytápěných místnostech nejsou tepelně izolována. Tepelný ztráty potrubí slouží k vytápění místností jimiž procházejí.

Potrubí v nevytápěných místnostech 2.27, 2.28, 2.29 (půda)  jsou tepelně izolována návlekovými izolacemi s omyvatelnou povrchovou úpravou.

Potrubí jsou podepřená na závěsech od stropu, na konzolách ze zdi nebo na podpěrách opřených o podlahu. Podpěry budou u všech spojů na potrubí (armatury a jiné komponenty do potrubí). Maximální vzdálenosti podpěr přímého potrubí jsou tyto: 3/8“-1.4m; 1/2“-1.6m; 3/4“-1.8m

Maximální vzdálenosti podpěr potrubí z uhlíkové oceli (press) jsou pak o 25% zmenšeny než u ocelového potrubí.

Kompenzace kvůli teplotní roztažnosti jsou vyřešeny změnami trasy.

Otvory okolo potrubí vedoucí mezi požárními úseky budou protipožárně utěsněny.

Potrubí budou před uvedením propláchnuta tlakovou vodou a bude na nich provedena tlaková zkouška.

Všechna potrubí jsou vyspádována k místům vypouštění. Minimální sklon potrubí je 0.3%. Nejnižší místa jsou osazena vypouštěcími armaturami. Nejvyšší místa rozvodů jsou osazena odvzdušněním.

## Požadavky na ostatní profese

Stavební část :		prostupy pro potrubí

součinnost při kotvení potrubí

## Závěr

Dokumentace byla vypracována dle platných ČSN, hygienických přepisů a požadavků GP. Tato dokumentace nenahrazuje realizační dokumentaci. Veškeré změny zásadního rázu musí být konzultovány s projektantem.

06.11.2018 v Liberci                       	                                                                  Ing. Martin Spálenský

Topklima s.r.o. Mrštíkova 399/2a Liberec3 46001                                  tel. 484845577, 604239227

IČO 46712551, DIČ CZ46712551                                                                 spalensky@topklima.cz