- OBSAH:

a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	2

b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	2

Dispoziční, technologické a provozní řešení	2

Bezbariérové užívání stavby (zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením)	2

Bezpečnost při užívání stavby	3

Základní charakteristika objektů	3

a)	Stavební řešení	3

c)	TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	6

d)	SKLADBY KONSTRUKCÍ	7

b)	Konstrukční a materiálové řešení	20

c)	Mechanická odolnost a stabilita	20

#### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Vzhledem k řešení, kdy se návrhem a projektem forma ani účel objektu nemění, není urbanismus objektu řešen. V rámci zadních dvorků je pouze doplněna bezbariérová rampa u vstupu do šaten, která nahrazuje původní rampu, ta již nevyhovovala současné legislativě.

#### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

V 70. letech proběhla rekonstrukce budovy, která zvyšovala kapacitu vestavbou podkroví, umístila výtah před fasádu v místě hlavního vstupu a do dvora byla vestavěna budova tělocvičny. Tímto zásahem utrpěla zejména čelní historická fasáda, která byla výtahem znehodnocena a prakticky odstraněna. Zbyla pouze boční historická fasáda na západní straně objektu. Vestavbou podkroví a zateplením pozednice jsou fasády objektu v horním okraji zakončeny masivní nepůvodní římsou. Architektonické řešení návrhu nové rekonstrukce pracuje se zateplením tak, že různými tloušťkami podporuje vertikalitu štíhlých oken, snaží se přidanými římsami zjemnit důsledky původní rekonstrukce. Barevnost v jemných okrových a pískových tónech odkazuje na původní barevnost objektu a zároveň jej začleňuje do okolí, které je v podobném duchu. Architekt došel k závěru, že v míře původních zásahů z minulého století a výraznou formou výtahu nelze objektu vrátit historický ráz. Lze pouze minimalizovat dopad dřívějšího necitlivého přístupu a vrátit pomocí estetických zásahů budově zpět vzhledovou důstojnost odpovídající jejímu účelu.

## Dispoziční, technologické a provozní řešení

Vlivem stavebních úprav budou dispozice převážně totožné. K drobné stavební úpravě dojde v místě stávajícího bytu v 1NP, který již není využíván k účelu bydlení a dle požadavků investora bude nově přeřešen jako relaxační pobytové prostory. Nové dispoziční řešení bude nadále sloužit k stávajícímu využití objektu, tj. sloužící jako základní škola.

## Bezbariérové užívání stavby (zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením)

Návrh nových zpevněných ploch a rampy (SO 10) je v souladu s požadavky bezbariérového užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Stavba je navržena podle platných norem, předpisů a Obecně technických požadavků.

Dále vlivem stavební úprav budou provedeny drobné stavební úpravy stávajícího objektu.

V rámci řešení bezbariérového přístupu a užívání bude nově provedena nové vnější přístupová bezbariérová rampa, vč. schodišť a úprav stávající zpevněné plochy ve dvoře v místě přístupu žáků do šaten v 1PP. Dále z těchto šaten je umožněn přístup od ostatních podlaží stávajícím výtahem.

Dále bude stavebně upraveno stávající sociální zázemí personálu na nové WC pro imobilní osoby a dále bude taktéž sloužit pro učitele. Toto WC je ze stavebně technických, prostorových a provozních důvodů navrženo pouze v 2NP.

Dále k překonání třech stupňů do tělocvičny v 1PP jsou navrženy přenosné mobilní rampy umožňující vstup pro osoby s omezením pohybu (např. Al „U“ profily 80x40x4 s variabilní roztečí a zaeretováním).

Hlavní přístupové schodiště slouží pouze pro přístup personálu a návštěv. U tohoto hlavního vstupu (z ul. Orlí) bude na schodiště umístěna nová schodišťová el. sklopná plošina o rozměrech 800x1000mm.

Příjezd k objektu je zajištěn stávající příjezdovou komunikací z ul. Orlí vč. stávajícího parkovacího stání pro imobilní osobu a dále přístup z ul. Na Zápraží.

Nově bude stávající zpevněná plocha v areálu ZŠ Orlí upravena vč. nové rampy  v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb (hlavní přístup žáků do šaten). Nově bude zřízená přístupová dvouramenná rampa o sklonu 6 % a délce 9,0 m+2,0 m. Šířka rampy a mezipodesty bude min. 1,5 m. Dále bude stávající zpevněná plocha upravena pro max. výškové převýšení v místě vstupních dveří do 20mm se sklonem max. 1,0 % k rekonstruovanému  odvodnění dvorní vpustí. Zpevněná plocha bude provedena vč. nových schodišťových stupňů (2x 2x160x310 mm) a zábradlí.

Vstupní dveře budou nové s průchozí šířkou hl. křídla min. 900 mm, celkově min. 1250mm.

Dále je přístup z hlavní chodby v 1PP k výtahu a dále do ostatních podlaží umožněn bezbariérově stávajícím výtahem.

Vybavení bezbariérového WC musí odpovídat bodu 5.1.2. – 5.1.8., příl. č. 3. Informace pro zhotovitele.

- Záchodová mísa bude osazena na osu 450 mm od boční stěny s předním čelem 700 mm od zadní stěny. Výška sedátka bude 460 mm nad podlahou. Po obou stranách mísy budou v osové vzdálenosti 600 od sebe a ve výši 800 mm nad podlahou osazená madla. Na straně přístupu bude vedle mísy sklopné madlo, které musí přesahovat o 100 mm. Na opačné straně u stěny bude pevné madlo délky 600 mm a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. Kotvení všech madel musí mít nosnost min. 150 kg, toho bude dosaženo osazením výztužného sanitárního modulu, který je součástí zdravotní techniky. Zásobník na toaletní papír bude umístěn na boční stěně 800- 900 mm od zadní stěny ve výši 600- 700 mm do úrovně podlahy.

- Umyvadlo bude osazené 550 mm na osu od boční stěny s horní hranou ve výši 800 mm nad podlahou. Bude opatřené stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

- Spodní hrana u pevného zrcadla musí být 900 mm nad podlahou a horní min. 1800 mm. Nebo musí být použité sklopné zrcadlo se spodní hranou do 1200 mm od podlahy a ovládání nesmí zasahovat do manipulačního prostoru nad umyvadlem.

- Kabina bude vybavena i dvěma háčky na oděvy, které budou umístěny min. 500 mm od rohu místnosti ve výši 1200 mm a 1600 mm od podlahy.

- El. vypínač musí být půdorysně umístěn min. 500 mm od rohu ve výši 800- 1000 mm od podlahy. Všechno další vybavení (zásobník tekutého mýdla, zásobník na papírové ručníky) bude umístěno v dosahové vzdálenosti 800- 1000 mm nad pochozí plochou.

- Doplnit ovladač signalizačního systému nouzového volání, který musí být v dosahu sedící osoby 600- 1200 mm nad podlahou (bod. 5.1.4., příl. č. 3). V místnosti plně postačí jedno nouzové zařízení, opatřené tažným zařízením, které končí 150 mm nad podlahou. Systém bude vyveden na vnější stranu místnosti do komunikačně zatíženého prostoru haly akusticky a vizuálně nebo do místnosti s trvalou obsluhou.

## Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena podle platných norem, předpisů a Obecně technických požadavků. Pro užívání stavby platí obecné bezpečnostní předpisy použitých technologií jednotlivých výrobců.

## Základní charakteristika objektů

#### Stavební řešení

Základové konstrukce

Všechny nové venkovní schodiště a vyrovnávací rampa vč. opěrné zídky budou založena na nové základové konstrukce min. v nezámrzné hloubce.

Vlivem sanačních opatření suterénních stěn bude proveden odkopání okolního terénu vč. zajištění pažením. Výkop bude prováděn max. 0,5m pod úroveň podlahy 1PP. Předpokládá se, že základová spára bude min. o dalších 0,5 m hlouběji. BĚHEM PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ NESMÍ DOJÍT K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY. Tyto zemní práce a obnažování suterénního zdiva budou prováděny za dobrých klimatických podmínek (bez mrazu a dešťových srážek). Následné dosypávání a případné hutnění bude prováděno postupně a hlavně šetrně, aby nedošlo k porušení zdiva.

Svislé nosné konstrukce

Z konstrukčního hlediska se jedná o stěnový systém z CP, spíše podélný.

Stávající nosné zděné konstrukce nevykazují statické poruchy.

Na některých místech v 1.PP je zdivo porušeno trhlinami. Jedná se především o nenosné příčky v dílnách 0.02 a 0.03. Příčinou je s největší pravděpodobností podemletí od staré kanalizace. Nyní již příčina není aktuální a navíc bude provedena nová kanalizace. Tyto narušené příčky budou odstraněny a vyzděny nově.

Dále se vyskytují drobné praskliny v nosných stěnách (např. v místnosti 0.16) a atikách nad 1PP. Tyto trhliny v nosných stěnách budou sešity. Po odsekání omítky se do prohloubených spár ve zdivu vloží pruty z betonářské výztuže ØR12. Drážky budou vyplněny polymercementovou maltou. Pruty budou přesahovat min. 500 mm na každou stranu za trhlinu a na koncích budou zakotveny do zdiva hákem (do poloviny tloušťky stěny).

Vodorovné nosné konstrukce

Stávající stropní konstrukce budou zachovány.

Nově bude zastropen schodišťový prostor – stropní konstrukce nad 1.PP vytvoří místnost 1.08 (chodba). Nášlapná vrstva nového stropu bude v úrovni navazující na úroveň stávající chodby v 1NP a celkem se jedná o necelých 8 m2 nového stropu.

Nosnou konstrukci budou tvořit ocelové nosníky IPE120 v osových vzdálenostech max. 1,5 m. Nosníky překlenou světlé rozpětí 1,65 m a budou ukládány na stávající nosné stěny, resp. do kapes ve zdivu na podbetonávku tl. 100 mm. Délka uložení nosníků bude 200 mm na každou stranu. Na horní příruby nosníků bude položen trapézový plech TR40/160 (s výškou vlny 40 mm), tloušťka plechu bude 1,0 mm. Trapézový plech, který bude k nosníkům připevněn bodovými svary, slouží jako ztracené bednění (se spolupůsobením se neuvažuje). Na takto připravenou ocelovou konstrukci bude vylit monolitický beton, nad vlnou trapézového plechu bude nadbetonávka tl. 60 mm. Tato nadbetonávka bude vyztužena svařovanými sítěmi Ø6/150/150.

Vlivem zavěšení nových jednotek VZT s rekuperací bude nutné vytvořit samostatnou nosnou konstrukci pro zavěšení jednotlivých jednotek. Jednotky jsou rozmístěny zvlášť (samostatně) a hmotnost jedné VZT jednotky je cca 100 kg. Stropy v nižších podlažích jsou podle projektu z roku 1970 tvořeny ocelovými I-nosníky a PZD deskami. Na tyto stropy mohou být vzduchotechnické jednotky postaveny, popř. mohou být zavěšeny na ocelové stropní nosníky. Tyto stropy budou i nadále plnit svoji funkci bez potřeby zesilování.

Stávající strop nad 3.NP je však pravděpodobně původní dřevěný trámový. V současné době nevykazuje tento strop poruchy (trhliny ze spodu konstrukce ani nadměrné průhyby nejsou patrné). Ale vzhledem ke konstrukci stropu a poměrně velkému rozpětí nebude tento strop novými VZT jednotkami přitěžován. Každá jednotka bude vynesena novými ocelovými nosníky – 2x IPE160 (na celkem 4 jednotky ve 4 různých místnostech bude potřeba 8 IPE nosníků). Jednotky umístěné ve 3.NP budou k těmto nosníkům zavěšeny. Nové ocelové nosníky budou orientovány stejně jako dřevěné trámy a budou tím pádem na stejné rozpětí. Nosníky budou v úrovni stropu, skryty podhledem. Do stávající stropní konstrukce nad 3.NP nebude zasahováno. Ocelové nosníky budou přenášet pouze VZT jednotku a svoji vlastní tíhu.

Konstrukce zastřešení

Konstrukce šikmé valbové střechy bude zachována bez úprav.

Ploché střechy nad dvorními jednopodlažními objekty budou dodatečně zatepleny vč. nového hydroizolačního souvrství..

Překlady

Překlady ve zděných stěnách budou provedeny ocelovými válcovanými profily.

Ve stávajících stěnách budou probourány dva nové otvory, nad kterými jsou navrženy ocelové překlady z válcovaných profilů – nad oběma otvory shodně 3x IPE120.

Konkrétně se jedná o otvor ve stěně tl. 350 mm v 1.NP mezi místnostmi č. 1.15 a 1.08. Světlá šířka otvoru je 2,06 m (výška 3,1 m). Druhý nový otvor bude pro dveře do místností 2.12/2.13 (WC pro imobilní). Ve stěně tl. 275 mm bude otvor šířky 1,0 m.

Podobně jako pro stropní nosníky platí uložení délky 200 mm na podbetonávku

Schodiště

Schodiště v objektu jsou stávající a budou zachovány.

Pomocné interiérové schodiště z 1PP do původního bytu v 1NP bude odstraněno vč. venkovního schodiště.

Vlivem sanačních opatření bude hlavní venkovní schodiště odstraněno a poté opět nově provedeno.

Úpravy povrchů

Vnitřní omítky zděných stěn budou vyspraveny. Vyspravení a dozdívky v prostorech se zásahy z instalace nových rozvodů budou provedeny jádrovou štukovou omítkou. Pod keramickými obklady budou provedeny též jádrové popř. jednovrstvé vyrovnávací omítky. Vnitřní obklady viz samostatná kapitola.

Vnější omítky – na obvodové zdivo (vyrovnané) se provede kontaktní zateplovací systém v souladu s požadavky PBŘ (sendvičové fasádní desky tl. 200mm, tvořené jádrem z šedého fasádního

polystyrenu a krycí vrstvou z čedičové vlny tloušťky 30 mm). Konečnou úpravu tvoří tenkovrstvá fasádní probarvená silikonová jednosložková pastovitá tenkovrstvá omítka – barva: světle béžová v kombinaci s oblázkovou a betonovou šedou, římsy a šambrány v barvě světle krémové bílé, struktura: 1,5mm viz  PD pohledy.

Podlahy

Jedná se o keramické dlažby a vinylové podlahy. Ve většině prostor budou provedeny nové podlahové krytiny vč. vyrovnání podkladu.

Obklady

Na WC je stávající keramický obklad, v místě zásahů bude vyspraven.

Izolace proti vodě

Konstrukce budou sanačními opatřeními do stávajících podzemních konstrukcí dodatečně zaizolovány a utěsněny proti pronikání zemní vlhkosti do interiéru.

Pro zamezení působení vzlínající vlhkosti do obvodového zdiva a vnitřního zdiva bude provedena dodatečná vodorovná izolace zdiva (v úrovni podlah 1.PP) formou chemické infúzní clony silan-siloxanovou mikroemulzí se 100 % účinné látky; v případě výskytu dutin ve zdivu - silan-siloxanovým krémem s min. 80 % účinné látky. Po provedené injektáží se vrty zaslepí cementovou maltou a utěsní silikátovou stěrkou.  Od prostor s prováděnou plošnou injektáží se navazující stěny oddělí svislými řadami injektážních vrtů.

Izolace podlah se provede po vybourání stávajících podlah na nové podkladní betony z betonu v tl. min. 10 cm z betonu min. C20/25 s KARI sítí 100/100/5 a přísadou tekuté krystalické izolace – 5l/m3 betonu. Na takto provedený podkladní beton se provede disperzní penetrace a pružná silikátová hydroizolační stěrka v tl. 4 mm s perlinkou vytaženou na provedené vodorovné injektáže zdiva do úrovně čistých podlah popř. asf. mod. pásy. Na takto provedenou izolaci je možné provést další skladby podlah, pokládku dlažby do flexibilního lepidla apod.

V případě, pokud se budou ponechávat stávající betony a podlahy se ve skladbě nebudou zateplovat, je možné provést disperzní penetraci a silikátovou pružnou hydroizolační stěrku v tl. 4 mm s perlinkou vytaženou na provedené vodorovné injektáže zdiva na stávající vyspravené betony. Následně lze na provedenou a vyzrálou izolaci nalepit na flexibilní lepidlo keramickou dlažbu. Bude upřesněno v dalším stupni PD.

Z hlediska zamezení pronikání zemní vlhkosti a zatékající srážkové vody do objektu budou provedeny nové svislé vnější asfaltové hydroizolace. Jedná se o nejúčinnější a nejspolehlivější opatření. Možnost jeho provedení však závisí na přístupu do prostoru chodníku a možnosti jeho odkopání a v neposlední řadě také na konstrukci základu. Venkovní odkop nelze provést pod úroveň základu!!!

U obvodových stěn bude z vnější strany proveden odkop do hloubky cca 20-30 cm pod úroveň podlah v 1.PP (max. 0,5m). Následně bude možné přistoupit k provedení dodatečných svislých izolací zdiva.  Ve výkopu obnažit základové a obvodové zdivo s realizací dodatečné vertikální (rubové) izolace systémem bezešvých bitumenových a silikátových stěrek  s přetažením přes dodatečnou vodorovnou izolaci stěn a 30cm nad úroveň budoucího terénu popř. natavením asf. modifikovaných pásů tl. 4mm - zdivo ve výkopu bude očištěno a vyspraveno, chybějící základ bude doplněn a zajištěn, provede se jeho vyrovnání cementovou sanační protisolnou omítkou pod hydroizolační vrstvu v tl. cca do 20-140 mm, po vyschnutí podkladu se aplikuje celoplošně hydroizolace s přetažením +300 mm nad úroveň terénu, , provede se ochrana deskami tepelné izolace XPS polystyrénem tl. min. 80 mm a speciální nopovou fólií s kluznou vrstvou a nakašírovanou geotextílií, ukončení bude zajištěno systémovou ukončovací lištou v úrovni terénu.

Mezi související práce dále patří provedení funkční drenáže vč. revizních šachet a trvalého odvodnění drenážního systému tak dešťových svodů pomocí rekonstruované dešťové kanalizace.

Izolace tepelné a akustické

Ploché střechy budou opatřeny tepelnou izolací EPS 150 tl. 200mm ve spádu 2%.

K zateplení obvodové stěny mezi podokapní římsou a úrovní cca ±0,000 budou použity sendvičové fasádní desky tl. 200mm tvořené jádrem z šedého fasádního polystyrenu a krycí vrstvou z minerální vlny tloušťky 30 mm, λ ≤ 0,033 a v místě vystouplého soklu, stejný materiál menší tloušťky (sjednocena rovina fasády) + tenkovrstvá fasádní omítka, hladká struktura, točená, barva viz PD (barevnost bude odsouhlasena na vzorcích na stavbě). Ostění a nadpraží oken v zateplené části bude zatepleno 40mm min. vaty. Sokl budovy bude obložen XPS  popř. MV tl. -20mm oproti ploše fasády, soklová omítka, barva viz pohledy).

Klempířské konstrukce

Klempířské prvky střechy (lemování, oplechování) jsou z TiZn plechu popř. poplastovaného plechu v rámci střešní krytiny. Vývody instalací ( ZT, VZT apod. ) a odvětrávací prvky musí být také v obdobném provedení. Další klempířské konstrukce jako oplechování parapetů, atik apod. budou provedeny taktéž z TiZn plechu.

Výplně otvorů, truhlářské výrobky

Stávající výplně otvorů v obvodových zdech jsou dřevěná špaletová dožilá, místy lokálně plastová již vyměněná. Jedná se o okna do ostění šikmého.

Nově navrhované výplně všech otvorů (okna) v obvodových zdech budou plastová (jednotné provedení). Jedná se o okna s izolačním trojsklem Uw =0,9 W/m2K.

Barva  : interiér – bílá, exteriér – antracitově šedá.

Nově navrhované výplně otvorů v obvodových zdech ( dveře ) budou hliníkové. Jedná se o dveřní sestavy do ostění rovného s izolačním bezpečnostním trojsklem Ud =1,0 W/m2K.

Barva  : interiér – antracitově šedá, exteriér – antracitově šedá.

Vnitřní dveře budou zachovány stávající.

Zámečnické konstrukce

Venkovní konstrukce zábradlí, schodišť, rampy budou provedena jako kovová žárově pozinkovaná.

Sádrokartonové konstrukce a akustické podhledy

Pod novým stropem je navržen zavěšený podhled ze sádrokartonu  (sádrokartonové desky „A“ tl. 12,5mm). Desky jsou zavěšeny na dvouvrstvé nosné konstrukci z ocelových CD profilů.

SDK konstrukce splňují požadavky na požární odolnost a vzduchovou neprůzvučnost.

Podhledy učeben a chodeb jsou dále opatřeny celoplošně akustickým širokopásmovým podhledem.

V klasických třídách by byl použit akustický podhled 600x600x15 mm s povrchem kazet alfa/gamma (pohltivý a odrazivý povrch). Kazety s povrchem gamma (menší výměra dle akustické studie) je vhodné aplikovat v pásu vždy v místě nad katedrou (vyučujícím, tabulí). Ve zbytku třídy pak aplikovat kazety s klasickým alfa povrchem, tyto kazety budou použity i na chodbách.

V tělocvičně je navržen akustický odolný podhled 1200x600x40 mm, který by byl instalován do současných polí. V každém poli by byl ostrůvek velikosti 2,4x2,4 m. Pro přímou instalaci tohoto podhledu  se musí strop ještě vyrovnat podkladní SDK vč. roštu z CD profilů. Tento podhled má mechanickou odolnost třídy 1A. Dále bude na jednu stěnu aplikován ještě stěnový odolný obklad o rozměru 2,7x4,8 m.

V podkrovních třídách je navrženo akustické řešení pomocí volně zavěšených solo čtverců 1200x1200x40 mm. Zvláště je řešena hudební učebna 4.11, pro kterou vychází méně solitérních prvků než v klasické učebně.

Nátěry

Ocelové konstrukce v exteriéru žárově zinkovány s odolností proti povětrnostním vlivům.

Ocelové konstrukce budou opatřeny antikorozním nátěrem.

Malby

Na veškeré vnitřní omítky kromě keramických obkladů se provede malba z malířských omyvatelných tekutých směsí. Rovněž sádrokartonové konstrukce se po základním penetračním nátěru se opatří malbou z tekutých směsí.¨

#### TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Jedná se o instalaci nové schodišťové el. sklopné plošiny o rozměrech 800x1000mm u hlavního vstupu (z ul. Orlí).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PLOŠINY

typ: schodišťová

umístění: exteriér

nosnost: 225 kg

rozměry desky: 1000 x 800 mm

rychlost jízdy: 0,1 m/s

počet stanic: 2

počet schodů: 7

délka dráhy: cca 2300 mm

počet ramen: 1

typ dráhy: přímá

zatáčky: nejsou

kotvení dráhy: na sloupky

vybavení: ruční nebo automatické sklápění podlahy, zábran a nájezdů

ovládání: tlačítka (dálkový ovladač)

příkon: 0,5 kW

napájecí napětí: 1 × 230 V/50 Hz

dotykové lišty: ano

vážení na štítu: ano

barva: RAL 7035, variantně volitelná nebo nerez

POPIS: uchycení dráhy plošiny na sloupky, povrchová úprava dráhy plošiny – komaxit metalická šedá RAL 9007 nebo RAL 9010, povrchová úprava plošiny a sloupků – komaxit metalická šedá RAL 9007 nebo RAL 9010, horní trubku dráhy lze použít jako madlo, 2 automatické zastávky s dobíjením baterie. Rozměry podlahy plošiny 1000 x 800 mm (po dohodě může být upraveno), levý, pravý a čelní nájezd motorický, levá a pravá zábrana motorická. Rádiově řízené ovládací panely v horní a dolní zastávce. Systém pohonu plošiny je řešen tak, že motor s převodovkou jsou umístěny na plošině, což umožňuje navržení velmi lehké a vzdušné konstrukce. Při pohybu plošiny není nutné do ní přivádět proud, systém nepotřebuje žádný kabel ani sběrnici. Plošina zabírá v zaparkované poloze cca 300mm (při kotvení na stěnu, resp. 360mm při kotvení na sloupky). Plošina bude mít elektrické sklápění nájezdů, zábran a podlahy plošiny.

Plošina je vybavena potřebnými bezpečnostními prvky (bezpečnostní boční hrany, bezpečnostní dno, signalizace přetížení, nouzová akustická signalizace s baterií. Je opatřena zámkem proti neodůvodněným pohybem.

Jedná se bateriové zařízení, baterie slouží i jako NOUZOVÝ ZDROJ.

Automatické sklápění podlahy, zábran a nájezdů, ovládání tlačítka.

Parkování sklopené plošiny bude u výstupního stupně schodiště (nahoře).

#### SKLADBY KONSTRUKCÍ

Pozn.: hodnoty součinitele prostupu tepla viz PENB

| Stěny jsou z CP tl. 900mm až 450mm viz pasport, profilace fasády navrhována osekat (omítka tl. 60mm), římsy návrh osekat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO1 - SO3 | Obvodové stěny - stará budova 1NP-3NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tl. vrstvy (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jádrová omítka |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obvodové zdivo z CP |  |  |  | 450 až 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jádrová omítka (vyspravená, nová) |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tepelná izolace ʎ= 0,034 W/mK, zapuštěné kotvy |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výztužná cem. flex. stěrka difuzně otevřená s výztužnou perlinkou R117- 145g/m2 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silikonová omítka |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 240 |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | UN,20 = 0,30 W/M2k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U = 0,166 - 0,179 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UREC,20 = 0,25 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPAS,20 = 0,18-0,12 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stěny jsou z CP tl.500mm viz pasport, Atiky užší, přiteplení vnitřních stran atik cca MV tl. 100mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OP1-OP4 | Obvodové stěny - jednopodlažní přístavby ze dvorní části,, fasáda tl. 200mm, sokly XPS tl 80-180mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0,5m nad UT a min. 0,5m pod uroveň podlahy) |  |  |  |  | tl. vrstvy (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jádrová omítka |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obvodové zdivo z CP |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jádrová omítka (vyspravená, nová) |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tepelná izolace ʎ= 0,034 W/mK, zapuštěné kotvy |  |  |  |  | 80 až 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výztužná cem. flex. stěrka difuzně otevřená s výztužnou perlinkou |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silikonová omítka |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 540 |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | UN,20 = 0,30 W/M2k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U = 0,179 - 293 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UREC,20 = 0,25 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPAS,20 = 0,18-0,12 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stěny jsou z CP tl. 900mm až 450mm viz pasport, profilace fasády navrhována osekat (omítka tl. 60mm), římsy návrh osekat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OP1 | Obvodové stěny - stará budova 1PP soklové části, utopení oproti ploše fasády o 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tl. vrstvy (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jádrová omítka - sanační omítky |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obvodové zdivo z CP |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jádrová omítka, osekání kabřincového obkladu (vyspravená, nová) |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tepelná izolace MV, zapuštěné kotvy, 0,5m nad UT až -0,5m pod podlahy 1PP XPS |  |  |  | 80 až 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výztužná cem. flex. stěrka difuzně otevřená s perlinkou |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pancéřová perlinka Vertex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soklová omítka |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 950 |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | UN,20 = 0,30 W/M2k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U = 0,514W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UREC,20 = 0,25 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPAS,20 = 0,18-0,12 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STR4 | Šikmá střecha podkroví |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tl. vrstvy (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Střešní krytina - Eternit dacora |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Laťování |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provětrávaná vzduchová mezera - kontralať 40/60 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojistná asfaltová lepenka |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prkenné bednění |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tepelná izolace MV tl. 160mm, krokve 90x130 á 0,9m |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parozábrana Al |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sádrokartonový podhled |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 320 |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | UN,20 = 0,24 W/M2k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U = 0,283 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UREC,20 = 0,16 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPAS,20 = 0,15-0,10 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STR2 | Plochá střecha tělocvična |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dle archivní PD |  |  | Návrh dozateplit foukanou izolací tl. 200mm |  | tl. vrstvy (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asf. hydroizolace s posypem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prkenné bednění |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provětrávaná vzduchová mezera |  |  |  | 50 až 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tepelná izolace z MV |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonový strop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dř. prkenné podbití |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 154 |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | UN,20 = 0,24 W/M2k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U = 0,183W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UREC,20 = 0,16 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPAS,20 = 0,15-0,10 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STR1 | Plochá střecha nad dílnami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tl. vrstvy (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nová střešní krytina mPVC |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nová separační geotextílie 300g/m2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nová střešní teplená izolace EPS 150S |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nová asf. parozábrana |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asf. střešní lepenka s posypem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tepelná izolace EPS |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asf. parozábrana |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ŽB trámový strop |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jádrová omítka (vyspravená, nová) |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 621 |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | UN,20 = 0,24 W/M2k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U = 0,116 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UREC,20 = 0,16 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPAS,20 = 0,15-0,10 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STR3 | Podlaha - strop mezi podkrovím a studenou půdou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tl. vrstvy (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OSB záklop v místě pochozí plochy |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojistná folie |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tepelná izolace MV tl. 200mm, dř. trámy 80x200 á 0,625m |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dř. prkna (lokálně pochozí plochy) |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tepelná izolace MV tl. 150mm, dř. trámy 80x200 á 0,85m |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parozábrana |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sádrokartonový podhled |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 275 |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | UN,20 = 0,30 W/M2k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U = 0,142 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UREC,20 = 0,20 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPAS,20 = 0,15-0,10 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDL2 | Podlaha na zemině - tělocvična (1PP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tl. vrstvy (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podlahová krytina/ dř. parkety |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OSB deska |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dř. rošt / vzduchová dutina |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | betonová podlaha |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rostlý terén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 350 |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | UN,20 = 0,45 W/M2k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U = 1,250 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UREC,20 = 0,30 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPAS,20 = 0,22-0,15 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDL1 | Podlaha na zemině - garáž školník (1PP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tl. vrstvy (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | betonová podlaha |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rostlý terén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | UN,20 = 0,45 W/M2k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U = 3,067 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UREC,20 = 0,30 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPAS,20 = 0,22-0,15 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDL1 | Podlaha na zemině - 1PP starý objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tl. vrstvy (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podlahová krytina |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | betonová mazanina |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rostlý terén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 165 |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | UN,20 = 0,45 W/M2k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U = 3,067 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UREC,20 = 0,30 W/M2k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPAS,20 = 0,22-0,15 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDL1 | Podlaha na zemině - dílna (1PP), jednopodlažní přístavba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tl. vrstvy (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podlahová krytina/ dř. vlysy |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bet. mazanina |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hydroizolace sv. lepenka |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podkladní betonová mazanina |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rostlý terén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 398 |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | UN,20 = 0,45 W/M2k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U = 3,067 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UREC,20 = 0,30 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPAS,20 = 0,22-0,15 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZTI – voda, kanalizace, plyn

Vnitřní vodovod

Z hlediska rozvodů vody bude provedena kompletní rekonstrukce od vodoměrné sestavy s výjimkou zrekonstruovaných sociálních zařízení. Přípojka vody z ulice Na zápraží bude zachována, armatury vodoměrné sestavy budou vyměněny.

Nové rozvody

Nový rozvod bude napojen za zrekonstruovanou vodoměrnou sestavou. Hlavní rozvod studené vody bude veden pod stropem 1.pp k jednotlivým stoupačkám a sanitárním celkům. Před každou stoupačkou nebo sanitárním uzlem bude instalován uzávěr. Před hydrantovými skříněmi a hydrantovými stoupačkami budou mimo uzávěrů instalovány také zpětné klapky.

Hlavní rozvod pod stropem 1.pp bude proveden částečně z trub ocelových pozinkovaných, spojovaných závitovými spoji, částečně budou provedeny z trub PP-RCT SDR 9.

Stoupačky požární vody budou provedeny z ocelových pozinkovaných trub.

Stoupačky pitné vody budou vedeny v drážkách ve zdivu a budou provedeny z trub PP-RCT SDR 9. Připojovací potrubí budou stejného systému a budou vedena v příčkách.

Je nutné aby montáž prováděly vyškolení pracovníci oprávněné firmy, seznámení s touto technologií. Před každým výtokem bude osazena nástěnka. Pro přechody plast-kov budou použity přechodky se zalisovanými kovovými díly.

Ohřev teplé vody

Stávající elektrické zásobníkové ohřívače a stávající malé elektrické ohřívače budou demontovány. Zásobníkové ohřívače budou nahrazeny novými, stejného objemu a výkonu. Ohřívač v místn. 0.05 bude zrušen bez náhrady. Malé elektrické ohřívače budou instalovány dle projektové dokumentace

Nové lokální elektrické ohřívače budou instalovány pro dílny v 1.pp, sociální zařízení 0.08-0.10.

Umývadlo ve 3.12 bude napojeno na teplou vodu z ohřívače v podkroví, sociální zařízení pro imobilní ve 2.np bude napojeno na teplou vodu z ohřívače v 1.np.

Protipožární zabezpečení

Dle informace požárního specialisty bude stávající hydrantový systém s plochými hadicemi demontován a bude nahrazen hydrantovými skříněmi s tvarově stálou hadicí. V 1.pp budou instalovány hydrantové skříně s tvarově stálou hadicí DN 25, v ostatních podlažích s tvarově stálou hadicí DN 19

Na viditelných stoupačkách kanalizace budou pod stropem 1.pp osazeny protipožární manžety.

Veškeré prostupy instalací mezi požárními úseky musí být provedeny a utěsněny v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 na požární odolnost konstrukce, kterou prostupují. Na stoupačkách kanalizace DN 70 a 100 budou pří průchodu stropem 1.pp osazeny protipožární manžety.

Kanalizace splašková

Odpadní vody splaškové jsou akumulovány ve stávající bezodtokové jímce a pravidelně likvidovány – zůstává beze změn. Z hlediska rozvodů kanalizace bude provedena kompletní rekonstrukce ležatých rozvodů, s výjimkou sociálního zařízení 0.32-0.34. Z rozvodů nad úrovní podlahy 1.np budou rekonstruovány všechny stoupačky mimo rekonstruovaných sociálních zařízení K1,2,7,8.

Stávající stav, demontáže

V rámci 1.pp budou demontována všechna viditelná potrubí. Budou zrušeny stávající revizní šachty kanalizace, budou stavebně provedeny šachty nové.

V nadzemních podlažích budou vyměněny stoupačky ve stávajících trasách, s výjimkou rekonstruovaných stoupaček K1,2,7,8.

Nové rozvody

V objektu bude provedena kompletně nová ležatá kanalizace, která bude napojena do stávající šachty před bezodtokovou jímku.

Vnitřní ležatá kanalizace pod podlahou 1.pp bude provedena z trub PVC systémem KG. Jako podsypový a zásypový materiál potrubí bude použit písek nebo kamení zbavená zemina. Potrubí bude podsypáno po celé délce v tloušťce min 5 cm a obsypáno do výše min 5 cm nad vrchol potrubí.

Na ležaté kanalizaci budou v revizních šachtách osazeny čistící tvarovky.

Stoupačky budou vedeny převážně v drážkách ve zdivu a budou provedeny z trub PPs systémem HT. Stoupačky z podkroví budou vyvedeny větracím potrubím nad střechu. Při průchodu stoupaček horizontálními konstrukcemi je nutno zamezit pevnému spojení s konstrukcí.

Na stoupačky splaškové kanalizace budou přes zápachové uzávěrky napojeny odpadní kondenzáty od podstropních vzt jednotek.

Připojovací potrubí budou stejného systému jako stoupačky, budou napojena pod úhlem 87o až 88.5o a budou vedena ve spádu min 3 %. Připojovací potrubí budou převážně vedena v příčkách.

Kanalizace dešťová

Odpadní dešťové vody jsou v současné době převážně napojeny do dešťové stoky v ulici Na zápraží, funkčnost napojení do stoky není prověřena. Dva svody jsou vyústěny na terén (u proluky mezi objekty), jeden je samostatně napojen do stoky v ulici U Besedy.

Stávající stav

Dešťové vody ze střech jsou převážně odváděny venkovními plechovými svody, tělocvična se zázemím a dílny jsou odvodněny vnitřními svody přes střešní vpusti. Dvory jsou odvodněny dvorními vpustmi. Odvodňovaná plocha střechy se nemění.

Dešťová kanalizace v areálu školy

Stávající rozvody dešťové kanalizace budou zrekonstruovány. Vnitřní dešťové svody včetně střešních vpustí budou provedeny nově. Výměna venkovních dešťových svodů – viz stavební část, v místě stávajících svodů budou osazeny nové lapače střešních splavenin.

Dešťová kanalizace směrem do ulice Na zápraží včetně dvorů bude provedena kompletně nově. Na dešťovou kanalizaci budou napojeny venkovní a vnitřní dešťové vody a odvodnění obou dvorů. Ve dvoře u vstupu do školy bude osazena nová plastová šachta s pochůzím poklopem, kam budou napojena všechna odvodňovaná místa této části. Potrubí bude vedeno pod objektem do stávající šachty ve druhém dvoře, v objektu budou napojeny vnitřní dešťové svody.

Do stávající šachty budou také napojeny svody ze SV fasády. Potrubí od stávajících svodů bude vedeno v zemi podél objektu, potrubí budou propojena v plastové šachtě a ze šachty Š1 bude potrubí vedeno pod objektem do stávající šachty ve dvoře. Za stávající šachtou bude na potrubí napojeno ještě odvodnění dvora dešťové svody u dílen. Napojení na kanalizační stoku tato dokumentace neřeší.

Dešťové svody do ulice U Besedy

Dešťový svod na rohu ulic Orlí-U Besedy je napojen do stoky v ulici U Besedy. Stav připojovacího potrubí není projektantovi znám. Potrubí bude pročištěno a v případě špatného stavu bude vyměněno potrubí ve stávající trase připojení.

Dešťový svod na rohu ulic Na zápraží-U besedy je v současné době vyústěn na chodník. Požadavkem je napojit svod na kanalizaci, na předpokládanou stávající pročištěné/zrekonstruované potrubí napojené na uliční stoku. Pro napojení svodu bude využita stávající odbočka od zrušené uliční vpusti.

Kanalizační přípojky od dešťových svodů jsou navrženy z trub kameninových. Manipulace a pokládání trub musí být v souladu s technickými předpisy výrobce.

Potrubí kanalizace bude ukládáno s min. krytím 0,8 m do hloubené rýhy na pískové lože tloušťky 0,15 m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Pro podsyp a obsyp bude použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm. Zbytek výkopu do úrovně pláně komunikace bude zasypán štěrkodrtí frakce 0-63. Bude provedeno vyspravení povrchu komunikace. Zásyp rýhy musí být vždy řádně po vrstvách zhutněn min. na 98 % PS. V rámci výkopových prací je nutné provést řádnou stabilizaci dna rýhy, aby nedocházelo k následnému sedání a tím změnám ve spádu kanalizace.

Výkopová rýha bude vždy zajištěna pažením.

Na kanalizaci bude provedena zkouška vodotěsnosti a potrubí bude vyčištěno.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou běžného standardu. Standard zařizovacích předmětů bude určen v dalším stupni PD.

V kabinách pro imobilní budou instalovány zařizovací předměty, odpovídající vyhlášce 398/2009. Záchodová mísa musí být osazena tak, aby její čelo bylo 700 mm od zadní stěny, výška sedátka 460 mm nad podlahou. V kabině je nutné použít umyvadlo se stojánkovou pákovou baterií s prodlouženou pákou, umožňující podjezd a osazené 800 mm nad podlahou.

Vybavení koupelen zrcadly, koši, mýdelníky apod. tato dokumentace neřeší.

Vnitřní plynovod - demontáže

V současné době je objekt napojen ntl plynovodní přípojkou, hlavní uzávěr OPZ se nachází za obvodovou zdí v chodbě 1.pp. V objektu není žádný odběr plynu, žádný plynový spotřebič.

Veškerá stávající nefunkční plynová potrubí budou v rámci stavebních úprav objektu demontována a potrubí bude zaslepeno za hlavním uzávěrem OPZ.

(podrobněji viz D.1.4.A – ZTI)

Vytápění

Zdroj tepla

Jako stávající zdroj tepla ve stávajícím stavu slouží výměníková stanice, která je majetkem Libereckých tepláren. V navrhovaném stavu bude nová výměníková stanice, která by zajišťovala pouze vytápění jako ve stávajícím stavu, alternativně lze použít stávající výměník. Výměníková stanice je umístěna v 1. PP v místnosti 0.28.

Parametry nového výměníku:

Je navržen deskový výměník Alfa Laval, pro výkon 165 kW. Výměník Alfa Laval – řada CB

Max. tlakové ztráty na primární straně při max. výkonu xxx kPa – bude upřesněno v další fázi projektové dokumentace nebo dle rekonstrukce výměníku

Max. tlakové ztráty na sek. straně při max. výkonu xxx kPa – bude upřesněno v další fázi projektové dokumentace nebo dle rekonstrukce výměníku

Okruh ÚT:

V okruhu ÚT bude topná voda ohřívána v deskovém výměníku na požadované parametry v ekvitermní závislosti na vnější teplotě. Topný okruh bude jištěn snímači tlaku. Doplňování a odpouštění vody z topného systému bude pomocí elektromagnetických ventilů ze zpátečky primárního rozvodu.

Otopná soustava

Z místnosti 0.28 kde je umístěna výměníková (předávací stanice) vede hlavní rozvod do místnosti 0.13, kde bude umístěný rozdělovač/sběrač, který bude mít 9 okruhů.

Okruh pro vzduchotechnické jednotky (cca 31 kW)

Okruh pro tělocvičnu a její zázemí (cca 13 kW)

Okruh pro dílny a jejich zázemí (cca 13 kW)

Okruh pro relax zónu v 1.NP (cca 4 kW)

Okruh pro šatny v 1. PP a chodby v celé budově (cca 28 kW)

Okruh pro učebny, kabinety a sociální zařízení na jižní straně budovy (cca 19 kW)

Okruh pro učebny, kabinety a sociální zařízení na severní straně budovy (cca 23 kW)

Okruh pro podkroví (cca 21 kW)

Okruh bude sloužit jako rezerva (max. 60 kW při 80/60°C)

Otopná soustava je koncipována jako teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem teplonosné látky a s uzavřenou tlakovou expanzní nádobou. Soustava bude napojena na zdroj tepla v technické místnosti. Rozvody otopné soustavy budou provedeny z měděného potrubí. Rozvody k tělesům jsou převážně vedeny volně po povrchu, případně zasekány ve zdech.

Množství vody v systému bude doplňováno přes expanzní a doplňovací zařízení, které bude napojeno jak na teplovodní soustavu, tak na teplovodní vstup přípojky do objektu.

Otopné plochy

Ve všech prostorech mimo zázemí budou osazena ocelová desková otopná tělesa typu VK, alternativně VKL (tělesa s integrovaným termostatickým ventilem/ventilovou vložkou) se spodním připojením a armaturou H s roztečí 50 mm. Připojovací šroubení otopných těles budou napojena na otopnou soustavu pomocí měděného (ocelového) připojovacího potrubí dimenze Cu 15x1 (alternativně DN 15). Napojení otopných těles k potrubnímu rozvodu bude provedeno kolmo ze stěny. Všechna otopná tělesa budou vybavena manuálním odvzdušňovacím ventilem. Tělesa budou vybavena i hlavicí proti odcizení, kvůli charakteru využití školy. Tělesa budou osazena na stěnu pomocí stěnových konzol.

V prostorách hygienického zázemí budou osazena ocelová trubková otopná tělesa Koralux Classic se spodním středovým připojením armaturou HM. Připojovací šroubení otopných těles budou napojena na otopnou soustavu pomocí měděného (ocelového) připojovacího potrubí dimenze Cu 15x1 (alternativně DN 15). Napojení otopných těles k potrubnímu rozvodu bude provedeno kolmo ze stěny. Všechna otopná tělesa budou vybavena manuálním odvzdušňovacím ventilem. Tělesa budou osazena na stěnu pomocí stěnových konzol.

(podrobněji viz D.1.4.B – UT)

Vzduchotechnika

Základní popis navrženého zařízení

Větrání učeben je navrženo jako nucené rovnotlaké s rekuperací tepla z odpadního vzduchu. Nucené větrání budou zajišťovat decentrální vzduchotechnické jednotky v podstropním nebo stojatém provedení.

Větrání chodby a šaten v 1.PP je navrženo jako nucené rovnotlaké pomocí decentrálních vzduchotechnických jednotek.

Množství přiváděného a odváděného vzduchu pro jednotlivé místnosti bylo stanoveno na základě platných hygienických předpisů s přihlédnutím na předpokládaný způsob využívání daných prostor v určitém stupni komfortu. Hodnoty množství vzduchu pro jednotlivé místnosti jsou uvedeny ve výkresech.

Pro maximální účinek rekuperace je potřeba zajistit co největší neprůvzdušnost obálky budovy.

Výměníková stanice (m.č. 0.28) bude odvětrávána nuceně pomocí odtahového ventilátoru. Odvodní ventilátor a jeho výkon bude navržen na základě projektu výměníkové stanice, který je zpracováván samostatně.

VZT zařízení

VZT1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12 - Podstropní vzduchotechnická jednotka - Učebny

Každá podstropní vzduchotechnická jednotka bude sloužit pro větrání celkem dvou učeben, ve většině případů nacházejících se nad sebou. Jednotky budou umístěny v podhledech učeben v podlažích 1.NP a 3.NP. Rozvody učebny o podlaží výše budou napojeny na jednotky stoupacím potrubím vedeným v akusticky izolované šachtě/kastlíku. Sání čerstvého vzduchu a výfuk odpadního vzduchu budou umístěny na fasádě. Vzduchotechnické rozvody budou vedeny v podhledech a budou provedeny z kruhového potrubí z pozinkovaného plechu.

Potrubí (e1) přivádějící čerstvý vzduch z exteriéru do jednotky a potrubí (i2) odvádějící odpadní vzduch z jednotky do exteriéru bude provedeno z kruhového potrubí z pozinkovaného plechu, které bude opatřeno tepelnou/hlukovou izolací s vnější hliníkovou vrstvou o celkové tloušťce izolace min. 80mm. Potrubí budou vedena v podhledech a na fasádě budou zakončena protidešťovou žaluzií, případně jiným protidešťovým prvkem. Na přívodním potrubí bude instalována uzavírací klapka se servopohonem, která bude řízena větrací jednotkou a v případě její nečinnosti bude klapka uzavřena. Na odvodním potrubí bude instalována mechanická zpětná klapka, jako ochrana jednotky před otočením směru proudění vyfukovaného vzduchu za větrného počasí.

Rozvody čerstvého upraveného vzduchu (e2) a rozvody znehodnoceného vzduchu z místností (i1) budou vedeny převážně v podhledech (někde viditelně přiznaně pod stropem, dle výkresů) a budou provedeny z kruhového potrubí z pozinkovaného plechu, které bude opatřeno tepelnou izolací s vnější hliníkovou vrstvou. Přiznané viditelné potrubí bude bez izolace. Jako distribuční elementy jsou navrženy přívodní a odvodní talířové ventily.

Na všech rozvodech do jednotky a z jednotky budou v blízkosti VZT jednotky osazeny tlumiče hluku (4ks).

Přívodní část jednotky bude složena z filtru, protiproudého rekuperátoru s by-passovou klapkou,  dohřevu pomocí vodního výměníku, protimrazové ochrany a EC ventilátoru. Odvodní část jednotky bude složena z filtru, protiproudého rekuperátoru ZZT (obsaženo i v přívodní části) a EC ventilátoru. Nasávání a výfuk vzduchu bude opatřeno uzavírací klapkou se servopohonem (součástí VZT jednotky). Integrovaný vodní ohřívač bude napojen na otopnou soustavu přes směšovací uzel, který bude dodávkou VZT. Podrobnější popis – viz kap. 7.

Odvodu kondenzátu z větracích jednotek bude napojen na systém vnitřní kanalizace pomocí sifonu se zápachovou uzávěrkou.

Instalace a zapojení jednotek bude provedeno dle požadavků a doporučení výrobce.

Použité jednotky musí splňovat nařízení EK č. 1253/2014 a 1254/2014.

Servis podstropních jednotek bude zajištěn revizními dvířky v podhledu pod jednotkou, případně rozebíratelným podhledem.

Regulace všech jednotek bude napojena do nadřazeného systému regulace, který bude umožňovat vzdálenou správu a ovládání jednotek a řízení větrání v učebnách. Nucené větrání učeben bude řízeno na základě koncentrace CO2 v učebně, kdy bude nastavena maximální hladina koncentrace a v případě jejího překročení, se automaticky spustí větrání. Současně bude umožněno manuální ovládání regulace jednotky z prostoru třídy. Čidlo CO2 bude osazeno na stěně cca 1,4 m nad podlahou.

VZT6, 9, 11 - Stojatá vzduchotechnická jednotka - Učebny

Kompaktní stojaté vzduchotechnické jednotky skříňového typu budou sloužit pro větrání pouze učebny, ve které budou instalovány. Jednotky budou instalovány do rohu místnosti k vnější obvodové stěně. Jednotky budou provedeny v dekoru dle výběru investora.

Sání čerstvého vzduchu z exteriéru a výfuk odpadního vzduchu do exteriéru budou provedeny krátkým potrubím vedeným přímo přes vnější obvodovou stěnu na fasádu, kde budou zakončeny kombinovanou výfukovou/nasávací tvarovkou ve vertikálním provedení. Potrubí budou opatřeny tepelnou izolací.

Kondenzát z jednotek bude odváděn do bezodtokové vypařovací vany ve spodní části jednotky.

Instalace a zapojení jednotek bude provedeno dle požadavků a doporučení výrobce.

Použité jednotky musí splňovat nařízení EK č. 1253/2014 a 1254/2014.

Regulace všech jednotek bude napojena do nadřazeného systému regulace, který bude umožňovat vzdálenou správu a ovládání jednotek a řízení větrání v učebnách. Nucené větrání učeben bude řízeno na základě koncentrace CO2 v učebně, kdy bude nastavena maximální hladina koncentrace a v případě jejího překročení, se automaticky spustí větrání. Současně bude umožněno manuální ovládání regulace jednotky z prostoru třídy. Čidlo CO2 bude osazeno na stěně cca 1,4 m nad podlahou.

VZT13 - Podstropní vzduchotechnická jednotka - Šatny a chodba

Šatny (m.č. 0.25 a 0.26) a chodba (m.č. 0.23) v 1.PP budou větrány nuceně rovnotlace pomocí podstropní vzduchotechnické jednotky. Jednotka bude umístěna pod stropem šatny.

Vzduchotechnické rozvody budou vedeny pod stropem šatny a chodby a budou provedeny z kruhového potrubí z pozinkovaného plechu.

Potrubí (e1) přivádějící čerstvý vzduch z exteriéru do jednotky a potrubí (i2) odvádějící odpadní vzduch z jednotky do exteriéru bude provedeno z kruhového potrubí z pozinkovaného plechu, které bude opatřeno tepelnou/hlukovou izolací s vnější hliníkovou vrstvou o celkové tloušťce izolace min. 80mm. Potrubí budou vedena přiznaně pod stropem zádveří a na fasádě budou zakončena protidešťovou žaluzií, případně jiným protidešťovým prvkem. Na přívodním potrubí bude instalována uzavírací klapka se servopohonem, která bude řízena větrací jednotkou a v případě její nečinnosti bude klapka uzavřena. Na odvodním potrubí bude instalována mechanická zpětná klapka, jako ochrana jednotky před otočením směru proudění vyfukovaného vzduchu za větrného počasí.

Rozvody čerstvého upraveného vzduchu (e2) a rozvody znehodnoceného vzduchu z místností (i1) budou vedeny převážně pod stropem šaten a chodby a budou provedeny z kruhového potrubí z pozinkovaného plechu. Potrubí bude přiznané bez izolace. Jako distribuční elementy jsou navrženy přívodní a odvodní talířové ventily.

Na všech rozvodech do jednotky a z jednotky budou v blízkosti VZT jednotky osazeny tlumiče hluku (4ks).

Přívodní část jednotky bude složena z filtru, protiproudého rekuperátoru s by-passovou klapkou,  dohřevu pomocí vodního výměníku, protimrazové ochrany a EC ventilátoru. Odvodní část jednotky bude složena z filtru, protiproudého rekuperátoru ZZT (obsaženo i v přívodní části) a EC ventilátoru. Nasávání a výfuk vzduchu bude opatřeno uzavírací klapkou se servopohonem (součástí VZT jednotky). Integrovaný vodní ohřívač bude napojen na otopnou soustavu přes směšovací uzel, který bude dodávkou VZT. Podrobnější popis – viz kap. 6.

Odvodu kondenzátu z větrací jednotky bude napojen na systém vnitřní kanalizace pomocí sifonu se zápachovou uzávěrkou.

Instalace a zapojení jednotky bude provedeno dle požadavků a doporučení výrobce.

Použitá jednotka musí splňovat nařízení EK č. 1253/2014 a 1254/2014.

Regulace jednotky bude napojena do nadřazený systém regulace, který bude umožňovat vzdálenou správu a ovládání jednotky. Nucené větrání šaten a chodby bude řízeno na základě časového programu.

VZT14  - Stojatá vzduchotechnická jednotka - Chodba

Chodba v 1.PP (m.č. 0.07) bude větrána nuceně pomocí stojaté vzduchotechnické jednotky. Jednotka bude umístěna v kotelně (m.č. 0.13) u stěny sousedící s chodbou.

Vzduchotechnické rozvody budou vedeny pod stropem kotelny a chodby a budou provedeny z kruhového potrubí z pozinkovaného plechu.

Potrubí (e1) přivádějící čerstvý vzduch z exteriéru do jednotky a potrubí (i2) odvádějící odpadní vzduch z jednotky do exteriéru bude provedeno z kruhového potrubí z pozinkovaného plechu, které bude opatřeno tepelnou/hlukovou izolací s vnější hliníkovou vrstvou o celkové tloušťce izolace min. 80mm. Potrubí budou vedena přiznaně pod stropem kotelny a na fasádě budou zakončena protidešťovou žaluzií, případně jiným protidešťovým prvkem. Na přívodním potrubí bude instalována uzavírací klapka se servopohonem, která bude řízena větrací jednotkou a v případě její nečinnosti bude klapka uzavřena. Na odvodním potrubí bude instalována mechanická zpětná klapka, jako ochrana jednotky před otočením směru proudění vyfukovaného vzduchu za větrného počasí.

Rozvody čerstvého upraveného vzduchu (e2) a rozvody znehodnoceného vzduchu z místností (i1) budou vedeny převážně pod stropem chodby a kotelny a budou provedeny z kruhového potrubí z pozinkovaného plechu, které bude v prostoru kotelny opatřeno tepelnou izolací s vnější hliníkovou vrstvou. Na chodbě bude potrubí po stropem (klenbou) přiznané bez izolace. Jako distribuční elementy jsou navrženy přívodní a odvodní talířové ventily.

Na všech rozvodech do jednotky a z jednotky budou v blízkosti VZT jednotky osazeny tlumiče hluku (4ks).

Přívodní část jednotky bude složena z filtru, protiproudého rekuperátoru s by-passovou klapkou,  dohřevu pomocí vodního výměníku, protimrazové ochrany a EC ventilátoru. Odvodní část jednotky bude složena z filtru, protiproudého rekuperátoru ZZT (obsaženo i v přívodní části) a EC ventilátoru. Nasávání a výfuk vzduchu bude opatřeno uzavírací klapkou se servopohonem (součástí VZT jednotky). Integrovaný vodní ohřívač bude napojen na otopnou soustavu přes směšovací uzel, který bude dodávkou VZT. Podrobnější popis – viz kap. 6.

Odvodu kondenzátu z větrací jednotky bude napojen na systém vnitřní kanalizace pomocí sifonu se zápachovou uzávěrkou.

Instalace a zapojení jednotky bude provedeno dle požadavků a doporučení výrobce.

Použitá jednotka musí splňovat nařízení EK č. 1253/2014 a 1254/2014.

Regulace jednotky bude napojena do nadřazený systém regulace, který bude umožňovat vzdálenou správu a ovládání jednotky. Nucené větrání chodby bude řízeno na základě časového programu.

VZT15 - Odtahový ventilátor - Výměníková stanice

Výměníková stanice (m.č. 0.28) bude odvětrávána nuceně podtlakově pomocí decentrálního odtahového ventilátoru umístěného pod stropem místnosti. Celé zařízení bude navrženo jako podtlakové. Přívod čerstvého vzduchu z exteriéru do místnosti bude zajištěn přirozeně, přívodním potrubím, které bude zakončeno v interiéru větracím otvorem u podlahy místnosti a v exteriéru protidešťovou žaluzií s ochranou síťkou. Odvodní potrubí znečištěného vzduchu od ventilátoru bude vedeno pod stropem a bude ukončeno na fasádě výfukovou protidešťovou žaluzií. Odtahový ventilátor, jeho výkon a způsob řízení bude navržen na základě projektu výměníkové stanice, který je zpracováván samostatně. Ventilátor bude opatřen zpětnou klapkou.

Teplovodní dohřev VZT jednotek

Vzduchotechnické jednotky VZT 1 až VZT 14 budou vybaveny buď integrovaným nebo externím teplovodním ohřívačem, který bude napojen na otopnou soustavu přes směšovací uzel, který bude dodávkou VZT. Směšovací uzel bude obsahovat uzavíracími kohouty na přívodu a zpátečce, oběhové čerpadlo, automatický odvzdušňovací a vypouštěcí ventil a trojcestnou armaturou se servopohonem. Otopná soustava bude dvoutrubková a protiproudá s teplotním spádem 80/60°C. Regulace se bude řídit a ovládat:

- Kapilární termostat ohřívače

- Oběhové čerpadlo

- Servopohon trojcestné armatury

(podrobněji viz D.1.4.C – VZT)

Elektroinstalace

Napěťová soustava		: 3 PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C

3 PE + N, AC, 50Hz, 400/230V, TN – S

1 PE + N, AC, 50Hz, 230V, TN – S

Ochrana před úrazem el. proudem: 	samočinným odpojením vadné části zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu; dále jsou použity proudové chrániče světelných i zásuvkových okruhů.

Třídění vnějších vlivů

Ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou v řešených prostorech celého objektu určeny následující vnější vlivy:

Vnitřní prostory - mimo sociálních zařízení:

AA5, AB5,  AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1.

Vnitřní prostory – sociální zařízení:

ČSN 332000 7-701ed.2

Vnější prostory:

AA3, AA5, AB8, AC1, AD3, AE5, AF2, AG1, AH1, AK1, AM1, AN2, AP1, AR3, AQ2, AS3, BA2, BE1, BC3, BD1, CA1, CB1

Střecha:

AA3, AA5, AB8, AC1, AD3, AE5, AF2, AG1, AH1, AK1, AM1, AN3, AP1, AR3, AQ3, AS3, BA1, BE1, BC2, BD1, CA1, CB1

Z hlediska vnějších vlivů lze prostory kvalifikovat jako nebezpečné.

V PD pro stavební řízení je stanovení vnějších vlivů určeno tímto článkem Technické zprávy. Po dokončení prací bude provedena revize vnějších vlivů a bude vypracován protokol o určení vnějších vlivů dle skutečného stavu.

SILNOPROUDÉ ROZVODY

Ochranné pospojování v objektu

Pro správnou funkci ochrany před úrazem el. proudem je nutno v celém objektu provést hlavní ochranné pospojování. Za tímto účelem bude u rozvaděče RH1 instalována hlavní ochranná přípojnice napojená drátem FeZn 10mm na uzemnění. Z hlavní ochranné přípojnice budou napojeny sběrny ochranného pospojování u jednotlivých podružných rozvaděčů.

Na ochranné přípojnice budou napojeny podružné rozvaděče, kovová potrubí, topení, VZT, ohřev TUV, případné velké kovové hmoty v objektu a další dle potřeby.

Přípojka, měření spotřeby elektrické energie

Objekt školy bude napájen ze stávajícího rozvaděče v transformační stanici ČEZ umístěné v 1.PP objektu školy.

Měření elektrické energie bude nepřímé s hlavním jištěním 125A a bude umístěno na chodbě v 1.PP (stávající stav).

Silnoproudé rozvody

Všechny vnitřní rozvody jsou navrženy kabely CYKY, přičemž instalace je uvažována nad SDK podhledem a ve stěnách. Hlavní trasa pro napojení nové části bude vedena nad SDK po chodbách v drátěném (kovovém) žlabu. Kabelové trasy na únikových cestách budou uloženy pod omítkou, případně budou použity kabely s požární odolností.

Veškeré el. rozvody je nutno koordinovat s rozvody topení, zdravotechniky a dalších profesí včetně změn vzniklých při provádění prací.

U hlavního vstupu bude instalováno tlačítko TOTAL STOP, které bude zajišťovat vypnutí hlavního vypínače v rozvaděči RH1 a tím celého objektu. Tlačítko CENTRAL STOP bude použito při realizaci záložního zdroje pro výtah.

V 1.PP vedle rozvaděče RE bude instalován rozvaděč RH1. Z rozvaděče RH1 budou napojeny jednotlivé podružné rozvaděče. Vývody pro podružné rozvaděče budou vybaveny podružným měřením. Součástí rozvaděče RH1 bude kombinovaná přepěťová ochrana dle LPL I

Jednotlivé podružné rozvaděče – viz schéma zapojení budou napájeny samostatnými kabely z rozvaděče RH1 Podružné rozvaděče budou osazeny kombinovanými přepěťovými ochranami dle LPL III.

Rozvaděč pro napájení výtahu RV bude smyčkován přes rozvaděč RVZAL, který bude připraven na možnost osazení záložního zdroje pro výtah. Kabel od rozvaděče RVZAL bude v provedení s funkčností při požáru.

V 1PP v prostoru strojní dílny a v garáži budou instalovány zásuvkové skříně s jištěním se zásuvkami 230V a 400V.

Zásuvky budou umístěny ve výšce 30cm, u dveří ve výšce 120cm, v technických prostorech a sociálních zařízeních ve výšce 110-120cm, pokud není ve výkrese určeno jinak. Ve sborovně a počítačové učebně budou instalovány podlahové zásuvkové krabice pro napojení zásuvkových a datových rozvodů.

V technických prostorech a na půdě budou instalovány zásuvka 230V s víčkem (IP44).

Vypínače budou umístěny ve výšce 120cm.

Ovládání osvětlení na chodbách a na sociálních zařízeních bude provedeno pomocí čidel pohybu.

Osvětlení objektu bude provedeno pomocí LED svítidel dle světelně technického výpočtu, který je přílohou digitální dokumentace.

Na chodbách a schodišti bude instalováno nouzové osvětlení svítidly s piktogramem.

Poloha asymetrických svítidel u tabulí bude upřesněna v realizační dokumentaci dle konkrétního vybraného typu svítidla a jeho světelné charakteristiky. Předpokládá se nasvícení tabule v její horní poloze.

Na půdě bude instalováno orientační osvětlení pomocí prachotěsných svítidel. Vypínač bude umístěn nad výlezem na půdu. Na půdě budou rozvody provedeny povrchovou montáží v trubkách.

Hodnoty intenzity osvětlení dle ČSN EN 12 464-1 a ČSN 73 4301 Z1-3

Chodby				100lx

Schodiště			150lx

Sociální zařízení		200lx

Učebny				300lx

Místnosti vyučujících		300lx

Kanceláře			500lx

Provozní místnosti		200lx

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

Stávající jímací soustava neodpovídá aktuálním požadavkům normy a bude nahrazena novou.

Nová jímací soustava bude odpovídat požadavkům ČSN EN 62305 ed.2.

Základní parametry hromosvodné soustavy

Použitý soubor norem: 			ČSN EN 62305 ed.2

Třída ochrany před bleskem: 		LPS III

Poloměr valící se koule: 		r = 45m (max.)

Základní parametry uzemňovací soustavy

Obvyklé vzdálenosti mezi svody:	15m

Typ uspořádání zemniče:		Obvodový

Uložení zemniče:			Ve výkopech s napojením na stávající uzemnění

Doporučený zemní odpor:		nižší než 10 Ohmů

Uvažovaný materiál pro hromosvod:

Obvodový zemnič:			pásek FeZn 30/4

Nadzemní vedení na střeše:		drát AlMgSi 8mm

Propoje od zkuš. sv. k zemniči:		drát FeZn 10 mm / PVC

Uzemnění: 
Bude využito stávajícího uzemnění s doplněním zemnící páskou FeZn 30x4 k místům nových svodů, případně k opravám nevyhovujícího stavu dle měření zemního odporu. Vývody u jednotlivých svodů budou provedeny drátem FeZn 10mm/PVC.

Jímací soustava:

Část střechy je sedlová s valbou, část plochý. Bude použita kombinace hřebenové a mřížové jímací soustavy. Jímací vedení bude zhotoveno z drátu AlMgSi 8 mm. Jímače budou tyčové AlMgSi. U stávajícího anténního systému operátora WIFI bude instalován oddálený jímač.

Svody hromosvodu:

Nové svody hromosvodu budou až po zkušební svorky provedeny z drátu AlMgSi 8 mm. Doporučovaná obvyklá vzdálenost svodů hromosvodu mezi sebou je 15m. Doporučené vzdálenosti příchytek vedení jsou 1m. Okapové svody budou tvořit náhodné svody a budou ve spodní části uzemněny.

SLABOPROUDÉ ROZVODY

- Elektronická zabezpečovací zařízení

- Datové rozvody

- Interaktivní tabule

- Zvonění a jednotný čas

- Signalizace imobilního WC

Elektronická zabezpečovací signalizace

V objektu školy bude instalována elektronická zabezpečovací signalizace.

Ústředna EZS bude instalována ve sborovně a bude obsahovat zálohovaný zdroj pro celý systém EZS.

Systém EZS bude rozdělen na jednotlivé podsystémy dle požadavků uživatele.

Ovládání EZS bude zajištěno klávesnicemi u vstupů a v garáži.

Objekt bude střežen pomocí magnetických kontaktů a prostorových čidel pohybu.

Signalizace poplachu bude provedena pomocí externích a interních sirén a pomocí GSM/GPRS přenosu s možností napojení na pult centrální ochrany.

Datové rozvody

V objektu budou instalovány nové vysokorychlostní datové rozvody v kategorii Cat 6a.

Budou instalovány 3 datové rozvaděče (RACK), které budou vzájemně propojeny pomocí optických kabelů. Napojení na síť internet bude využito stávající (AP WIFI) s rozvaděčem na půdě. Jako záloha bude provedena kabelová příprava pro napojení na stávající přípojkovou telefonní skříň CETIN na fasádě. Stávající skříň CETIN na fasádě bude nahrazena novou typu MIS 1.

Z datových rozvaděčů budou napojeny jednotlivé zásuvky vždy dvěma kabely UTP 4x2x0,5 Cat 6a. Zásuvky budou v provedení odpovídajícímu silnoproudým koncovým prvkům a budou umístěny do společných rámečků. Kabely budou sloužit pro napojení telefonních i datových rozvodů. Kromě datových uživatelských zásuvek budou provedeny zásuvky pro napojení interaktivních tabulí, VZT jednotek a lokálních vysílačů WIFI.

Kabely budou v celé délce uloženy v protahovacích trubkách, kabelových žlabech nebo kabelových příchytkách.

U vchodů budou instalována tabla domácího telefonu. Tabla budou v provedení antivandal s technologií IP. Ze zvonkových tabel budou napojeny elektrozámky umístěné ve vchodových dveřích. Jako vnitřní jednotky budou použity IP telefony napojené na datové rozvody. To umožní budoucí změny poloh koncových prvků, případě rozšíření na videotelefony bez úprav kabeláží.

Interaktivní tabule (IT)

Ve stávajících učebnách jsou instalovány interaktivní tabule. Ty budou před zahájením prací demontovány a po dokončení prací budou vráceny zpět a doplněny o nové ve zbylých učebnách..

Napájení je provedeno ze stejného zásuvkového okruhu s pracovištěm učitele, případně od počítače u interaktivní tabule. Pro instalaci propojení PC-IT budou připraveny chráničky ve zdi a ve stropě. Chráničky budou ukončeny kabelovou vývodkou v designu koncových prvků silnoproudých rozvodů.

Zvonění a čas

Ve sborovně budou instalovány nové digitální hlavní hodiny s přijímačem signálu DCF. Hlavní hodiny budou sloužit pro řízení a spínání zvonění a pro napájení podružných hodin na chodbách a v učebnách.

Na chodbách budou instalovány školní zvonky.

Signalizace imobilního WC

Na sociálním zařízení pro tělesně postižené bude instalován signalizační systém. Vedle WC bude instalováno poplachové tlačítko s provázkem. Tlačítko bude instalováno ve výšce 80cm, provázek bude ukončen ve výšce 15cm. Signalizace bude vyvedena nad vstupní dveře na chodbu ve formě blikače a akustické signalizace. Odbavovací tlačítko pro zrušení poplachu bude instalováno uvnitř sociálního zařízení vedle dveří.

(podrobněji viz D.1.4.D – Elektro)

#### Konstrukční a materiálové řešení

Ocelové konstrukce

Nové válcované profily budou z oceli S235 JR. Trapézový plech v nové stropní konstrukci bude z oceli S320. Mechanické vlastnosti těchto ocelí jsou následující:

S235			S320

mez kluzu: 		fy = 235 MPa		fy = 320 MPa

mez pevnosti: 		fu = 360 MPa		fu = 390 MPa

modul pružnosti:	E = 210 GPa		E = 210 GPa

Všechny ocelové prvky budou provedeny s protikorozní ochranou. Povrch ocelových konstrukcí bude opatřen nátěrem nebo žárovým pozinkem. Řešení požární ochrany ocelových konstrukcí není předmětem této části projektu.

Betonové a železobetonové konstrukce

V konstrukci bude použit beton kvality min. C20/25 XC1. Tento beton odpovídá normě ČSN EN 206-1 a jeho charakteristická válcová pevnost v tlaku je fck = 20 MPa. Stupeň vlivu prostředí XC1 předpokládá nebezpečí koroze vlivem karbonatace v suchém prostředí.

Prutová betonářská výztuž bude 10 505 (R), resp. B500B. Svařované sítě budou z oceli KARI (W). Tato ocel má mez kluzu fy = 500 MPa a modul pružnosti E = 210 GPa. Krytí výztuže bude 25 mm.

#### Mechanická odolnost a stabilita

Provedením sanačních opatření proti pronikání vlhkosti do objektu a dále stavebními úpravami v rámci snížení energetické náročnosti objektu (provedením kontaktních zateplovacích systémů) se zlepší mechanická odolnost a životnost objektu. Stabilita nebude narušena.

- V Liberci dne 10.12.2018

Vypracoval : Ing. Martin Sehnoutka