## Společné specifikace
DOPLŇKOVÝ ZDROJ PITNÉ VODY PRO OBYVATELE V MÍSTNÍ ČÁSTI KATEŘINKY
Zhotovitel je odpovědný za návrh strojů a zařízení strojní a elektrotechnické části této stavby. Strojně-technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do Smlouvy se sestávají z kontroly projektové dokumentace obdržené od Objednavatele, přípravy pracovních výkresů (podle potřeby), výroby, továrenských zkoušek, přepravy na staveniště, instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a kolaudace zařízení.
Cena položek bude zahrnovat dodávku, montáž, testy až do úrovně komplexního vyzkoušení
Součástí dodávky technologické části jsou veškeré dočasné konstrukce potřebné pro montáž (montážní lešení, podepření…), které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla a všech pomocných prací. Tyto dočasné konstrukce provede zhotovitel na své náklady.
Není-li uvedeno jinak je hranice technologické a stavební dodávky 1m od vnějšího okraje stavebních konstrukcí odpovídající částí příruby.
Veškeré stroje a zařízení musí být označeny štítkem a popisem.
Zhotovitel je odpovědný za označení potrubních větví. Barva štítků je shodná s barevným označením potrubí podle dopravovaného media a štítek bude umístěn rovnoběžně s osou potrubí ve vzdálenosti 150mm od spojů či zdí.
Budou splněny limity hluku dle příslušných hygienických předpisů.
Energie a média nejsou předmětem dodávky zhotovitele, zajišťuje je provozovatel.
Součástí rozpočtu není :
Provozní náklady (chemie, odvoz odpadní vody, náklady na obsluhu)

## Celkové náklady
Položka | Cena CZK
DOPLŇKOVÝ ZDROJ PITNÉ VODY PRO OBYVATELE MÍSTNÍ ČÁSTI KATEŘINKY
Stavební objekty SO 01 - SO 05 | 0
Provozní soubory PS 01 - PS 02 | 0
Celkem bez DPH 21% | 0
DPH 21% | 0
Celkem | 0

## Celkové náklady SO
Položka | Cena CZK
DOPLŇKOVÝ ZDROJ PITNÉ VODY PRO OBYVATELE MÍSTNÍ ČÁSTI KATEŘINKY
SO 01 - Výtlačný řad Vrt - ÚV SO 02 - Výtlačný řad ÚV - odběrné místo SO 03 - Kontejnerová ÚV SO 04 - Odběrné místo | 0
SO 05 - Přípojka NN | 0
Celkem bez DPH 21% | 0
DPH 21% | 0
Celkem | 0

## Stavební náklady
Pozice | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena D+M CZK/m.j. | Celková cena D+M CZK
DOPLŇKOVÝ ZDROJ PITNÉ VODY PRO OBYVATELE V MÍSTNÍ ČÁSTI KATEŘINKY
SO 01 - Výtlačný řad Vrt - ÚV SO 02 - Výtlačný řad ÚV - odběrné místo SO 03 Kontejnerová ÚV SO 04 Odběrné místo
Popis položky
| viz Položkový rozpočet stavby | [5 empty] | 0
SO01 - SO04 Doplnění
01 | Potrubí PE-HD RC100 D32 |  |  | bm | 121.31 |  | 0
02 | Jeřábnické práce |  |  | ks | 1 |  | 0
03 | Odběrný domek včetně vystrojení |  |  | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | CELKEM: |  | 0

## Položkový rozpočet stavby-ÚV
Položkový rozpočet stavby
Stavba: |  | 002_1 | 2020_07_23 Kateřinky kontejnerová ÚV
Objekt: |  | 01 | stavební práce
Rozpočet: |  | 1 | 2020_07_23 Kateřinky kontejnerová ÚV
Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | [6 empty] | 0
PSV | [6 empty] | 0
MON | [6 empty] | 0
Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
Ostatní náklady | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Rekapitulace dílů
Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | m.j. | Množství | Jedn. cena D+M CZK/m.j. | Celkem | DPH | Cena s DPH
DOPLŇKOVÝ ZDROJ PITNÉ VODY PRO OBYVATELE V MÍSTNÍ ČÁSTI KATEŘINKY
1) Kontejnerová ÚV
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 569.5675 |  | 0 | 21 | 0
2 | 111201401R00 | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm | m2 | 569.5675 |  | 0 | 21 | 0
Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.
3 | 112201101R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm | kus | 3 |  | 0 | 21 | 0
4 | 113108310R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm | m2 | 3.54 |  | 0 | 21 | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
5 | 569231111R00 | Zpevnění krajnic,štěrkopísek/kamen.těžené tl.10 cm | m2 | 3.54 |  | 0 | 21 | 0
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
6 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 94.4123 |  | 0 | 21 | 0
7 | 131301110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 42.5887 |  | 0 | 21 | 0
8 | 131301119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 | m3 | 42.5887 |  | 0 | 21 | 0
9 | 132301212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 170.6396 |  | 0 | 21 | 0
10 | 132301219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ | m3 | 170.6396 |  | 0 | 21 | 0
11 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 303.966 |  | 0 | 21 | 0
12 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 37.38 |  | 0 | 21 | 0
13 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 37.38 |  | 0 | 21 | 0
14 | 151101401R00 | Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m2 | 37.38 |  | 0 | 21 | 0
15 | 151101411R00 | Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 37.38 |  | 0 | 21 | 0
16 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 303.966 |  | 0 | 21 | 0
17 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 58.3682 |  | 0 | 21 | 0
18 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 226.9564 |  | 0 | 21 | 0
19 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 90.7919 |  | 0 | 21 | 0
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
20 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 122.4365 |  | 0 | 21 | 0
21 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 50.9502 |  | 0 | 21 | 0
22 | 181301103R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2 | 530.4059 |  | 0 | 21 | 0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0
23 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva | m2 | 530.4059 |  | 0 | 21 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0
24 | 212521111R00 | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 125 mm | m3 | 2 |  | 0 | 21 | 0
25 | 213151121R00 | Obalení vsakovacích bloků geotextílií | m2 | 12 |  | 0 | 21 | 0
26 | 271571111R00 | Polštář základu ze štěrkopísku tříděného | m3 | 4.8066 |  | 0 | 21 | 0
27 | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 25/30 | m3 | 3.2914 |  | 0 | 21 | 0
28 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 4.2984 |  | 0 | 21 | 0
29 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 7.2 |  | 0 | 21 | 0
30 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 7.2 |  | 0 | 21 | 0
31 | 274313711R00 | Beton základových pasů prostý C 25/30 | m3 | 0.9 |  | 0
|  | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. |  |  |  |  | 21 | 0
32 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 4.2984 |  | 0
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. |  |  |  |  | 21 | 0
33 | 273361921RT8 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 | t | 0.34958 |  | 0 | 21 | 0
34 | 69366050R | GEOFILTEX 63 100% PP 63/15 150 g/m2 šíře do 8,6 m | m2 | 13.2 |  | 0 | 21 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
35 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 14.5572 |  | 0 | 21 | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
36 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 19.1647 |  | 0 | 21 | 0
37 | 592453320R | Dlaždice betonová 30x30x5 cm hladká standard šedá | m2 | 21.0812 |  | 0 | 21 | 0
38 | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. | m2 | 19.1647 |  | 0 | 21 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0
39 | 899721112R00 | Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm | m | 121.31 |  | 0 | 21 | 0
40 | 888x | Signalizační sloupek VODNÍ ZDROJ vč zákl. bloku, osazení, zem prací | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0
41 | 59217422R | Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní | kus | 34 |  | 0 | 21 | 0
42 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | m | 33.086 |  | 0 | 21 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0
43 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 157.9041 |  | 0 | 21 | 0
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
44 | 998276115R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km | t | 157.9041 |  | 0 | 21 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0
45 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.5 |  | 0 | 21 | 0
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
46 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 40 |  | 0 | 21 | 0
47 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.5 |  | 0 | 21 | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0
48 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0
49 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
50 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
51 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
52 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
53 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
54 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.
55 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 21 | 0
2) Zhlaví vrtané studny, křížení s kabelem CETIN
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 0.972 |  | 0 | 21 | 0
|  | 0,3*1,8*1,8 |  | 0.97
2 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 | m3 | 3.2 |  | 0 | 21 | 0
|  | 1,5*1,8*1,8+0,5*1*1 |  | 5.36
|  | kabel : -1,8*1,5*0,8 |  | -2.16
3 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kabel CETIM | m3 | 16.26 |  | 0 | 21 | 0
|  | (1,8+2*1,5)*1,5*0,8 |  | 5.76
|  | 7*1*1,5 vodovod |  | 10.5
4 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 4.172 |  | 0 | 21 | 0
|  | 0,972+3,2 |  | 4.17
5 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 11.74 |  | 0 | 21 | 0
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | 1,5*1,8*1,8+0,5*1*1 |  | 5.36
|  | skruže : -3,14*0,6*0,6*1,5 |  | -1.7
|  | zákl deska : -0,1*1,8*1,8 |  | -0.32
|  | 7*1*1,2 vodovod |  | 8.4
6 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním kabel CETIM | m3 | 1.44 |  | 0 | 21 | 0
|  | 1,5*0,8*1,2 |  | 1.44
7 | 58125110R | Zemina jílovinová surová GE | t | 6.68 |  | 0 | 21 | 0
|  | 3,34*2 |  | 6.68
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0
8 | 273321311R00 | Železobeton základových desek C 16/20 | m3 | 0.324 |  | 0 | 21 | 0
|  | 0,1*1,8*1,8 |  | 0.32
9 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | t | 0.01134 |  | 0 | 21 | 0
|  | 0,0035*1,8*1,8 |  | 0.01
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
10 | 594511111RT2 | Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene | m2 | 7.8696 |  | 0 | 21 | 0
|  | 3*3-3,14*0,6*0,6 |  | 7.87
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0
11 | 894421111R00 | Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0
12 | 894421112R00 | Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
13 | 899102111RT2 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600 | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
14 | 899623151R00 | Obetonování potrubí betonem C16/20 kabel CETIM | m3 | 0.432 |  | 0 | 21 | 0
|  | 0,8*1,8*0,3 |  | 0.43
15 | 871X | Uřezání plast trubky PVC, DN 150 stávající výpažnice | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0
16 | 592243541R | Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17 | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
17 | 59224364.AR | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0
18 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 16.3063 |  | 0 | 21 | 0
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0
19 | 230200101R00 | Montáž podélně půlených chrániček 219 x 6,3 kabel CETIM | m | 1.8 |  | 0 | 21 | 0
20 | 3457114751R | Trubka kabelová chránička dělená SITEL 200/160 délka 1 m | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 21 | 0
Note on C11: Název
Note on C12: Ulice
Note on C13: PSČ
Note on D13: Místo
Note on H11: IČO
Note on H12: DIČ

## Přípojka NN
Pozice | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena D+M CZK/m.j. | Celková cena D+M CZK
DOPLŇKOVÝ ZDROJ PITNÉ VODY PRO OBYVATELE V MÍSTNÍ ČÁSTI KATEŘINKY
SO 05 - Přípojka NN
Popis položky
01 | Elektroměrový pilíř vč.hl.jističe 32A |  |  | ks | 1 |  | 0
02 | Kabel CYKY 4x16 |  |  | m | 32 |  | 0
03 | Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm |  |  | m | 30 |  | 0
04 | 2 x mikrotrubička 20/16 |  |  | m | 30 |  | 0
05 | Koncovka k uzavření HDPE chráničky 40/33mm |  |  | ks | 2 |  | 0
06 | Chránička KOPOFLEX 50 |  |  | m | 96 |  | 0
07 | Krycí desky/výstražná fólie |  |  | m | 25 |  | 0
08 | Zemní práce - výkop |  |  | bm | 25 |  | 0
09 | Zemní práce - zához, uvedení do původního stavu |  |  | bm | 25 |  | 0
10 | Podružný mat., pískové lože |  |  | soub | 1 |  | 0
11 | Doprava |  |  | soub | 1 |  | 0
12 | Geometrické zaměření |  |  | soub | 1 |  | 0
13 | Výchozí revize |  |  | ks | 1 |  | 0
14 | Koordinační činnost |  |  | nh | 4 |  | 0
[5 empty] | CELKEM: |  | 0

## PS 01
Pozice | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena D+M CZK/m.j. | Celková cena D+M CZK
DOPLŇKOVÝ ZDROJ PITNÉ VODY PRO OBYVATELE V MÍSTNÍ ČÁSTI KATEŘINKY
PS 01 - Úpravna vody - strojně-technologická část
Stroje, zařízení, technologické celky vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu
01 | Diskový filtr (DF) Diskový filtr má diskovou vložku, kterou se dá lehce rozšroubovat, uvolnit a lehce vyprat. • Filtrace pomocí diskového filtru o pórovitosti 130 um (mikronů) • Velmi snadná montáž a manipulace • Vysoký průtok. • Při čištění a manipulaci není potřeba žádné nářadí. • Možnost připojení manometrů |  |  | ks | 1 |  | 0
02 | Dávkovací čerpadlo (DČ1, DČ2) Dávkovací čerpadlo pro kontinuální / proporcionální dávkování nehořlavých kapalin. Digitální displej. Možnost nastavení jako kontinuální dávkování, popř. řízeno od impulzního vodoměru či zdroje od 0 - 4 mA. Možnost kalibrace dávky, nastavení vstupního hesla, statistika provozu, nastavení výšky zdvihu 0 - 100%. Možnost připojení sondy na hlídání vyprázdnění dávkovacího barelu s chemikálií. Dávkování: 2 l/hod při 8 bar, 5 l/hod při 5 bar, 7 l/hod při 2 bar. Počet zdvihů za min: 150 Zdvihový objem: 0,22 ml / 0,56 Včetně příslušenství, barelu, dávkovacího setu |  |  | kpl | 2 |  | 0
03 | Reakčně - akumulační nádrž (RAN) 10"x 44" + polovypálený dolomit, Skládá se z jedné sklolaminátové tlakové lahve, jedného 3 cestnýho ventilu a filtrační náplně vstupní potrubí 1“výstupní potrubí 1“odpadní potrubí1“ závit na tlakově láhvi 2 ½“ výška (od horní části tlak. lahve) 889 mm materiál ventilu Noryl . teplota 5 – 45 °C , ruční 3 cestný ventil |  |  | ks | 1 |  | 0
04 | Médiová filtrace (MF I.) Náplň PYROLOX + řídící autumatická prací hlava výkon řídicí hlavy 4,0 m3/h tlak 2–6 bar, teplota 5– 45 °C |  |  | ks | 1 |  | 0
05 | Médiová filtrace (MFII.) Náplň GEH + řídící autumatická prací hlava výkon řídicí hlavy 4,0 m3/h tlak 2 – 6 bar, teplota 5 – 45 °C |  |  | ks | 1 |  | 0
06 | Médiová filtrace (MFIII.) Náplň aktivní uhlí manuální 3 cestný ventil výkon řídicí hlavy 4,0 m3/h tlak 2 – 6 bar, teplota 5 – 45 °C |  |  | ks | 1 |  | 0
07 | Čerpadlo - ATS do spotřeby/čerpadlo praní (P1) vodárna 80l ležatá tlaková nádoba 230V 2,1-3,5bar |  |  | kpl | 1 |  | 0
08 | Měření a regulace - prvky - Pulzní průtokoměr (FIC63) - D32, mosazné nebo nerezové provedení - Plovákový spínač (LS61, LS62) - Elektromagnetický ventil (HS3, HS4, HS5) - D32, mosazné nebo nerezové provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0
09 | čerpadlo ve vrtu s příslušenstvím,1,85 kW, H max 150 m, Q max 53 l / min Článkové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plovoucí" oběžná kola, přičemž každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika. |  |  | kpl | 1 |  | 0
Jímky a nádrže
I | skladový kontejner zateplený, s klimatizací, osvětlením vnější rozměry: 6 058 x 2 438 x 2 591mm včetně dřevěného obkladu zkosenými latěmi, materiál modřín, 45 x 70 mm |  |  | kpl | 1 |  | 0
II | Akumulační nádrž pitné vody (AN 1) Materiál: PP Rozměry: cca 8 m3 dle výkresové dokumentace Příslušenství: havarijní přepad, vstupní poklop, sání |  |  | kpl | 1 |  | 0
III | Akumulační nádrž prací vody (AN 2) Materiál: PP Rozměry: cca 1 m3 dle výkresové dokumentace Příslušenství: havarijní přepad, vstupní poklop, sání |  |  | kpl | 1 |  | 0
Propojovací potrubí PVC, vč. směrových a výškových lomů; tvarovek; přírub; přírubových spojů; potrubních spojek; šroubení; ostatního příslušenství. Pro kotvení potrubí použít nerezové narážecí (průvlakové) kotvy M6x80. Spoj hadic a potrubí zajistit nerezovou spojkou, vzdálenost mezi kotvami max. 500mm
| Kotvící materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Potrubí PVC - U včetně ventilů a klapek D32 - D40, PN16 |  |  | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | CELKEM: |  | 0

## Celkové náklady PS
Položka | Cena CZK
DOPLŇKOVÝ ZDROJ PITNÉ VODY PRO OBYVATELE V MÍSTNÍ ČÁSTI KATEŘINKY
PS 01 - Úpravna vody - strojně-technologická část | 0
PS 02 - Úpravna vody - elektroinstalace a MaR | 0
Ostatní služby | 0
Celkem bez DPH 21% | 0
DPH 21% | 0
Celkem | 0

## PS 02
Pozice | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena D+M CZK/m.j. | Celková cena D+M CZK
DOPLŇKOVÝ ZDROJ PITNÉ VODY PRO OBYVATELE V MÍSTNÍ ČÁSTI KATEŘINKY
PS 02 - Úpravna vody - elektroinstalace a MaR
01 | Rozvaděč RD1
| Plastová nástěnná skříň 800x600x270 IP55, komplet |  |  | KS | 1 |  | 0
| závěsy pro skříň |  |  | SET | 1 |  | 0
| 25/C/3 10KA 263411 |  |  | KS | 1 |  | 0
| 20/B/3 10KA 263390 |  |  | KS | 1 |  | 0
| 10/B/1 10KA 262674 |  |  | KS | 1 |  | 0
| 13/C/1-DC 10KA 264888 |  |  | KS | 2 |  | 0
| 16/C/1-DC 10KA 264889 |  |  | KS | 1 |  | 0
| 16/D/1 10KA 262716 |  |  | KS | 1 |  | 0
| 2/B/1 10KA 264839 |  |  | KS | 3 |  | 0
| 4/C/1 10KA 262700 |  |  | KS | 1 |  | 0
| 6/B/1 10KA 262673 |  |  | KS | 3 |  | 0
| EAT CHRÁNIČ PROUD 25/4/03-A 263610 |  |  | KS | 1 |  | 0
| RELÉ ČASOVÉ |  |  | KS | 1 |  | 0
| Stykač 230V, 2.pol, 25A |  |  | KS | 1 |  | 0
| SM SVORKA 4/U SEDA SV. SELOS |  |  | KS | 12 |  | 0
| SM DRŽÁK KONCOVÝ 35 ŠÍŘKA 8 MM |  |  | KS | 2 |  | 0
| SM DESKA KONC. 2,5 - 4 SEDA SV. |  |  | KS | 4 |  | 0
| VÝVODKA PV-16, PG 16, IP68, S MATICÍ, SV.ŠEDÁ |  |  | KS | 1 |  | 0
| VÝVODKA PV-13,5 , PG 13,5 , IP68, S MATICÍ, SV.ŠEDÁ |  |  | KS | 20 |  | 0
| FI RELÉ DIN/PS 230V AC 2P/8A |  |  | KS | 2 |  | 0
| FI PATICE DIN 40/44/99.80 1P/2P |  |  | KS | 2 |  | 0
| FI SPONA VARICLIP |  |  | KS | 2 |  | 0
| Zásuvka vestavná 230V IP 55 |  |  | KS | 2 |  | 0
| ELEM MŮSTEK N 15-F2 MODRÝ, KRYTY 1290 |  |  | KS | 1 |  | 0
| ELEM MŮSTEK N 15-F2 ZELENOŽLUTÝ, KRYTY 1290 |  |  | KS | 1 |  | 0
| Ostatní materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Montáž rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Revize rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Celkem rozvaděč RD1 | [5 empty] | 0
02
| KV CYKY-J 3 X 1,5 (C) |  |  | M | 54 |  | 0
| KV CMSM 3G X 0,75 (C) |  |  | M | 90 |  | 0
| JBV Z 5518N-C02510 S ZÁS.1NÁS., VÍČKO, VARIANT+,ŠEDÁ, IP54 |  |  | KS | 4 |  | 0
| Zářivka 2x36W, IP65 včetně trubic |  |  | KS | 2 |  | 0
| Ventilátor odtahový IP55, 230V |  |  | KS | 1 |  | 0
| Přímotop IP 24 2,5 kW |  |  | KS | 1 |  | 0
| DK KRABICE PLAST. 4-PÓL. ŠEDÁ IP54 |  |  | KS | 7 |  | 0
| BEC SVORKOVNICE EPS S KRYTEM |  |  | KS | 1 |  | 0
| KV H07V-K 4 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA) |  |  | M | 16 |  | 0
| KV JYTY-O 2 X 1 (D) |  |  | M | 45 |  | 0
| KV CYKY-J 3 X 4 (C) |  |  | M | 150 |  | 0
| KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ do země ČERVENÁ 450N 90/75MM 50M |  |  | M | 130 |  | 0
| H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) + svorky, asfalt |  |  | KG | 70 |  | 0
| DRÁTĚNNÝ ŽLAB 2 100/50 GZ L=2M |  |  | KS | 6 |  | 0
| NOSNÍK 100 GZ PRO ŽLAB 50/50, 100/50, 100/100 |  |  | KS | 12 |  | 0
| Spojovací mat. pro žlaby |  |  | KS | 26 |  | 0
| Spojiovací mat. pro žlaby |  |  | KS | 16 |  | 0
| TRUBKA PEVNÁ 1525 3M ŠEDÁ |  |  | M | 16 |  | 0
| PŘÍCHYTKA 5325 PRO TR PLAST ŠEDÁ |  |  | KS | 42 |  | 0
| Ostatní materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Montáž |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
03 | Ostatní
| PD skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Doprava ubytování |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Výchozí revize |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Komplexní zkoušky |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Zkušební provoz |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
[5 empty] | CELKEM: |  | 0

## Ostatní služby
Pol. | Pozice. | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
DOPLŇKOVÝ ZDROJ PITNÉ VODY PRO OBYVATELE V MÍSTNÍ ČÁSTI KATEŘINKY
PS 01 - Úpravna vody - strojně-technologická část PS 02 - Úpravna vody - elektroinstalace a MaR
Ostatní služby
| 1 | Zařízení staveniště technologického dodavatele |  |  | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Montáž technologického zařízení včetně dopravních nákladů |  |  | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Individuální a komplexní zkoušky, zprovoznění, zaškolení obsluhy Neobsahuje média nutné ke zprovoznění. |  |  | kpl | 1 |  | 0
| 4 | Návrh provozního řádu - pro celou technologii ÚV a zdroj vody pro veřejnou potřebu |  |  | ks | 1 |  | 0
| 5 | Měsíční ověřovací provoz 4 x odběr vzorů 4x návštěva technologa zápis do provoz. deníku vyhodnocení měsíčního provozu protokol o úplném rozboru vzorku upravené vody včetně pesticidních látek a jejich metabolitů v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb. Poznámka: součástí měsíčního ověřovacího provozu je i dodání potřebné chemie pro prokázání kvality vody v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb. |  |  | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby DSPS včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby a vložení do digitální technické mapy města PD nutná pro uvedení do zkušebního provozu / kolaudaci. |  |  | ks | 1 |  | 0
[6 empty] | CELKEM: |  | 0