## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 02522011 | DPS Burianova 1070,1071 a 969 - výměny výtahů a zřízení EPS
| Objekt: |  | D.1.1. | Dokumentace pro stavební povolení
5757 | Rozpočet: |  | 1.01 | Burianova 969/8
| Zadavatel |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC |  |  |  | IČO: | 00262978
|  |  | nám. Dr. E. Beneše 1/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00262978
|  |  | 46001 | Liberec-Liberec I-Staré Město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | D.1.1. | Dokumentace pro stavební povolení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.01 | Burianova 969/8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 02522011 - DPS Burianova 1070,1071 a 969 - výměny výtahů a zřízení EPS
#POPO | Popis objektu: D.1.1. - Dokumentace pro stavební povolení
#POPR | Popis rozpočtu: 1.01 - Burianova 969/8
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.1. 1.01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 02522011 | DPS Burianova 1070,1071 a 969 - výměny výtahů a zřízení EPS | [24 empty] | STA
O: | D.1.1. | Dokumentace pro stavební povolení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.01 | Burianova 969/8 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 3.37 | [5 empty] | DIL
1 | 317944311RT2 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 | t | 0.09867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 20.6 | 2.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [24 empty] | SPI
|  | A01 Půdorys 1.NP - 6.np - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=1,25, 1ks, 8,97 kg/m : 1*(2*1,25)*8,97/1000 |  | 0.02243 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=1,05, 1ks, 8,97 kg/m : 1*(2*1,05)*8,97/1000 |  | 0.01884 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=0,80m, 2ks, 8,97 kg/m : 2*(2*0,80)*8,97/1000 |  | 0.0287 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.06997 | [22 empty] | VV | 1
|  | A03 Půdorys 7.np - hlava výtahu - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=0,80m, 2ks, 8,97 kg/m : 2*(2*0,80)*8,97/1000 |  | 0.0287 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.0287 | [22 empty] | VV | 1
2 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva:... | m2 | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1568 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.22 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [24 empty] | SPI
|  | A01 Půdorys 1.NP - 6.np - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=1,25, 1ks, 8,97 kg/m : 1*(2*1,25)*0,10 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=1,05, 1ks, 8,97 kg/m : 1*(2*1,05)*0,10 |  | 0.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=0,80m, 2ks, 8,97 kg/m : 2*(2*0,80)*0,10 |  | 0.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 1
|  | A03 Půdorys 7.np - hlava výtahu - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=0,80m, 2ks, 8,97 kg/m : 2*(2*0,80)*0,10 |  | 0.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.32 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 26.56 | [5 empty] | DIL
3 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 126.4614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.2 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.21 | 26.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,17340 |  | 8.1734 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 70,58300 |  | 70.583 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 47,70500 |  | 47.705 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 2.76 |  |  |  |  | 60.52 | [5 empty] | DIL
4 | 963016111R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 8.1734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.1 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.35 | 2.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B01 Půdorys 1.NP - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | DMTŽ SDK kastlíku : 2,25*(0,60+0,90+0,60) |  | 4.725 | [22 empty] | VV | 0
|  | DMTŽ SDK kastlíku : 4,66*(0,25+0,24+0,25) |  | 3.4484 | [22 empty] | VV | 0
5 | 963016211R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm | m2 | 70.583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0.01068 | 0.75 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.21 | 14.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B01 Půdorys 1.NP - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno z .dwg podkladu : 70,583 |  | 70.583 | [22 empty] | VV | 0
6 | 968083003R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0.04 | 0.11 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.373 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A01 Půdorys 1.NP - 6.np - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | okno O01 : 1,80*1,50 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
7 | 971052531R00 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 2.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.365 | 0.94 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 3.59 | 9.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základových nebo nadzákladových, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | A01 Půdorys 1.NP - 6.np - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=1,25, 1ks, 8,97 kg/m : 1*1,00*0,60 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=1,05, 1ks, 8,97 kg/m : 1*0,90*0,60 |  | 0.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=0,80m, 2ks, 8,97 kg/m : 2*0,60*0,60 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.86 | [22 empty] | VV | 1
|  | A03 Půdorys 7.np - hlava výtahu - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=0,80m, 2ks, 8,97 kg/m : 2*0,60*0,60 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 1
8 | 974049153R00 | Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.022 | 0.24 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.27 | 13.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | A01 Půdorys 1.NP - 6.np - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=1,25, 1ks, 8,97 kg/m : 1*(2*1,25) |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=1,05, 1ks, 8,97 kg/m : 1*(2*1,05) |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=0,80m, 2ks, 8,97 kg/m : 2*(2*0,80) |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 1
|  | A03 Půdorys 7.np - hlava výtahu - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x L 50/100, d=0,80m, 2ks, 8,97 kg/m : 2*(2*0,80) |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 1
9 | 978041110X00 | Odstranění zateplení lisované dřevovláknité desky | m2 | 47.705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01293 | 0.62 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0.39 | 18.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B01 Půdorys 1.NP - bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | lisované dřevovláknité desky : 47,705 |  | 47.705 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.33 | [5 empty] | DIL
10 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 0.51796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.577 | 1.33 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | 728909001RAX | VZT - dle oceněné přílohy | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61 |  | 0 |  |  |  |  | 84.56 | [5 empty] | DIL
12 | 767586101RT1 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, | m2 | 87.792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.25 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.52 | 45.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 87,79200 |  | 87.792 | [22 empty] | VV | 5
13 | 767586201RT1 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou | m2 | 87.792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.36 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.42 | 36.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A01 Půdorys 1.NP - 6.np - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno z .dwg podkladu : 70,583+17,209 |  | 87.792 | [22 empty] | VV | 0
14 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.61279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 3.327 | 2.04 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | 769909002RAX | Dod+Mtž plastové okno s žaluzií 1800/1500mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. zednického začištění vnitřního i venkovního, detailů a všech nutných prací, doplnění malby, případně fasády, přesunu hmot a pomocného lešení. | [24 empty] | POP |  | vč. zednického začištění vnitřního i venkovního, detailů a všech nutných prací, doplnění malby, případně fasády, přesunu hmot a pomocného lešení.
|  | A01 Půdorys 1.NP - 6.np - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | O01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | 799909001X00 | Práce neuvedené samostatnými položkami rozpočtu, ale nutné ke kompletnímu provedení | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Uchazeč o zakázku provede kontrolu zadávací dokumentace a slepého zadávacího rozpočtu + prohlídku staveniště a touto položkou v případě potřeby ocení práce, dodávky a služby neuvedené samostatnými položkami rozpočtu, ale nutné ke kompletnímu a funkčnímu provedení díla v rozsahu projektové dokumentace (pevná cena díla). | [24 empty] | POP |  | Uchazeč o zakázku provede kontrolu zadávací dokumentace a slepého zadávacího rozpočtu + prohlídku staveniště a touto položkou v případě potřeby ocení práce, dodávky a služby neuvedené samostatnými položkami rozpočtu, ale nutné ke kompletnímu a funkčnímu provedení díla v rozsahu projektové dokumentace (pevná cena díla).
POP
|  | Položka dále obsahuje tyto kontrukce a práce: | [24 empty] | POP
|  | - vyčištění po provedení stavebních prací | [24 empty] | POP
|  | - 1.NP - stavební připravenost a přípomoce pro nový rozvaděč | [24 empty] | POP
|  | - 1.NP m.č. 1.29 - napojení na kanalizaci | [24 empty] | POP
|  | - 1.NP - ocelová konstrukce, základ - u okna O01, exteriér | [24 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | 210909001RAX | Elektroinstalace - dle oceněné přílohy | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.01 | [5 empty] | DIL
18 | 979012112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, | t | 2.759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.75 | 2.07 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | [24 empty] | SPI |  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
19 | 979012119R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m | t | 12.9123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03 | 0.39 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | [24 empty] | SPI |  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
|  | Celkem 19,88m - 3,50m = 16,38m/3,50 = koef 4,68 | [24 empty] | POP
20 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2.759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.49 | 1.35 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
21 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 38.6266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
22 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2.759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.94 | 2.59 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
23 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5.5181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.11 | 0.61 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
24 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 2.759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | KAL 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
26 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [24 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Příloha 728 VZT
OCENĚNÝ VÝPIS MATERIÁLU-ROZPOČET - DPS - 03/2022
STAVBA: Výměny výtahů a zřízení EPS objektu DPS Buriánova 1070,1071 a 969
OBJEKT: OBJEKT 969
ČÁST: D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM |  |  |  | 0 | (bez DPH)
| Poznámka: | V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo
označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která musí plně splňovat technické a funkční
požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
OBJEKT 969
| 1 | CHLAZENÍ MÍSTNOSTI S UPS |  |  |  | 0
1 | 1.1 | Venkovní chladící kondenzační jednotka; chlazená vzduchem, typ například: AOYG-09 KMCC , Qch= 2,6 kW ; (nab. č. 602210914) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks | 0 | 0 | Funkce celoročního chlazení; Automatický restart, chladivo R32; 230V
2 | - | Montáž jednotky | 1 | ks | 0 | 0
3 | 1.2 | Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 2,6 kW; typ například: ASYG-09 KMCC; (nab. č. 602210914) - nebo výrobek srovnatelného standardu; (s čerpadlem kondenzátu..) | 1 | ks | 0 | 0 | včetně příslušenství;
4 | - | Montáž jednotky | 1 | ks | 0 | 0
5 | - | Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní jednotky chlazení poz. 1.2 ; typ například: ….. - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks | 0 | 0
6 | - | Montáž čerpadla kondenzátu | 1 | ks | 0 | 0
7 | - | Ovladače - kabelové, dálkové - pro vnitřní jednotky chlazení, typ například: ..… - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks | 0 | 0 | ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro konkrétní místnost
8 | - | Montáž ovladače | 1 | ks | 0 | 0
9 | - | Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení , vnější rozměr cca 900x400x400mm | 1 | ks | 0 | 0 | konzole/rám pod kotvící body poz. 1.1 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL
10 | - | Montáž konzole | 1 | ks | 0 | 0
11 | - | Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/10mm….) - DLE KONKRÉTNÍHO TYPU JEDNOTEK CHLAZENÍ | 22 | m | 0 | 0 | Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R32, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a parotěsné izolace
12 | - | Montáž Cu potrubí | 22 | m | 0 | 0
13 | - | Náplň chladiva R32 - chladící médium (1kg..dle bližší specifikace dodavatele) | 1 | ks | 0 | 0 | pro doplnění systému "chlazení"-viz. schema
14 | - | Montáž | 1 | ks | 0 | 0
15 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1,5mm2) | 30 | m | 0 | 0 | Kabeláže mezi vnitřnmi a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí elektro
16 | - | Montáž kabeláží ele. | 30 | m | 0 | 0
17 | - | Prostup do fasády-chránička cca prům. 150 mm ; složená z přímého průchodu cca 1m+oblouku 90°+45°, včetně izolace proti zatečení | 1 | ks | 0 | 0 | prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.
18 | - | Montáž prostupu | 1 | ks | 0 | 0
19 | - | Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu (D 25-32) , například ….... | 15 | m | 0 | 0 | potrubí včetně spojovacího, montážního materiálu a materiálu na závěsy, včetně tepelné izolace např. …....
20 | - | Montáž potrubí kan. | 15 | m | 0 | 0
| P1 | POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ-VÝTAHOVÁ ŠACHTA |  |  |  | 0
1 | P1.1 | Radiální ventilátor - přívod vzduchu - například MUB 042 450EC-K Poti-PŘÍMÝ VÝTLAK, včetně, pružných připojovacích manžet 2x DS 042; (Systemair a.s.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks | 0 | 0 | přívod 3.800m3/h, 320Pa; U=230V; montáž pod strop strojovny
2 | - | Montáž ventilátoru | 1 | ks | 0 | 0
3 | P1.2 | Uzavírací klapka s protiběž. listy RKT MUB 548x548.S - těsná včetně ovládání servopohonem 230V (10 Nm); s pružinou | 1 | ks | 0 | 0 | rám-ocel. pozink. profily, listy- hliník, ozub.kola - PVC
4 | - | Montáž klapky | 1 | ks | 0 | 0
5 | P1.3 | Uzavírací klapka s protiběž. listy RKT 500x400.S - těsná včetně ovládání servopohonem 230V (10-12 Nm); s pružinou | 2 | ks | 0 | 0 | rám-ocel. pozink. profily, listy- hliník, ozub.kola - PVC
6 | - | Montáž klapky | 2 | ks | 0 | 0
7 | P1.4 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 1000x400 s ochr.sítem a rámem + RAL ....dle architekta projektu | 1 | ks | 0 | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,31m2
8 | - | Montáž žaluzie | 1 | ks | 0 | 0
9 | P1.5 | Krycí mřížka hranatá, KMH-500x800 (zakrytí vzt potrubí) | 1 | ks | 0 | 0 | materiál: ocelový pozinovaný plech, drát, volná plocha min. 80%
10 | - | Montáž výustky, mřížky | 1 | ks | 0 | 0
11 | P1.6 | Krycí mřížka hranatá, KMH-500x400 (zakrytí vzt potrubí) | 2 | ks | 0 | 0 | materiál: ocelový pozinovaný plech, drát, volná plocha min. 80%
12 | - | Montáž výustky, mřížky | 2 | ks | 0 | 0
13 | P1.7 | Výfuková hlavice kruhová prům. 500 mm; přírubové připojení na vzt. potrubí | 2 | ks | 0 | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily
14 | - | Montáž hlavice | 2 | ks | 0 | 0
15 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 70 | m2 | 0 | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B; vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
16 | - | Montáž vzt. potrubí | 70 | m2 | 0 | 0
17 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 500 mm | 8 | m | 0 | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
18 | - | Montáž vzt. potrubí | 8 | m | 0 | 0
19 | - | Protipožární+Tepelná izolace vzt. potrubí -odolnost 45min. | 80 | m2 | 0 | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
20 | - | Montáž izolace | 80 | m2 | 0 | 0
21 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál určí architekt projektu ( dle oplechování ostatních částí střechy) | 5 | m2 | 0 | 0 | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
22 | - | Montáž oplechování | 5 | m2 | 0 | 0
23 | - | Tabule pozinkovaného plechu (2x1m) tl.=1mm pro opravy | 1 | ks | 0 | 0
| 2 | DOPLŇKOVÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
1 | - | Revizní dvířka do SDK podhledu- kovová cca 500x500mm | 2 | ks | 0 | 0 | s magnetem pro uzavření
2 | - | Montáž dvířek | 2 | ks | 0 | 0
| 3 | Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce |  |  |  | 0
1 | 3.1 | Náklady na dopravu VZT a zařízení chlazení | 1 | ks | 0 | 0 | Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby
2 | 3.2 | Pomocné konstrukce, lešení | 1 | ks | 0 | 0 | Pro práci ve výšce podlaží do 3-4,4m , dále práce na střeše a fasádě objektu
3 | 3.3 | Zednické výpomoci | 1 | ks | 0 | 0 | Spolupráce na prostupech v počtu do 10-ti ks
4 | 3.4 | Komplexní vyzkoušení | 1 | ks | 0 | 0 | Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 2N hod.
5 | 3.5 | Zaregulování VZT | 1 | ks | 0 | 0 | Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech v počtu do 3 ks
6 | 3.6 | Zaškolení obsluhy | 1 | ks | 0 | 0
7 | 3.7 | Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení | 1 | ks | 0 | 0
8 | 3.8 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | 1 | ks | 0 | 0 | (2x tištěná paré, 1x nosič dat s PDF)

## Příloha M21
Akce: | Výměny výtahů a zřízení EPS
objektu DPS Buriánova 1070,1071 a 969
Investor: | Statutární město Liberec
Náměstí Dr. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Datum: | 6.2022
D.1.4.1 - Elektroinstalace
DPS Burianova 969
Kontrolní rozpočet
| Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci + montáž | 0
| Elektroinstalace - materiál a montáže | 0
| Elektroměrový rozvaděč | 0
| Skříň Central a Total stop | 0
| Rozvaděč R-PZS | 0
| Nouzový zdroj UPS | 0
| Celkem bez DPH | 0 |  | 0
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže
index svítidla | popis svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1.1 | Plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu. 1 x LEDLine, 22W/2720lm | ks | 2 | 0 | 0
1.2 | Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN nástěnné, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost: 30 m. Výbava autest. 2W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 1 | 0 | 0
1.3 | Montáž přisazeného svítidla | ks | 3 | 0 | 0
2 | Celkem |  |  |  | 0
Elektroinstalace - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1.1 | Spínač jednopólový v provedení na omítku, 20A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP66 (typ např. PROTECTA), (dodáváno včetně jednoduché krabice) | ks | 1 | 0 | 0
1.2 | Montáž přisazeného jednopólového spínače | ks | 1 | 0 | 0
2.1 | Požární tlačítko nouzové | ks | 2 | 0 | 0
2.2 | Montáž přisazeného tísňového tlačítka | ks | 2 | 0 | 0
3.1 | Kabel CXKH-O-V 2x1,5 | m | 65 | 0 | 0
3.2 | Kabel CXKH-J-V 3x1,5 | m | 50 | 0 | 0
3.3 | Kabel CXKH-J-R 3x2,5 | m | 40 | 0 | 0
3.4 | Instalace kabelu do 3x2,5mm² vedeného po povrchu nebo liště | m | 155 | 0 | 0
4.1 | Kabel CXKH-J-V 5x1,5 | m | 40 | 0 | 0
4.2 | Instalace kabelu do 3x2,5mm² vedeného po povrchu nebo liště | m | 40 | 0 | 0
5.1 | Kabel CXKH-J-R 5x6 | m | 20 | 0 | 0
5.2 | Kabel CXKH-J-V 5x6 | m | 8 | 0 | 0
5.3 | Kabel CXKH-J-V 4x10 | m | 30 | 0 | 0
5.4 | Kabel H07RN-F 5Gx10 | m | 10 | 0 | 0
5.5 | Kabel CXKH-J 4x16 | m | 5 | 0 | 0
5.6 | Instalace kabelu do 5x16mm² vedeného po povrchu nebo liště | m | 73 | 0 | 0
6.1 | Kabel CYKY-J 3x50+35 | m | 10 | 0 | 0
6.2 | Kabel CYKY-J 3x95+70 | m | 5 | 0 | 0
6.3 | Instalace kabelu do 4x95mm² vedeného po povrchu nebo liště | m | 15 | 0 | 0
7.1 | Vodič CY6 zelenožlutý | m | 75 | 0 | 0
7.2 | Instalace vodiče do 10mm² vedeného po povrchu nebo liště | m | 75 | 0 | 0
8.1 | Vodič CY16 zelenožlutý | m | 5 | 0 | 0
8.2 | Instalace vodiče do 16mm² vedeného po povrchu nebo liště | m | 5 | 0 | 0
9.1 | Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | ks | 1 | 0 | 0
9.2 | Montáž nástěnné ekvipotencionální svorkovnice | ks | 1 | 0 | 0
10.1 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 0.1 | 0 | 0
10.2 | Instalace protipožárního prostup E60 včetně atestu | m2 | 0.1 | 0 | 0
11.1 | Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² | ks | 30 | 0 | 0
11.2 | Instalace kabelové příchytky pro max. 8 kabelů 3x2,5mm² | ks | 30 | 0 | 0
12.1 | Normovaná příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel do 5x6mm² + vrut s kovovou hmoždinkou | ks | 630 | 0 | 0
12.2 | Normovaná příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel do 5x6mm² + vrut s kovovou hmoždinkou | ks | 100 | 0 | 0
12.3 | Instalace příchytky pro nehořlavé trasy | ks | 730 | 0 | 0
13 | Připojení klapky VZT | ks | 2 | 0 | 0
14 | Připojení VZT | ks | 2 | 0 | 0
15 | Průraz zdí 100-150mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 11 | 0 | 0
16 | Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x30x30mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 6 | 0 | 0
17 | Rozebrání a opětovná montáž stávajícího podhledu 600x600 | m2 | 15 | 0 | 0
18 | Stavební nika 380x640x250. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 1 | 0 | 0
19 | Stavební nika 1000x800x250. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 1 | 0 | 0
20 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 12 | 0 | 0
21 | Ukončení kabelu do 25mm2 | ks | 2 | 0 | 0
22 | Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 3 | 0 | 0
23 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 7 | 0 | 0
24 | Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 2 | 0 | 0
25 | Ukončení kabelu do 5x6mm2 | ks | 2 | 0 | 0
26 | Ukončení kabelu do 5x10mm2 | ks | 4 | 0 | 0
27 | Ukončení kabelu do 4x25mm2 | ks | 4 | 0 | 0
28 | Ukončení kabelu do 3x50+35mm2 | ks | 4 | 0 | 0
29 | Ukončení kabelu do 3x70+50mm2 | ks | 3 | 0 | 0
30 | Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 2 | 0 | 0
31 | Montáž rozvodnice do 100kg | ks | 1 | 0 | 0
32 | Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0
34 | Stavební přípomoci (5% z celkové ceny montáží) | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Revize el. zařízení | ks | 1 | 0 | 0
36 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 | 0 | 0
37 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0
38 | Proškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
39 | Celkový součet |  |  |  | 0
Elektroměrový rozvaděč
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1 | Oceloplechová zapuštěná elektroměrová rozvodnice 380 x 640 x 250 mm pro jedno jednosazbové přímé měření. Světle šedá barva, krytí IP43/20. | ks | 1 | 0 | 0
2 | nstalační jistič 10 kA, B 40A, 3P, před hl.elměr, bar.páčka | ks | 1 | 0 | 0
3 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 5 | 0 | 0
4 | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0
5 | Drobný pomocný materiál | % | 0 | 0 | 0
6 | Přesun materiálu | % | 0 | 0 | 0
7 | Montáž rozvodnice | % | 0 | 0 | 0
8 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
9 | Výrobní štítek | ks | 1 | 0 | 0
10 | Celkový součet za materiál a montáž |  |  |  | 0
Skříň Central a Total stop (25kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 1000 x 800 x 250 mm, včetně montážní desky a krycími panely s možností zaplombování. Světle šedá barva, krytí IP43/20. | ks | 1 | 0 | 0
2 | Vypínač 3-pólový, 63A s možností výbavy | ks | 1 | 0 | 0
2 | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 63A s možností výbavy | ks | 1 | 0 | 0
3 | Vypínač 3-pólový, 160A s možností výbavy | ks | 3 | 0 | 0
4 | Vypínací spoušť 208-250V AC/DC pro MC1 | ks | 2 | 0 | 0
5 | Vypínací spoušť 208-250V AC/DC pro MC2/3 | ks | 3 | 0 | 0
6 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 15 | 0 | 0
7 | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0
8 | Drobný pomocný materiál | % | 0 | 0 | 0
9 | Přesun materiálu | % | 0 | 0 | 0
10 | Montáž rozvodnice | % | 0 | 0 | 0
11 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
12 | Výrobní štítek | ks | 1 | 0 | 0
13 | Celkový součet za materiál a montáž |  |  |  | 0
Rozvaděč R-PZS (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600 x 600 x 250 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0
2 | Vypínač 3-pólový, 40A na lištu | ks | 1 | 0 | 0
3 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový 2A/1 | ks | 1 | 0 | 0
5 | Motorový spínač s ochranou 0,63-1A,2P | ks | 1 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 2 | 0 | 0
7 | Jistič třípólový B32/3 | ks | 1 | 0 | 0
8 | Časové relé multifunkční 12-240VAC/DC, 1P | ks | 1 | 0 | 0
9 | Instalační stykač 20 A, 1Z (1NO), 24 V AC, 1TE | ks | 1 | 0 | 0
10 | Instalační stykač 20 A, 1Z+1R (1NO+1NC), 24 V AC, 1TE | ks | 1 | 0 | 0
11 | Lišta propojovací vidlicová,TE18mm/3p,10mm2/1m | ks | 0.5 | 0 | 0
12 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
13 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
14 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 9 | 0 | 0
15 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 30 | 0 | 0
16 | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0
17 | Drobný pomocný materiál | % | 0 | 0 | 0
18 | Přesun materiálu | % | 0 | 0 | 0
19 | Montáž rozvodnice | % | 0 | 0 | 0
20 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
21 | Výrobní štítek | ks | 1 | 0 | 0
22 | Celkový součet za materiál a montáž |  |  |  | 0
Nouzový zdroj UPS
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1 | Pro evakuační výtah a odvětrání CHÚC bude ve strojovně výtahů u rozvaděče R-PZS instalován autonomní bateriový zdroj typu UPS. Tento zdroj bude v provedení 400V vstup, 400V výstup, 15kVA 15kW, Online s 200 kusy baterií 12 V, 9 Ah. Tato UPS musí zajistit provoz evakuačního výtahu s příkonem 9kW/400V a VZT s příkonem 0,8kW/230V po dobu minimálně 60 minut. Součástí dodávky UPS je dopravu na místo instalace, nastěhování na místo určení, instalaci a montáž zařízení na pevné rozvody, funkční zkoušku zařízení, předání kompletní technické dokumentace a zaškolení obsluhy v době instalace. Navržený typ Schrack UPS AVARA Sentryum Active 15kVA 15kW 0min 3f/3f Online+ 200x Baterie 12 V, 9 Ah VRLA AGM; faston F2. | ks | 1 | 0 | 0
2 | Kit pro instalaci baterií do USS3 Active (pro 2x40 baterií), police, propojky a pojistky pro instalaci 1-2x 40ks baterií do UPS Avara Sentryum verze Active | ks | 1 | 0 | 0
3 | Box na AKU pro USML- na 2x 40ks 12Ah nebo 3x 40ks 7 a 9Ah | ks | 1 | 0 | 0
4 | Baterie 12 V, 9 Ah VRLA AGM; faston F2, dšv: 151 x 65 x 100 mm, 2,5 kg | ks | 200 | 0 | 0
5 | Relóvá karta do zdířky UPS, s bezpotenciál. Kontakty | ks | 1 | 0 | 0
6 | Instalace UPS. vybalení UPS v místě instalace, kontrola kompletnosti dodávky, bezbariérové nastěhování, ustavení na místě instalace, připojení přívodních a odvodních kabelů, propojovacích kabelů mezi jednotlivými UPS a mezi UPS a bat. boxy, zapojení a odzkoušení volitelného příslušenství UPS, odzkoušení funkce celé soustavy, uvedení do provozu, nastavení požadovaných hodnot,ověření funkcí a stavů, vystavení protokolu "Uvedení do provozu". | ks | 1 | 0 | 0
7 | Celkový součet za dodávku a montáž |  |  |  | 0