## List1
Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022“
Příloha ZD č. 7 - Technické požadavky zadavatele na svítidla
Výrobce, typ:
Označení | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Účastník vyplní ANO nebo NE
1 | Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí - 40 °C až + 35 °C.
2 | Svítidlo musí být plochého tvaru bez chladících žeber.
3 | Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití.
4 | Svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník, tak přímo na stožár o průměru 60 až 76 mm, bez použití externího redukčního adaptéru na spojení stožár-svítidlo nebo výložník-svítidlo.
5 | Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli se zajištěním proti povolení (matice).
6 | Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu a instalace svítidla, svítidlo musí umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár v rozsahu -5 ° až + 20 ° (krok po max. 5 °), při montáži na výložník v rozsahu - 20 ° až + 5 ° (krok po max. 5 °).
7 | Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla nejméně IP 67.
8 | Stupeň ochrany difuzoru svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 09.
9 | Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musí být k rámu svítidla přichycen přes silikonové těsnění.
10 | Difuzor svítidla musí být možné v případě potřeby vyměnit.
11 | Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů, tzv. COB (Chip On Board).
12 | Náhradní teplota chromatičnosti světelných zdrojů LED svítidel musí být 2 700 K.
13 | Index podání barev světelných zdrojů LED musí být alespoň 70.
14 | Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů.
15 | Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření.
16 | Svítidla, u kterých je v Kalkulaci zakázky / Výkazu výměr - příloha č. 4 ZD uvedeno v označení "CLONA", musí být vybavena clonou, která omezí vyzařování svítidla směrem vzad. Toto dodatečné příslušenství je důležité pro omezení rušivého světla.
17 | Z důvodu omezení vzniku rušivého světla musí být podíl dolního toku svítidla 100 %, tzn. podíl horního toku svítidla musí být 0 %. Uvedené platí za podmínky instalace svítidla v úhlu sklonu 0 ° s vodorovnou rovinou.
18 | Svítidlo musí být uzpůsobeno tak, že jej lze připojit přímo na napěťovou úroveň 230 V.
19 | Elektronický předřadník svítidla musí být možné vyjmout bez nutnosti odejmutí dalších částí uvnitř svítidla.
20 | Elektronický předřadník svítidla musí být vybaven teplotní ochranou.
21 | Elektronický předřadník svítidla musí být možné programovat pomocí bezdrátové technologie NFC a zároveň také klasickou metodou připojením dvou vodičů na svorky DALI+ a DALI-.
22 | Elektronický předřadník svítidla musí mít odolnost proti přepětí nejméně 10 kV (L/N-zem) a 6 kV (L-N).
23 | Svítidlo jako celek musí mít odolnost proti přepětí 10 kV (L/N-zem) a 6 kV (L-N).
24 | Svítidlo musí být vybaveno konektorem ZHAGA pro budoucí integraci nových technologií. Konektor musí být zakryt krytkou. Celé toto spojení musí zajišťovat minimální stupeň krytí IP 66.
25 | Svítidlo musí být ve třídě ochrany II.
26 | Svítidlo musí být autonomně stmíváno zcela automaticky na základě výpočtu středu noci, bez nutnosti zásahu obsluhy.
27 | Životnost světelných zdrojů LED musí být minimálně 100 000 hodin provozu.
28 | Pokles světelného toku světelných zdrojů LED po době provozu 100 000 hodin nesmí být větší než 10 %, což je definováno hodnotou L90 @ 100 000 h při teplotě okolí 25 °C.
29 | Poskytovaná záruka na všechny komponenty svítidla musí být nejméně 5 let.
30 | Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být svítidlo snadno rozebratelné, a tudíž i recyklovatelné.
31 | Svítidlo musí být dodáno v šedém barevném provedení.
32 | Vlastnosti svítidla musí být doloženy certifikovanou zkušebnou, a to certifikátem ENEC a Zhaga-D4i. Všechny certifikáty musí být pro verzi svítidla s konektorem ZHAGA.
33 | Uchazeč musí ke svítidlu doložit certifikát o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o stupni krytí (IP) a stupni ochrany proti nárazu (IK). Všechny certifikáty a protokoly musí být pro verzi svítidla s konektorem ZHAGA.
34 | Uchazeč musí ke svítidlu doložit protokol o poklesu světelného toku světelných zdrojů LED v čase ve svítidle použitých dle metody LM-80 a navazující syntetické projekce TM-21 (musí odpovídat hodnotě Lxx v katalogovém listu svítidla nebo rodiny svítidel).
Dne: | Podpis oprávněné osoby a razítko: