## Energocentrum 2.7
Stavba: | Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci
Věc: | VÝKAZ VÝMĚR
Část: | D.2.7.1 - ENERGOCENTRUM - VYTÁPĚNÍ
Zpracovatel: WARMNIS s.r.o.
Datum: | 11_2022
POZNÁMKA: Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiné výrobky kvalitně a technicky srovnatelné, popřípadě srovnatelná řešení. Uvedené položky jsou na výkresech funkčních schémat zapojení.
Č.p. | Název položky |  | MJ | množ. | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | D + M | Poznámky
|  | Rozměr |  |  | cena / MJ | celkem | cena / MJ | celkem | celkem
Strojní technologie ÚT
Kogenerační jednotka KJ1 (stávající)
1 | Kogenerační jednotka (stávající), odstavení, konzervace, zakrytí a ochrana, znovu uvedení do provozu |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Náplně (olej, glycolová směs) |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | zakrytí a ochrana ventilátorů |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | místnost 02.026a
4 | výměna čistých filtrů a hrubých filtrů ve vstupní komoře |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | místnost 02.026b
5 | zakrytí a ochrana žaluzí při výstavbě |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Kogenerační jednotka KJ2
6 | kogenerační jednotka zemní plyn, tepelný výkon 278kW, elektrický výkon 190kW, včetně tlumič a vibračních pásů |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | kapotáž modulu KJ |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | systém spalin KJ (tlumiče dle specifikace dodavatele KJ) |  | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Řídící modul KJ |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Komunikační brána |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | motorový olej 200 litrů |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | nemrznoucí směs 35% glycol |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | transport na adresu stavby |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Kontrola před uvedením do provozu |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Uvedení do provozu |  | hod | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | jeřábové práce (složení a doprava do 2.PP) |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Vnitrostaveništní přeprava |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Parní okruh
18 | trubkový výměník tepla přírubový, nerez, výkon 600 kW |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | výměník A, B, C
19 | izolace pro trubkový výměník, minerální jádro a hliníkový plášť |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | výměník A, B, C
20 | MNT-podpěra pro výměník |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | výměník A, B, C
21 | přírubový spoj PN40 typ 11B | DN100 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | napojení výměníků
22 | vírový průtokoměr DN80 PN40, rozsah 500-4000 kg, 180°C, vč.protipřírub a snímací izolace | DN80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | měření páry
23 | reg. ventil s el.pohonem 16/200-050, 0-10V, s hav. Funkcí vč.protipřírub a snímací izolace | DN50 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | regulace páry výměníky
24 | hav. ventil s el.pohonem 16/200-100, 0-10V, s havarijní funkcí, vč.protipřírub a snímací izolace | DN100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | havarijní uzávěr páry
25 | uzavírací ventil přírubový, PN16,materiál EN-GJS-400-18-LT, vč.protipřírub a snímací izol. | DN15 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | uzavírací ventil přírubový, PN16, materiál EN-GJS-400-18-LT, vč.protipřírub a snímací izol. | DN50 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | uzavírací ventil přírubový, PN16, materiál EN-GJS-400-18-LT, vč.protipřírub a snímací izol. | DN100 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | přerušovač vakua , PN25 | DN15 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | odvzdušňovací ventil pro parní systémy | DN15 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | kondenzátní smyčka stočená M20x1,5 + trojcestný zkušební ventil ocelový |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | kondenzátní smyčka stočená M20x1,5 + trojcestný zkušební ventil ocelový (MT) |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | pro měřič páry
32 | manometr pr. 100mm, rozsah do 1,6 MPa |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | teploměr s ochrannou jímkou, 0-200°C |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | návarek 1/2" |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | přechod trubkový kovaný | DN100/DN50 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | přechod trubkový kovaný | DN100/DN80 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | přechod trubkový kovaný | DN150/100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | přechod trubkový kovaný | DN40/25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | klenuté dno ocelový | DN100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | T-kus ocelový typ B/EN 10253-2, P235GH | DN100/100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | T-kus ocelový typ B/EN 10253-2, P235GH | DN100/65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-2, P235GH | DN15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-2, P235GH | DN50 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-2, P235GH | DN65 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-2, P235GH | DN100 | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 30mm | DN15 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | izolace potrubí vata s folií AL tl.60mm | DN50 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 80mm | DN65 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 120mm | DN100 | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | těsnostní zkoušky potrubí |  | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | nátěr potrubí 2x Z (žáruvzdorný nátěr) |  | m | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Kondenzátní hospodářství, včetně využití tepla z kondenzátu
52 | trubkový výměník , primér teplosměnná plocha 0,3m2, 1500 k/hod., 100/66°C, 16/16bar, sekundér 25/35°C, 5000 kg/hod, 58 kW, AISI 316L, 1 1/2" |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | výměník D - ohřev vody sprchy
53 | trubkový výměník , primér teplosměnná plocha 0,9m2, 1500 k/hod., 60/40°C, 16/16bar, sekundér 26/40°C, 34,8 kW, AISI 316L, 1 1/2" |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | výměník E - ohřev bazénové vody
54 | trubkový výměník , primér teplosměnná plocha 0,4m2, 1500 k/hod., 40/30°C, 16/16bar, sekundér 5/15°C, 1500 kg/hod, 17,5 kW, AISI 316L, 1 1/2" |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | výměník F - vytápění chodník
55 | kondenzátní nádrž 1000 litrů s kontrolním otvorem , ocelová, 3 bary, beztlaká, včetně izolace |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | kondenzátní nádrž
56 | akumulační nádrž 1000 litrů s kontr.otvorerm, nerez, PN10, včetně izolace |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | dohřev bazénové vody
57 | pojistná smyčka DN15 s vychlazovací nádobkou |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | rozdělovací ventil, 16/150-025 s el.pohonem , 0-10V, s hav.funkcí, vč.protipřírub | DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | oběhové čerpadlo , R7 PN10, vč.protipřírub | DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | čerpadlo_10
60 | oběhové čerpadlo , PN10, vč.protipřírub | DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | čerpadlo_11
61 | Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo ve vertikálním provedení s inline-přípojkami, IEC motorem účinnosti IE4 a vestavěným, vzduchem chlazeným frekvenčním měničem. Vestavěný frekvenční měnič umožňuje variabilní regulaci otáček, tlaku a regulaci PID, vč.protipřírub | DN25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | čerpadlo 12 (kondenzát do CZT)
62 | průtokoměr do 130°C, 6m3/hod., s impulsním výstupem 10/l/imp., vč.šroubení | DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | MER č.1 (kondenzát do CZT)
63 | stavoznak ST-20 DN20, do 115°C, PN10 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | uzavírací ventil přírubový, PN16, materiál EN-GJS-400-18-LT, vč.protipřírub | DN25 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | uzavírací ventil přírubový, PN16, materiál EN-GJS-400-18-LT, vč.protipřírub | DN40 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | uzavírací ventil přírubový, PN25,materiál EN-GJS-400-18-LT, vč.protipřírub | DN15 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | uzavírací ventil přivařovací PN16 | DN25 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | první armatury na kondenzátu
68 | odvaděč kondenzátu plovákový přírubový PN40, včetně protipřírub | DN25 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | zpětný ventil mezipřírubový PN16, do 400°C, vč.protipřírub | DN25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | zpětný ventil mezipřírubový PN16, do 400°C, vč.protipřírub | DN40 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | průhledítko přírubové , PN16, do 180°C , vč.protipřírub | DN25 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | kulový kohout závitový s pákou do 185°C, PN10 | DN15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | kulový kohout závitový s pákou do 185°C, PN10 | DN40 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | pojistný ventil pro teplou pitnou vodu , ot.přetlak 9 barů, závitový | DN25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | zpětný ventil závitový, mosazná kuželka, PN16, do 95°C | DN40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | návarek 1/2" |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | teploměr s ochrannou jímkou, 0-200°C , pr.100mm |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | teploměr s ochrannou jímkou, 0-120°C , pr.100mm |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | kondenzátní smyčka stočená M20x1,5 + trojcestný zkušební ventil ocelový (MT) |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | pro měřič páry
80 | kondenzátní smyčka stočená M20x1,5 + trojcestný zkušební ventil mosazný |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | manometr pr. 100mm, rozsah do 1,6 MPa |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN25 | m | 113 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN40 | m | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN50 | m | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 30mm | DN15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 30mm | DN25 | m | 113 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 30mm | DN40 | m | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 30mm | DN50 | m | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | těsnostní zkoušky potrubí |  | m | 188 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | nátěr potrubí 2x Z |  | m | 188 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Sekundérní okruh - výměníky
92 | přírubový spoj PN40 typ 11B | DN100 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | k výměníkům A, B, C
93 | kompenzátor gumový přírubový PN16, EPDM, vč.protipřírub | DN100 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | uzavírací klapka mezipřír. PN16, převod MN, EPDM, nerez disk, vč.protipřírub | DN100 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | pojistný ventil , PN 16/10, Potv.= 5 barů DN40/65 | DN40 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | uzavírací klapka mezipřírubová PN10/16, EPDM,mosaz, s el.pohonem s krytím IP67, 3-bodový , vč.protipřírub | DN100 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | kondenzátní smyčka stočená M20x1,5 + trojcestný zkušební ventil mosazný |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | manometr pr. 100mm, rozsah do 0,6 MPa |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | teploměr s ochrannou jímkou, 0-120°C , pr.100mm |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | odvzdušňovací nádobky DN50 |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | návarek 1/2" |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN100 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN200 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 60mm | DN100 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 60mm | DN200 | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | nátěr potrubí |  | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | těsnostní zkoušky potrubí |  | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0
Sekundérní okruh - rozdělovač, sběrač, připojení KJ1 a KJ2, ALBERT, GALERIE
108 | Rozdělovač DN300, L= 6100mm, hrdla s přírubami PN16 (3xDN40, 2xDN65, 1xDN80, 5xDN100, 1xDN125, 1xDN150, 1xDN200), spojení přírubový spoj DN300, kalník DN100, vypouštění 1xDN40, 2xteploměr, 2xtlakoměr | DN300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Sběrač DN300, L= 6100mm, hrdla s přírubami PN16 (3xDN40, 2xDN65, 1xDN80, 5xDN100, 1xDN125, 1xDN150, 1xDN200), spojení přírubový spoj DN300, kalník DN100, vypouštění 1xDN40, 2xteploměr, 2xtlakoměr | DN300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | expanzní nádoba objem 18 litrů, PN6, vč. Ventilu MK20 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | KJ2
111 | indukční měřič tepla , 25m3/hod., M-Bus | DN65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | KJ2
112 | indukční průtokoměr s vyhodnocovací jednotkou, M-Bus | DN65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | KJ2
113 | Vysoce účinné inline mokroběžné čerpadlo s elektronicky komutovaným motorem a elektronickým nastavením výkonu. , vč.přotipřírub | DN80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | čerpadlo_01
114 | Vysoce účinné inline mokroběžné čerpadlo s elektronicky komutovaným motorem a elektronickým nastavením výkonu. , vč.přotipřírub | DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | čerpadlo_02
115 | Vysoce účinné inline mokroběžné čerpadlo s elektronicky komutovaným motorem a elektronickým nastavením výkonu. , vč.přotipřírub | DN25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | čerpadlo_03
116 | Vysoce účinné inline mokroběžné čerpadlo s elektronicky komutovaným motorem a elektronickým nastavením výkonu. , vč.přotipřírub | DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | čerpadlo_04
117 | Vysoce účinné inline mokroběžné čerpadlo s elektronicky komutovaným motorem a elektronickým nastavením výkonu. , vč.přotipřírub | DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | čerpadlo_05
118 | Vysoce účinné inline mokroběžné čerpadlo s elektronicky komutovaným motorem a elektronickým nastavením výkonu. , vč.přotipřírub | DN80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | čerpadlo_06
119 | Vysoce účinné inline mokroběžné čerpadlo s elektronicky komutovaným motorem a elektronickým nastavením výkonu. , vč.přotipřírub | DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | čerpadlo_07
120 | Jednostupňové suchoběžné odstředivé čerpadlo s konstrukční provedení Inline, vč.protipřírub, 3x400V | DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | čerpadlo_01
121 | regulační ventil s el.pohonem 16/150-050, vč.protipřírub | DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ÚT podlaha
122 | regulační ventil s el.pohonem 16/150-050, vč.protipřírub | DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | KJ2
123 | regulační ventil s el.pohonem 16/150-032, vč.protipřírub | DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ÚT tělesa
124 | uzavírací klapka mezipřírubová PN10/16, EPDM,mosaz, s el.pohonem s krytím IP67, 3-bodový , vč.protipřírub | DN80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | KJ2
125 | uzavírací klapka mezipřír. PN16, s pákou, EPDM, nerez disk, vč.protipřírub | DN65 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | uzavírací klapka mezipřír. PN16, s pákou, EPDM, nerez disk, vč.protipřírub | DN80 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | uzavírací klapka mezipřír. PN16, převod MN, EPDM, nerez disk, vč.protipřírub | DN100 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | uzavírací klapka mezipřír. PN16, převod MN, EPDM, nerez disk, vč.protipřírub | DN125 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | uzavírací klapka mezipřír. PN16, převod MN, EPDM, nerez disk, vč.protipřírub | DN150 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | uzavírací klapka mezipřír. PN16, převod MN, EPDM, nerez disk, vč.protipřírub | DN200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | příruba zaslepovací PN16, vč.těsnění a spoj.materiálu | DN100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | rezerva
132 | přírubový spoj PN16 | DN50 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | sběrač napojení expanzního potrubí
133 | kulový kohout závitový s pákou do 185°C, PN10, R250D | DN20 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | kulový kohout závitový s pákou do 185°C, PN10, R250D | DN40 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | zpětný ventil závitový, mosazná kuželka, PN16, do 95°C | DN40 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | zpětný ventil PN16, do 250°C, MS/nerez/ EN-GJL-250, vč.protipřírub | DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | zpětný ventil PN16, do 250°C, MS/nerez/ EN-GJL-250, vč.protipřírub | DN65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | zpětný ventil PN16, do 250°C, MS/nerez/ EN-GJL-250, vč.protipřírub | DN100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | zpětný ventil PN16, do 250°C, EN-GJL-250/nerez/ EN-GJL-250, vč.protipřírub | DN125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | zpětný ventil PN16, do 250°C, EN-GJL-250/nerez/ EN-GJL-250, vč.protipřírub | DN150 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | návarek 1/2" |  | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | teploměr s ochrannou jímkou, 0-120°C , pr.100mm |  | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN15 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN25 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN40 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN50 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN65 | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN80 | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN100 | m | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN125 | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN150 | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN200 | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | izolace potrubí vata s folií AL tl.30mm | DN15 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | izolace potrubí vata s folií AL tl.30mm | DN25 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | izolace potrubí vata s folií AL tl.30mm | DN40 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | izolace potrubí vata s folií AL tl.30mm | DN50 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | izolace potrubí vata s folií AL tl.40mm | DN65 | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | izolace potrubí vata s folií AL tl.40mm | DN80 | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | izolace potrubí vata s folií AL tl.40mm | DN100 | m | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | izolace potrubí vata s folií AL tl.60mm | DN125 | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | izolace potrubí vata s folií AL tl.60mm | DN150 | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | izolace potrubí vata s folií AL tl.60mm | DN200 | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | izolace potrubí vata s folií AL tl.60mm | DN300 | m | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | těsnostní zkoušky potrubí |  | m | 262 |  | 0 |  | 0 | 0
165 | nátěr potrubí 2x Z |  | m | 262 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | výměna izolace potrubí vata s Al folií tl.60mm, včetně strojovny | DN150 | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | potrubí Galerie (od napojení do šachty, ve strojovně, po napojení na nové rozvody)
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Expanzní systém , doplňování systému, chlazení palivové směsi KJ
167 | expanzní automat , PN6, udržování tlaku, odplynění a doplňování |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
168 | uvedení do provozu expanzního automatu servisní firmou |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | expanzní nádoba 3000 litrů, PN6 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
170 | expanzní nádoba 100 litrů, PN6 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | ventil k expanzní nádobě s vypouštěním | DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
172 | nádrž samonosná 1,57 m3, pr.1000mm, výška 2000mm, PP, tl.11mm |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | na upravenou vodu
173 | stavoznak DN20, do 115°C, PN10 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
174 | filtr sáčkový , PN16 | DN65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | dávkovací nádoba na chemií DN125, vč.uzavíracích armatur DN25 a sáčku 300µm |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
176 | Jednostupňové suchoběžné odstředivé čerpadlo s konstrukční provedení Inline, vč.protipřírub, 400V | DN32 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | čerpadlo_14
177 | chemická úpravna , 1,8 m3/hod., vč. Filtru s vložkou 20µm |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | uvedení do provozu servisní firmou |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | uzavírací ventil zdvihový , vč.šroubení | DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | zdvihový servopohon |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | kulový kohout závitový s pákou do 185°C, PN10, R250D | DN20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
182 | kulový kohout závitový s pákou do 185°C, PN10, R250D | DN25 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
183 | kulový kohout závitový s pákou do 185°C, PN10, R250D | DN50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
184 | zpětný ventil PN16, do 250°C, , vč.protipřírub | DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
185 | zpětný ventil závitový, mosazná kuželka, PN16, do 95°C | DN25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
186 | odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou | DN20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
187 | návarek 3/4" |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
188 | potrubí nerezové lisované 1.4521 | 28x1 | m | 66 |  | 0 |  | 0 | 0
189 | izolace potrubí tl.9mm, parotěsné kaučuk | 28mm | m | 66 |  | 0 |  | 0 | 0
190 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN20 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
191 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN50 | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
192 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN65 | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | chlazení pal.směsi
193 | izolace potrubí vata s folií AL tl.30mm | DN50 | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
194 | nátěr potrubí 2x Z |  | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
195 | nátěr potrubí 1x Z+ 2x email |  | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
196 | těsnostní zkoušky potrubí |  | m | 147 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0
Olejové hospodářství
197 | Nádrž ocelová 500 litrů s hrdly 2xDN25, 2xDN15, 1xDN20 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
198 | Nosná konstrukce pro nádrž, U profil 50, včetně základního a vrchního nátěru |  | kg | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
199 | zubové čerpadlo 14 litrů/min, 0,75 kW, 230V, výtlak h=140m, sací h=8m, s BY PASS | DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
200 | záchytná vana ocelová podjízdná pro 4 sudy 200 litrů, 816x2470x250, Denios | DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
201 | přepravní rudl s lopatou a lyžinami, nosnost 250 kg |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
202 | pojistný ventil, FPM těsnění, ot.př. 10 barů | DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
203 | kulový kohout závitový s pákou do 185°C, PN10, R250D | DN25 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
204 | zpětný ventil závitový, mosazná kuželka, PN16, do 95°C | DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
205 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-2 | DN25 | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
206 | nátěr potrubí 1x Z+ 2x email | DN25 | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
207 | těsnostní zkoušky potrubí |  | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0
všeobecné
208 | demontáž stávající technologie vytápění |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
209 | lešení a pomocné konstrukce |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
210 | instalační systém pro potrubí (kotvy, nosníky, závěsy, podpěry, objímky a příslučenství) - např. HILTI |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
211 | pevné body a kluzná uložební potrubí např. HILTI |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
212 | kovové pomocné a doplňkové konstrukce vč. nátěru |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
213 | proplach systému a náplň upravenou vodou |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
214 | provedení dilatační a tlakové zkoušky, individuální a komplexní vyzkoušení |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
215 | zaregulování systému |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
216 | provedení revizí a revizních zpráv |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
217 | barevné označení potrubí vč. směru proudění, identifikační štítky na hlavní komponenty a armatury, popisy potrubí a zařízení |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
218 | zpracování výrobně dodavatelské dokumentace a PTD |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
219 | zhotovení projektu skutečného provedení |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
220 | vypracování provozního předpisu a manuálu pro obsluhu, zaškolení obsluhy |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
221 | doprava a přesun osob a materiálu |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
222 | inženýrská činnost |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
223 | kompletace zakázky |  | kpt | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Cena strojní technologie ÚT celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0