## Předinvestice 2.8
Stavba: | Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci
Věc: | VÝKAZ VÝMĚR
Část: | D.2.8.2 - ENERGOCENTRUM - PŘEDINVESTICE-VYTÁPĚNÍ
Zpracovatel: WARMNIS s.r.o.
Datum: | 11_2022
POZNÁMKA: Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiné výrobky kvalitně a technicky srovnatelné, popřípadě srovnatelná řešení. Uvedené položky jsou na výkresech funkčních schémat zapojení.
Materiál předinvestice je možno použít při realizaci ENERGOCENTRA D.2.7.1 pouze po provedené kontrole a repasi.
Č.p. | Název položky |  | MJ | množ. | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | D + M | Poznámky
|  | Rozměr |  |  | cena / MJ | celkem | cena / MJ | celkem | celkem
Strojní technologie ÚT
Kogenerační jednotka KJ1 (stávající)
1 | demontáž , uložení a zpětná montáž PP klapek vč.žaluzií ve stěně kogenerace |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | místnost 02.026a
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Parní okruh
2 | trubkový výměník tepla, výkon 600 kW |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | výměník A, B
3 | izolace pro trubkový výměník, minerální jádro a hliníkový plášť |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | výměník A, B
4 | podpěra pro výměník |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | výměník A, B
5 | přírubový spoj PN40 typ 11B | DN100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | napojení výměníků
6 | vírový průtokoměr DN80 PN40, rozsah 500-4000 kg, 180°C, vč.protipřírub a snímací izolace | DN80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | měření páry
7 | reg. ventil s el.pohonem 16/200-050, ,0-10V, s hav. Funkcí vč.protipřírub a snímací izolace | DN50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | regulace páry výměníky
8 | hav. ventil s el.pohonem 16/200-100, , 0-10V, s havarijní funkcí, vč.protipřírub a snímací izolace | DN100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | havarijní uzávěr páry
9 | uzavírací ventil přírubový, PN16, EN-GJS-400-18-LT, vč.protipřírub a snímací izol. | DN15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | uzavírací ventil přírubový, PN16, EN-GJS-400-18-LT, vč.protipřírub a snímací izol. | DN50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | uzavírací ventil přírubový, PN16, EN-GJS-400-18-LT, vč.protipřírub a snímací izol. | DN100 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | přerušovač vakua , PN25 | DN15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | odvzdušňovací ventil pro parní systémy | DN15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | kondenzátní smyčka stočená M20x1,5 + trojcestný zkušební ventil ocelový |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | kondenzátní smyčka stočená M20x1,5 + trojcestný zkušební ventil ocelový (MT) |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | pro měřič páry
16 | manometr pr. 100mm, rozsah do 1,6 MPa |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | teploměr s ochrannou jímkou, 0-200°C |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | návarek 1/2" |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | přechod trubkový kovaný | DN100/DN50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | přechod trubkový kovaný | DN100/DN65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | přechod trubkový kovaný | DN150/100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | přechod trubkový kovaný | DN40/25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | klenuté dno ocelový | DN100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | T-kus ocelový typ B/EN 10253-2, P235GH | DN100/100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | T-kus ocelový typ B/EN 10253-2, P235GH | DN100/65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-2, P235GH | DN15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-2, P235GH | DN50 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-2, P235GH | DN65 | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-2, P235GH | DN100 | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 30mm | DN15 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | izolace potrubí vata s folií AL tl.60mm | DN50 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 80mm | DN65 | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 120mm | DN100 | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | těsnostní zkoušky potrubí |  | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | nátěr potrubí 2x Z (žáruvzdorný nátěr) |  | m | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Kondenzátní hospodářství, včetně využití tepla z kondenzátu
36 | uzavírací ventil přírubový, PN16, EN-GJS-400-18-LT, vč.protipřírub | DN25 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | uzavírací ventil přírubový, PN25, EN-GJS-400-18-LT, vč.protipřírub | DN15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | uzavírací ventil přivařovací PN16, | DN25 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | první armatury na kondenzátu
39 | odvaděč kondenzátu plovákový přírubový PN40, včetně protipřírub | DN25 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | zpětný ventil mezipřírubový PN16, , do 400°C, vč.protipřírub | DN25 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | průhledítko přírubové , PN16, do 180°C , vč.protipřírub | DN25 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | návarek 1/2" |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | teploměr s ochrannou jímkou, 0-200°C , pr.100mm |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | teploměr s ochrannou jímkou, 0-120°C , pr.100mm |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | kondenzátní smyčka stočená M20x1,5 + trojcestný zkušební ventil ocelový (MT) |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | pro měřič páry
46 | kondenzátní smyčka stočená M20x1,5 + trojcestný zkušební ventil mosazný |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | manometr pr. 100mm, rozsah do 1,6 MPa |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN25 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 30mm | DN15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 30mm | DN25 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | těsnostní zkoušky potrubí |  | m | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | nátěr potrubí 2x Z |  | m | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Sekundérní okruh - výměníky
54 | přírubový spoj PN40 typ 11B | DN100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | k výměníkům A, B, C
55 | kompenzátor gumový přírubový PN16, EPDM, vč.protipřírub | DN100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | uzavírací klapka mezipřír. PN16, převod MN, EPDM, nerez disk, vč.protipřírub | DN100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | pojistný ventil , PN 16/10, Potv.= 5 barů DN40/65 | DN40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | uzavírací klapka mezipřírubová PN10/16, EPDM,mosaz, s el.pohonem s krytím IP67, 3-bodový , vč.protipřírub | DN100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | kondenzátní smyčka stočená M20x1,5 + trojcestný zkušební ventil mosazný |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | manometr pr. 100mm, rozsah do 0,6 MPa |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | teploměr s ochrannou jímkou, 0-120°C , pr.100mm |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | odvzdušňovací nádobky DN50 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | návarek 1/2" |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN100 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN200 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 60mm | DN100 | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | izolace potrubí vata s folií AL tl. 60mm | DN200 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | nátěr potrubí |  | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | těsnostní zkoušky potrubí |  | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0
Sekundérní okruh - rozdělovač, sběrač, připojení KJ1 a KJ2, ALBERT, GALERIE
70 | Rozdělovač DN200, L= 2200mm, hrdla s přírubami PN16 (3xDN100, 1xDN200,1xDN50), vypouštění 1xDN40, 2xteploměr, 2xtlakoměr | DN200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Sběrač DN200, L= 2200mm, hrdla s přírubami PN16 (3xDN100, 1xDN200,1xDN50), vypouštění 1xDN40, 2xteploměr, 2xtlakoměr | DN200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Vysoce účinné inline mokroběžné čerpadlo s elektronicky komutovaným motorem a elektronickým nastavením výkonu. , vč.přotipřírub | DN80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | čerpadlo_01
73 | regulační ventil s el.pohonem 16/150-050, vč.protipřírub | DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ÚT podlaha
74 | regulační ventil s el.pohonem 16/150-050, vč.protipřírub | DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | KJ2
75 | regulační ventil s el.pohonem 16/150-032, vč.protipřírub | DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ÚT tělesa
76 | uzavírací klapka mezipřír. PN16, převod MN, EPDM, nerez disk, vč.protipřírub | DN100 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | uzavírací klapka mezipřír. PN16, převod MN, EPDM, nerez disk, vč.protipřírub | DN200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | příruba zaslepovací PN16, vč.těsnění a spoj.materiálu | DN100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | rezerva
79 | přírubový spoj PN16 | DN50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | sběrač napojení expanzního potrubí
80 | kulový kohout závitový s pákou do 185°C, PN10, | DN20 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | kulový kohout závitový s pákou do 185°C, PN10, | DN40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | zpětný ventil PN16, do 250°C, EN-GJL-250/nerez/ EN-GJL-250, vč.protipřírub | DN150 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | návarek 1/2" |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | teploměr s ochrannou jímkou, 0-120°C , pr.100mm |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN25 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN40 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN100 | m | 78 |  | 0 |  | 0 | 0 | Galerie, Albert
88 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN200 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | izolace potrubí vata s folií AL tl.30mm | DN25 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | izolace potrubí vata s folií AL tl.30mm | DN40 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | izolace potrubí vata s folií AL tl.40mm | DN100 | m | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | izolace potrubí vata s folií AL tl.60mm | DN200 | m | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | těsnostní zkoušky potrubí |  | m | 114 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | nátěr potrubí 2x Z |  | m | 114 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Expanzní systém , doplňování systému, chlazení palivové směsi KJ
95 | expanzní nádoba objem 100 litrů, PN6, vč. Ventilu MK1" |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | chemická úpravna 1,8 m3/hod., vč. Filtru s vložkou 20µm |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | uvedení do provozu servisní firmou |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | kulový kohout závitový s pákou do 185°C, PN10, | DN25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | zpětný ventil závitový, mosazná kuželka, PN16, do 95°C | DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | potrubí nerezové lisované 1.4521 | 28x1 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | potrubí ocelové bezešvé hladké dle ČSN EN 10216-1, S235TR2 | DN20 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | těsnostní zkoušky potrubí |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0
všeobecné
103 | demontáž části stávající technologie vytápění |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | lešení a pomocné konstrukce |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | instalační systém pro potrubí (kotvy, nosníky, závěsy, podpěry, objímky a příslučenství) |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | pevné body a kluzná uložební potrubí |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | kovové pomocné a doplňkové konstrukce vč. nátěru |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | proplach systému a náplň upravenou vodou |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | provedení dilatační a tlakové zkoušky, individuální a komplexní vyzkoušení |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | zaregulování systému |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | provedení revizí a revizních zpráv |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | barevné označení potrubí vč. směru proudění, identifikační štítky na hlavní komponenty a armatury, popisy potrubí a zařízení |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | zpracování výrobně dodavatelské dokumentace a PTD |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | zhotovení projektu skutečného provedení |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | vypracování provozního předpisu a manuálu pro obsluhu, zaškolení obsluhy |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | doprava a přesun osob a materiálu |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | inženýrská činnost |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | kompletace zakázky |  | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Cena strojní technologie ÚT celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0