## Obecně k VZT
OBECNÉ POZNÁMKY KE VZDUCHOTECHNICE
Výkaz materiálů (též Soupis prací a dodávek, Specifikace materiálů nebo Výkaz výměr) je zpracován v souladu
se zákona č.134/2016 Sb. a následných změn.
V případě, že jsou v projekové dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, jedná se ve smyslu zákona č.136/2016 Sb.(§89,odst. 6), o referenční resp. srovnatelný
výrobek nebo řešení, které určují nejnižší a srovnatelný standard kvality.
Zpracovatel nabídky má možnost v takovém případě použít jiných kvalitativně a technicky obdobných
nebo kvalitnějších řešení nebo výrobků. Přejímá však odpovědnost za správnost náhrady s odpovídajícími
nebo kvalitnějšími parametry než je referenční výrobek. Rovněž musí zajistit případné úpravy v projektech
navazujících profesí včetně koordinace. Zhotovení úprav projektu včetně projektů ostatních profesí jde k tíží
vybraného dodavatele.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektové dokumnetace, tj. Technická zpráva,
Tabulka zařízení, Výkaz materiálů včetně všech výkresů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku
a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součástí
dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného
a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně
vztahují.
Technická data zařízení viz. Tabulka zařízení a Standardy jednotlivých výrobků
Flexibilní hadice budou co nejkratší a vždy méně než 1 metru.
Čtyřhranné potrubí bude včetně utěsněných přírub opatřených na styčné ploše samolepící těsnící PE páskou
a spojovaných mezi sebou šrouby, vějířovými podložkami, maticemi a stahovacímí svorkami.
Kruhové spirálně vinuté potrubí bude spojováno samořeznými šrouby a těsněno samosmršťující páskou.
Způsob a provedení závěsů bude jako např. HILTI, SIKLA, KEBEK nebo odpovídající systém schválený zadavatem.
Vzdálenosti závěsů nepřekročí následující vzdálenosti:
Typ | Rozměr | Vzdálenost závěsů
Čtyřhranné potrubí | všechny rozměry | max. 2 m
Kruhové potrubí SPIRO | všechny rozměry | max. 2 m
Flexibilní hadice | všechny rozměry | max. 1 m
Pro upevnění čtyřhranné potrubí ke stavební konstrukci budou použity ocelové hmoždinky, závitové tyče
a montážní systém využívající nosníků tvaru „U“ opatřených pryžovým tlumícím profilem a záslepkami.
Pro kruhového potrubí budou použity objímky s gumovou podložkou.
Na provedení závěsů nepoužívat montážní úhelníky tvaru „L“, „Z“ a „V“, které jsou navrtany přímo do potrubí.
Veškeré čtyřhranné potrubí a kruhové potrubí bude z pozinkovaného plechu pokud není uvedeno jinak.
Tloušťka plechu potrubí bude odpovídat normám.
Čtyřhranné potrubí - DIN 24194
Kruhové potrubí - ČSN EN 12237
Pláště požárních a regulačních klapek budou z pozinkovaného materiálu.
Všechny výfukové a nasávací prvky umístěné ve venkovním prostru (na fasádě) budou z pozinkovaného
materiálu se standardní povrchovou úprava popř. v barevném odstínu dle standardu výrobce, není-li uvedeno
jinak (barevný odstín případně určí architekt).
Všechny vyústky včetně listů budou vyrobeny z hliníkových profilů bez povrchové úpravy, čelní desky anemostatů
budu z ocelového plechu opatřeného bílou povrchovou úpravou a talířové ventily budou z bílého plastu nebo
ocelového plechu opatřeného bílou povrchovou úpravou, není-li uvedeno jinak (barevný odstín případně určí
architekt).
Rozsah požárních a tepelných izolací je patrný ze Výkazu materiálů a Technické zprávy.
Všechna zařízení budou zaregulována na projektovaná množství vzduchu a budou provedena měření množství
vzduchu - výsledky budou archivovány.
Veškerá zařízení, potrubí, požární a regulační klapky budou označeny identifikačními štítky s popisem v českém
jazyce.
Inspekční / revizní dvířka na rozvodech a zařízeních budou vybavena standartním uzavíráním.
Všechny potrubí budou před spuštěním vzduchotechnických zařízení vyčištěna nejen z venkovní, ale i z vnitřní
strany.

## Obecně k VM
OBECNÉ POZNÁMKA K VÝKAZU MATERIÁLŮ
a) Ceny dodávek a prací budou uvedeny bez DPH.
b) Celková a pevná cena dodávek a prací je složena ze součtu přímých (pro jednotlivá zařízení) a ostatních vedlejších nákladů (VRN), které jsou uvedeny na jednotlicých listech výkazu materiálů.
c) Souhrnný výkaz materiálů není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje zadavateli i zhotoviteli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Dle tohoto výkazu bude stanovena celková a pevná cena dodávky a prací ve Smlouvě o dílo. Pokud zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit bez souhlasu zadavatele - na tuto skutečnost pak zhotovitel musí přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Do souhrnného výkazu však nebudou nezaváděny další položky - jiné nespecifikované dodávky a práce lze uvést do položky Ostatní projektem nespecifikované náklady ve VRN a v průvodním textu k nabídce je zapotřebí dané projektem nespecifikované dodávky a práce podrobněji specifikovat (rozepsat). Další upřesnění viz. Technická zpráva, kapitola 9. Všeobecná ustanovení.
d) Součástí ceny budou také pomocné práce a konstrukce - např. lešení, přesuny hmot, atd., tzn. vše potřebné pro realizaci souboru v požadovaném rozsahu a kvalitě dle požadavku zadavatele, nejsou-li dodávkou jiné profese.
e) Zhotovitel si vypracuje vlastní výrobní nebo dílenskou projektovou dokumentaci včetně potřebných detailů v rámci svých nákladů.
f) Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) zahrnují zejména - projektové práce (dokumentace skutečného provedení), inženýring, koordinace, zařízení staveniště, poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.), pojištění, režie, zkoušky, revize, atd., pokud je nezařizuje generální dodavatel stavby.
g) V případě, že u položek ve výkazu je uvedena poznámka "NAVRŽENÉ ZAŘÍZENÍ", pak je tato položka určena jako případně realizované řešení. Tyto položky jsou pro zhotovitele závazná a slouží zadavateli pro možnost volby zda provede objednání v rámci díla nebo následně po realizaci dodatečně. Zhotovitel tuto položku vyplní bez zahrnutí do celkové ceny. Položka bude uváděna tzv."pod čarou".
h) Ve výkazu budou vyplněny všechny položky, všechny řádky a sloupce týkající se ocenění včetně součtů.
i) Zhotovitel doplní do tabulky souhrnného výkazu materálů jednotkové ceny rozdělené na "dodávku" a "montáž" a celkové ceny včetně součtů. Zhotovitel je plně zodpovědný za vyplněná množství, cen a součtů, která určí na základě textových a výkresových částí dokumentace. Nemůže tedy po uzavření Smlouvy o dílo uplatňovat "vícepráce" za případná navýšení množství dodávek a prací, která budou způsobena zhotovitelovým opomenutím ve výběrovém řízení. Případně upravená množství zhotovitel ve výkazu zvýraznění.
j) Při zpracovávání nabídky a vyplňování souhrnného výkazu materiálů musí zhotovitel zahrnout použití (dodávky a práce) veškerých materiálů, výrobků a zařízení (včetně přípomocí a pomocných konstrukcí), které lze považovat za účelné, potřebné nebo nezbytné pro zajištění realizace příslušného souboru díla s ohledem na požadovanou kvalitu, rozsah, funkčnost, předpokládaný provoz, charakter a účel souboru či díla.
k) Veškeré položky jsou vykázány jako „čisté výměry“, které je možné jednoznačně na stavbě přeměřit, tzn. nejsou uvažovány jakékoli rezervy, prořezy, ztratné apod., Hodnoty položek jsou pouze zaokrouhlovány na vyšší celé číslo.
l) Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat na základě kompletní předložené dokumentace pro provedení stavby, tzn. příslušné textové a výkresové části.
n) Požárně bezpečnostní řešení a opatření jsou nezbytnou součástí každého souboru - např. požární klapky, protipožární utěsnění prostupů, požární oddělení jednotlivých rozvodů a kabelů, použití zařízení, výrobků, rozvodů a kabelů, závěsů, podpor a spojovacího materiálu s protipožární odpovídající odolností musí splňovat jednotnost dle předpisů zadavatele nebo generálního dodavatele stavby. V rámci díla tak musí být garance jednotnosti provedení a systému protipožárních ucpávek, těsnění a obkladů zejména v prostupech stavebními konstrukcemi.

## Bazén Liberec
Bazén Liberec - výkaz materiálů
Kód | Zkratka | Název položky | Výměra
|  | Specifikace | měr. jed. | počet | jedn.cena | Kč celkem
|  | Pro veškeré zařízení vzduchotechniky instalované na střeše objektu je nutno uvažovat barevné provedení RAL 3020. | m2 | 366 |  | 0
|  | Pro veškeré zařízení vzduchotechniky instalované v podhledech 1.PP, 1.NP a bazénové haly je nutno uvažovat barevné provedení RAL ČERNÁ. (Nátěr vzduchotechnického potrubí ve vnitřních prostorech pod stropem - příprava povrchu, - 1x základní reaktivní, - 2x email_RAL černá) | m2 | 5223 |  | 0
Demontáž původního zařízení vzduchotechniky
|  | Demontáž původního zařízení a potrubí vzduchotechniky včetně odvozu a ekologické likvidace - odborný odhad (viz prohlídka na stavbě) | kg | 89242.4 |  | 0
|  | Nakládání s odpadem - zařízení, potrubí, izolace | t | 90 |  | 0
Sdružený přívod čerstvého vzduchu 01.01 AHU a 01.02 AHU
Kompletní tlumič hluku
1 | TH | 2500x2000/2000 mm z originálních buněk 20xG500*500*2000 mm | ks | 1 |  | 0
1 | KM | Krycí mřížka 2500x2000/2000 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 146 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 160 |  | 0
Sdružený přívod čerstvého vzduchu 02.01 AHU, 04.01 AHU a 05.01 AHU
Kompletní tlumič hluku
2 | TH | 2000x2000/2000 mm z originálních buněk 16xG500*500*2000 mm | ks | 1 |  | 0
2 | KM | Krycí mřížka 2000x2000/2000 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 198 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 217 |  | 0
Sdružený výfuk znehodnoceného vzduchu 02.01 AHU a 04.01 AHU
Kompletní tlumič hluku
3 | TH | 2000x1000/2000 mm z originálních buněk 8xG500*500*2000 mm - v hygienickém + nerez provedení | ks | 1 |  | 0
3 | VH | Výfuková hlavice 1000x1000/1090 mm, materiál nerez, včetně montážního materiálu (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí vnitřně práškově lakované s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 227 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 43 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 207 |  | 0
Sdružený přívod čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu 06.01 AHU a 07.01 AHU
Kompletní tlumič hluku
4 | TH | 1000x750/2000 mm z originálních buněk 6xG250*500*2000 mm | ks | 2 |  | 0
4 | VH | Výfuková hlavice 400x400/570 mm včetně montážního materiálu (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 158 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø315 mm | bm | 15 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 2 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 174 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání bazénové haly 50 m - max
01.01 | AHU | Bazénová jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
(dodávka v maximálně demontovaném stavu s dělenými chladicími okruhy)
Kompletní tlumič hluku
01.01.01 | TH | 2000x1000/2000 mm z originálních buněk 8xG500*500*2000 mm - v hygienickém + nerez provedení | ks | 2 |  | 0
01.01.02 | TH | 2000x1000/1500 mm z originálních buněk 8xG500*500*1500 mm | ks | 1 |  | 0
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
01.01.01 | PK | 400x630 mm | ks | 1 |  | 0
01.01.02 | PK | 1250x450 mm | ks | 1 |  | 0
01.01.03A | PK | 900x800 mm - nerez | ks | 1 |  | 0
01.01.03B | PK | 900x800 mm - nerez | ks | 1 |  | 0
01.01.04 | PK | 800x450 mm | ks | 1 |  | 0
01.01.05 | PK | 315x450 mm | ks | 1 |  | 0
| RK | Regulační klapka, ruční, vícelistá
|  | 400x250 mm | ks | 1 |  | 0
|  | 400x630 mm | ks | 1 |  | 0
|  | 560x250 mm | ks | 1 |  | 0
|  | 800x450 mm | ks | 1 |  | 0
| RPVK | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantního průtoků vzduchu
|  | ø250 mm | ks | 14 |  | 0
|  | ø200 mm | ks | 5 |  | 0
01.01.01 | VH | Výfuková hlavice 1000x1000/1090 mm, materiál nerez, včetně montážního materiálu (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
Komfortní přívodní vyústka dvouřadá s upevňovacím rámečkem a regulací v nezer (RAL dle architekta)
01.01.01 | PV | 625x325 mm | ks | 14 |  | 0
01.01.02 | PV | 425x125 mm | ks | 42 |  | 0
Komfortní odvodní vyústka jednořadá s upevňovacím rámečkem a regulací v nerez (RAL dle architekta)
01.01.01 | OV | 1225x325 mm | ks | 12 |  | 0
| KM | Krycí mříž na potrubí
|  | 800x560 mm | ks | 1 |  | 0
|  | 1.600x400 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí oboustranně práškově lakované s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 570 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí vnitřně práškově lakované s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 417 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 710 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø250 mm | bm | 12 |  | 0
|  | ø200 mm | bm | 15 |  | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného ocelového plechu (sk. I) s obkladem z protipožárních desek, namáhání z vnější strany EI 90, včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu s ohledem na nosnost zavěšení kompletní sestavy, instalace dle technických podmínek výrobce | m2 | 70 |  | 0
|  | Požární izolace čtyřhranných vzduchovodů minerální rohoží typ B, krytou folií, s atestem požární odolnosti do 90 min. | m2 | 563 |  | 0
|  | Doizolování požární klapky instalované mimo požárně-dělící konstrukci, dle technických podmínek výrobce požární klapky | m2 | 189 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 33 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 144 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 120 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 99 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 58 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 896 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání bazénové haly 50 m - max
01.02 | AHU | Bazénová jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
(dodávka v maximálně demontovaném stavu s dělenými chladicími okruhy)
Kompletní tlumič hluku
01.02.01 | TH | 2000x1000/2000 mm z originálních buněk 8xG500*500*2000 mm - v hygienickém + nerez provedení | ks | 2 |  | 0
01.02.02 | TH | 1500x1000/2000 mm z originálních buněk 6xG500*500*2000 mm | ks | 1 |  | 0
01.02.03 | TH | 1250x1000/2000 mm z originálních buněk 10xG250*500*2000 mm | ks | 1 |  | 0
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
01.02.01 | PK | 1120x800 mm | ks | 1 |  | 0
01.02.02 | PK | 1000x630 mm | ks | 1 |  | 0
01.02.03A | PK | 800x800 mm - nerez | ks | 1 |  | 0
01.02.03B | PK | 800x800 mm - nerez | ks | 1 |  | 0
| RK | Regulační klapka, ruční, vícelistá
|  | 1.000x630 mm, vícelistá | ks | 1 |  | 0
|  | 1.120x800 mm, vícelistá | ks | 1 |  | 0
|  | ø400 mm, jednolistá | ks | 1 |  | 0
|  | ø710 mm, jednolistá | ks | 2 |  | 0
| RPVK | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantního průtoků vzduchu
|  | ø160 mm | ks | 33 |  | 0
01.02.01 | VH | Výfuková hlavice 1000x1000/1090 mm, materiál nerez, včetně montážního materiálu (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
01.02.01 | BŠ | Bazénová štěrbinová vyúsť s připojovacím plenum boxem a s odnímatelnými lamelami pro čištění plenum boxu z vnější části. Materiál - profilový eloxovaný hliník odolný proti korozi a nerezový plech AISI 316L.
(počet štěrbin - šířka štěrbiny - délka)
|  | 3 - 8 - 1.000 (á 330 m3/hod, dTmax = 15 K, dpmax < 50 Pa) | ks | 33 |  | 0
vybavená:
|  | přechod pro připojení samostatné vyústě na potrubí rozvod | ks | 33 |  | 0
Dýza pro přívod větracího vzduchu s dalekým dosahem včetně regulace v nerez (RAL dle architekta)
01.02.01 | PD | ø160 mm | ks | 14 |  | 0
Komfortní přívodní vyústka dvouřadá s upevňovacím rámečkem a regulací v nezer (RAL dle architekta)
01.02.01 | PV | 425x225 mm | ks | 30 |  | 0
Komfortní odvodní vyústka jednořadá s upevňovacím rámečkem a regulací v nerez (RAL dle architekta)
01.02.01 | OV | 1225x325 mm | ks | 12 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí oboustranně práškově lakované s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 510 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí vnitřně práškově lakované s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 468 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 540 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek, vně práškově lakované
|  | ø710 mm | bm | 278 |  | 0
|  | ø400 mm | bm | 15 |  | 0
|  | ø355 mm | bm | 9 |  | 0
|  | ø315 mm | bm | 9 |  | 0
|  | ø280 mm | bm | 9 |  | 0
|  | ø250 mm | bm | 9 |  | 0
|  | ø200 mm | bm | 9 |  | 0
|  | ø160 mm | bm | 9 |  | 0
|  | ø125 mm | bm | 3 |  | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného ocelového plechu (sk. I) s obkladem z protipožárních desek, namáhání z vnější strany EI 90, včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu s ohledem na nosnost zavěšení kompletní sestavy, instalace dle technických podmínek výrobce | m2 | 32 |  | 0
|  | Požární izolace čtyřhranných vzduchovodů minerální rohoží typ B, krytou folií, s atestem požární odolnosti do 90 min. | m2 | 471 |  | 0
|  | Doizolování požární klapky instalované mimo požárně-dělící konstrukci, dle technických podmínek výrobce požární klapky | m2 | 156 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 33 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 187 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 120 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 124 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 58 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 695 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání bazénové haly 50 m - lokální dohřev
01.03 | WH | Lokální vodní dohřívač do potrubí - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
Větrání dětského bazénu - max
02.01 | AHU | Sestavná vzduchotechnická jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
Kompletní tlumič hluku
02.01.01 | TH | 1000x750/2000 mm z originálních buněk 6xG250*500*2000 mm - v hygienickém + nerez provedení | ks | 1 |  | 0
02.01.02 | TH | 1000x750/2000 mm z originálních buněk 6xG250*500*2000 mm | ks | 1 |  | 0
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
02.01.01 | PK | 1000x500 mm | ks | 1 |  | 0
02.01.02 | PK | 1000x500 mm - nerez | ks | 1 |  | 0
| RK | Regulační klapka, ruční, vícelistá
|  | 800x560 mm | ks | 2 |  | 0
Komfortní přívodní vyústka dvouřadá s upevňovacím rámečkem a regulací v nezer (RAL dle architekta)
02.01.01 | PV | 1025x325 mm | ks | 6 |  | 0
Komfortní odvodní vyústka jednořadá s upevňovacím rámečkem a regulací v nerez (RAL dle architekta)
02.01.01 | OV | 1025x325 mm | ks | 6 |  | 0
02.01.02 | OV | 825x125 mm | ks | 1 |  | 0
02.01.03 | OV | 425x125 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí oboustranně práškově lakované s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 356 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí vnitřně práškově lakované s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 107 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 36 |  | 0
|  | Požární izolace čtyřhranných vzduchovodů minerální rohoží typ B, krytou folií, s atestem požární odolnosti do 90 min. | m2 | 86 |  | 0
|  | Doizolování požární klapky instalované mimo požárně-dělící konstrukci, dle technických podmínek výrobce požární klapky | m2 | 75 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 68 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 273 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 367 |  | 0
Teplovzdušná jednotka v prostoru osušovny
02.02 | FCU | Osušovač - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- vybavený:
|  | - závěs | ks | 1 |  | 0
|  | - ovládací skříňka | ks | 1 |  | 0
|  | - prostorový termostat | ks | 1 |  | 0
Větrání tobogánu s dojezdem - max
03.01 | AHU | Sestavná vzduchotechnická jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
Kompletní tlumič hluku
03.01.01 | TH | 1000x1000/2000 mm z originálních buněk 8xG250*500*2000 mm - v hygienickém + nerez provedení | ks | 2 |  | 0
03.01.02 | TH | 1000x1000/2000 mm z originálních buněk 8xG250*500*2000 mm | ks | 2 |  | 0
Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu a pozedním rámem (RAL dle architekta)
03.01.01 | PŽ | 2000x1000 mm - nerez (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
03.01.02 | PŽ | 2000x1000 mm | ks | 1 |  | 0
| RK | Regulační klapka, ruční, jednolistá, nerez
|  | ø630 mm | ks | 4 |  | 0
Komfortní přívodní vyústka dvouřadá s upevňovacím rámečkem a regulací v nezer (RAL dle architekta)
03.01.01 | PV | 825x225 | ks | 10 |  | 0
Odvodní mříž z tahokovu s oky min. 30x30 mm, v nerez (RAL dle architekta)
03.01.01 | OV | 1500x600 mm | ks | 4 |  | 0
|  | Ekologický sendvičový panel - izolační komponent z tvrzené polyuretanové pěny s oboustranným opláštěním embosovaným hliníkem s tloušťkou 200 mikronů na jedné straně a hladkým hliníkem s tloušťkou 80 mikronů na straně druhé. Izolační materiály jsou tvořené pěnou z vody. Tloušťka 30,5 mm. Opláštění je chráněné na jedné straně 2 g/m2 antioxidačním lakem na bázi polyesteru a na straně druhé termo svařovacím lakem na bázi vinylové pryskyřice. | m2 | 293 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu, nerez | m2 | 128 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek, nerez
|  | ø630 mm | bm | 60 |  | 0
|  | ø560 mm | bm | 3 |  | 0
|  | ø450 mm | bm | 15 |  | 0
|  | ø315 mm | bm | 30 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 68 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 273 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 367 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
"Dveřní" clona - divoká řeka, dojezdy tobogánu
03.02.01-03 | DC | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 3 |  | 0
- vybavený:
|  | - pružná vložka | ks | 6 |  | 0
|  | - regulátor otáček | ks | 3 |  | 0
|  | - elektrický ohřívač do kruhového potrubí s regulací výkonu - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 3 |  | 0
03.02.01-03 | KM | Krycí mřížka ø315 mm | ks | 3 |  | 0
03.02.01-03 | PŠ | Vzduchová štěrbina z pozinkovaného plechu, délka boxu 1.300 mm, průřez boxu 400x400 mm, štěrbina 55x1.300 mm s nastavitelnými lamelami, připojení z čela boxu | ks | 3 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø315 mm | bm | 14 |  | 0
|  | ø250 mm | bm | 5 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání centrálních šaten
04.01 | AHU | Sestavná vzduchotechnická jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
Kompletní tlumič hluku
04.01.01 | TH | 1250x1000/2000 mm z originálních buněk 10xG250*500*2000 mm | ks | 2 |  | 0
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
04.01.01 | PK | 1300x500 mm | ks | 1 |  | 0
04.01.02A | PK | 1120x500 mm | ks | 1 |  | 0
04.01.02B | PK | 1120x500 mm | ks | 1 |  | 0
04.01.03 | PK | Ø200 mm | ks | 1 |  | 0
04.01.04 | PK | Ø180 mm | ks | 1 |  | 0
04.01.05 | PK | Ø100 mm | ks | 1 |  | 0
04.01.06 | PK | 1120x500 mm | ks | 1 |  | 0
04.01.07A | PK | 1120x500 mm | ks | 1 |  | 0
04.01.07B | PK | 1120x500 mm | ks | 1 |  | 0
04.01.08 | PK | 1300x500 mm | ks | 1 |  | 0
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení s optickým hlásičem kouře, napájecí jednotkou a se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
04.01.01 | PSUM | 1000x315 mm | ks | 1 |  | 0
04.01.02 | PSUM | 1000x315 mm | ks | 1 |  | 0
04.01.03 | PSUM | 1000x315 mm | ks | 1 |  | 0
| RK | Regulační klapka, ruční, vícelistá
|  | 1.120x500 mm | ks | 4 |  | 0
Vířivý anemostat pro přívod větracího vzduchu, včetně čelního panelu (RAL ČERNÁ), boxu a regulace
04.01.01 | SD | 825x825/72 mm (930 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 16 |  | 0
04.01.02 | SD | 400x400/16 mm (230 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 2 |  | 0
Komfortní vyústka obdelníková dvouřadá přívodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL ČERNÁ)
04.01.01 | PV | 425x225 mm | ks | 2 |  | 0
Komfortní vyústka obdélníková jednořadá odvodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL ČERNÁ)
04.01.01 | OV | 1225x325 mm | ks | 4 |  | 0
04.01.02 | OV | 825x75 mm, do kruhového potrubí DN 150 mm | ks | 2 |  | 0
Plastový odvodní talířový ventil včetně montážního rámečku a zděře (RAL dle architekta)
04.01.01 | OTV | ø200 mm | ks | 54 |  | 0
04.01.02 | OTV | ø100 mm | ks | 22 |  | 0
Stěnová mřížka oboustranná, rozteč lamel 20 mm. (RAL ČERNÁ)
04.01.01 | SM | 1225x325 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 1284 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø355 mm | bm | 6 |  | 0
|  | ø315 mm | bm | 60 |  | 0
|  | ø280 mm | bm | 14 |  | 0
|  | ø250 mm | bm | 23 |  | 0
|  | ø225 mm | bm | 15 |  | 0
|  | ø200 mm | bm | 68 |  | 0
|  | ø180 mm | bm | 5 |  | 0
|  | ø160 mm | bm | 24 |  | 0
|  | ø140 mm | bm | 33 |  | 0
|  | ø125 mm | bm | 11 |  | 0
|  | ø100 mm | bm | 38 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø200 mm | ks | 3 |  | 0
|  | ø100 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Požární izolace čtyřhranných vzduchovodů minerální rohoží typ B, krytou folií, s atestem požární odolnosti do 90 min. | m2 | 9 |  | 0
|  | Doizolování požární klapky instalované mimo požárně-dělící konstrukci, dle technických podmínek výrobce požární klapky | m2 | 7 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 132 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 240 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Teplovzdušná jednotka v prostoru osušovny
04.02.01-02 | FCU | Osušovač - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 2 |  | 0
- vybavený:
|  | - závěs | ks | 2 |  | 0
|  | - ovládací skříňka | ks | 2 |  | 0
|  | - prostorový termostat | ks | 2 |  | 0
Větrání technologického suterénu
05.01 | AHU | Sestavná vzduchotechnická jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
Kompletní tlumič hluku
05.01.01 | TH | 1250x1000/2000 mm z originálních buněk 10xG250*500*2000 mm | ks | 3 |  | 0
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
05.01.01 | PK | 1300x500 mm | ks | 1 |  | 0
05.01.02 | PK | 1120x500 mm | ks | 1 |  | 0
05.01.01 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
05.01.02 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
05.01.03 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
05.01.04 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
05.01.05 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
05.01.06 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
05.01.07 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
05.01.08 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
05.01.09 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
| RK | Regulační klapka, ruční, vícelistá
|  | 500x500 mm | ks | 1 |  | 0
|  | 800x500 mm | ks | 1 |  | 0
|  | 1.000x250 mm | ks | 1 |  | 0
|  | 1.120x500 mm | ks | 1 |  | 0
05.01.01 | VH | Výfuková hlavice 800x800/1000 mm včetně montážního materiálu (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
Komfortní vyústka obdelníková dvouřadá přívodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL dle architekta)
05.01.01 | PV | 1225x325 mm | ks | 4 |  | 0
Komfortní vyústka obdélníková jednořadá odvodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL dle architekta)
05.01.01 | OV | 1225x325 mm | ks | 4 |  | 0
| KM | Krycí mříž na potrubí 1.000x500 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 903 |  | 0
|  | Požární izolace čtyřhranných vzduchovodů minerální rohoží typ B, krytou folií, s atestem požární odolnosti do 90 min. | m2 | 17 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 53 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 347 |  | 0
Provětrávání chodby kolem bazénu
05.02.01 | SF | Středotlaký axiální ventilátor | ks | 6 |  | 0
- vybavený:
|  | - montážní konzola | ks | 12 |  | 0
|  | - ochranná mřížka | ks | 12 |  | 0
|  | - frekvenční měnič a prokabelování na motor ventilátoru | ks | 6 |  | 0
|  | - tlumič chvění | ks | 24 |  | 0
|  | - revizní vypínač | ks | 6 |  | 0
Větrání šaten - personál
06.01 | AHU | Kompaktní vzduchotechnická jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
Kompletní tlumič hluku
06.01.01 | TH | 500x500/2000 mm z originálních buněk 2xG250*500*2000 mm | ks | 1 |  | 0
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
06.01.01 | PK | Ø315 mm | ks | 1 |  | 0
06.01.02 | PK | Ø315 mm | ks | 1 |  | 0
06.01.03 | PK | Ø125 mm | ks | 1 |  | 0
06.01.04 | PK | Ø315 mm | ks | 1 |  | 0
06.01.05 | PK | Ø280 mm | ks | 1 |  | 0
06.01.06 | PK | Ø280 mm | ks | 1 |  | 0
06.01.07 | PK | Ø280 mm | ks | 1 |  | 0
06.01.08 | PK | Ø280 mm | ks | 1 |  | 0
06.01.09 | PK | Ø315 mm | ks | 1 |  | 0
06.01.10 | PK | Ø125 mm | ks | 1 |  | 0
06.01.11 | PK | Ø315 mm | ks | 1 |  | 0
06.01.12 | PK | Ø315 mm | ks | 1 |  | 0
| RK | Regulační klapka, ruční, jednolistá, nerez
|  | ø125 mm | ks | 2 |  | 0
|  | ø140 mm | ks | 2 |  | 0
|  | ø280 mm | ks | 2 |  | 0
Vířivý anemostat pro přívod větracího vzduchu, včetně čelního panelu (RAL dle architekta), boxu a regulace
06.01.01 | SD | 400x400/16 mm (max. 230 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 2 |  | 0
06.01.02 | SD | 300x300/8 mm (max. 140 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 9 |  | 0
Komfortní vyústka obdélníková jednořadá odvodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL dle architekta)
06.01.01 | OV | 825x75 mm, do kruhového potrubí DN 150 mm | ks | 1 |  | 0
Plastový odvodní talířový ventil včetně montážního rámečku a zděře (RAL dle architekta)
06.01.01 | OTV | ø200 mm | ks | 5 |  | 0
06.01.02 | OTV | ø100 mm | ks | 9 |  | 0
Stěnová mřížka oboustranná, rozteč lamel 20 mm. (RAL dle architekta)
06.01.01 | SM | 1225x325 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 27 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø355 mm | bm | 5 |  | 0
|  | ø315 mm | bm | 218 |  | 0
|  | ø280 mm | bm | 68 |  | 0
|  | ø250 mm | bm | 8 |  | 0
|  | ø225 mm | bm | 6 |  | 0
|  | ø200 mm | bm | 24 |  | 0
|  | ø180 mm | bm | 9 |  | 0
|  | ø160 mm | bm | 9 |  | 0
|  | ø125 mm | bm | 179 |  | 0
|  | ø100 mm | bm | 44 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø200 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø160 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø100 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Požární izolace čtyřhranných vzduchovodů minerální rohoží typ B, krytou folií, s atestem požární odolnosti do 90 min. | m2 | 43 |  | 0
|  | Doizolování kruhové požární klapky instalované mimo požárně-dělící konstrukci, dle technických podmínek výrobce požární klapky | m2 | 4 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 20 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 189 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání šaten - dětský bazén
07.01 | AHU | Kompaktní vzduchotechnická jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
07.01.01 | PK | 560x500 mm | ks | 1 |  | 0
07.01.02 | PK | 560x500 mm | ks | 1 |  | 0
07.01.03 | PK | 560x315 mm | ks | 1 |  | 0
07.01.04 | PK | 315x315 mm | ks | 1 |  | 0
07.01.05 | PK | Ø250 mm | ks | 1 |  | 0
07.01.06 | PK | 800x225 mm | ks | 1 |  | 0
07.01.07 | PK | 1120x250 mm | ks | 1 |  | 0
07.01.08 | PK | 560x500 mm | ks | 1 |  | 0
S67.1 | PK | NEOBSAZENO
07.01.01 | PSUM | 1000x300 mm | ks | 1 |  | 0
07.01.02 | PSUM | 1000x300 mm | ks | 1 |  | 0
07.01.03 | PSUM | 600x300 mm | ks | 1 |  | 0
07.01.04 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
| RK | Regulační klapka, ruční, jednolistá, nerez
|  | ø100 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø150 mm | ks | 11 |  | 0
|  | ø180 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø200 mm | ks | 2 |  | 0
|  | ø250 mm | ks | 7 |  | 0
|  | ø315 mm | ks | 3 |  | 0
Vířivý anemostat pro přívod větracího vzduchu, včetně čelního panelu (RAL dle architekta), boxu a regulace
07.01.01 | SD | 825x825/75 mm (max. 860 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 4 |  | 0
07.01.02 | SD | 625x625/24 mm (max. 400 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 3 |  | 0
07.01.03 | SD | 500x500/24 mm (max. 300 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 1 |  | 0
07.01.04 | SD | 500x500/16 mm (max. 270 m3/hod, dp < 50 Pa) (RAL ČERNÁ) | ks | 3 |  | 0
07.01.05 | SD | 400x400/16 mm (max. 235 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 2 |  | 0
Komfortní vyústka obdélníková jednořadá odvodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL dle architekta)
07.01.01 | OV | 325x325 mm | ks | 1 |  | 0
07.01.02 | OV | 425x125 mm | ks | 4 |  | 0
07.01.03 | OV | 325x125 mm | ks | 1 |  | 0
Plastový odvodní talířový ventil včetně montážního rámečku a zděře (RAL dle architekta)
07.01.01 | OTV | ø200 mm | ks | 7 |  | 0
07.01.02 | OTV | ø100 mm | ks | 16 |  | 0
Stěnová mřížka oboustranná, rozteč lamel 20 mm. (RAL dle architekta)
07.01.01 | SM | 1225x325 mm | ks | 2 |  | 0
07.01.02 | SM | 825x225 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 288 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø315 mm | bm | 18 |  | 0
|  | ø280 mm | bm | 9 |  | 0
|  | ø250 mm | bm | 45 |  | 0
|  | ø225 mm | bm | 3 |  | 0
|  | ø200 mm | bm | 54 |  | 0
|  | ø180 mm | bm | 9 |  | 0
|  | ø160 mm | bm | 11 |  | 0
|  | ø125 mm | bm | 27 |  | 0
|  | ø100 mm | bm | 30 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø315 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø250 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø200 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø160 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø100 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Požární izolace čtyřhranných vzduchovodů minerální rohoží typ B, krytou folií, s atestem požární odolnosti do 90 min. | m2 | 42 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 20 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 189 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Teplovzdušná jednotka v prostoru osušovny
07.02.01-04 | FCU | Osušovač - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 4 |  | 0
- vybavený:
|  | - závěs | ks | 4 |  | 0
|  | - ovládací skříňka | ks | 4 |  | 0
|  | - prostorový termostat | ks | 4 |  | 0
Větrání vstupní haly a administrativní části
08.01 | AHU | Kompaktní vzduchotechnická jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
08.01.01 | RPVV | Vstupní část - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
08.01.02 | RPVV | Administrativní část - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
08.01.01 | TH | Kompletní tlumič hluku 750x500/2000 mm z originálních buněk 3xG250*500*2000 mm | ks | 4 |  | 0
Telefonní tlumič do potrubí vsuvný
08.01.01 | PTH | Ø 100/300 mm | ks | 4 |  | 0
08.01.02 | PTH | Ø 160/500 mm | ks | 4 |  | 0
08.01.01 | SMP | Přeslechová oboustranná mřížka 920x130 mm (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
08.01.01 | PK | Ø200 mm | ks | 1 |  | 0
08.01.02 | PK | Ø200 mm | ks | 1 |  | 0
08.01.01 | PŽ | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu a pozedním rámem 1250x500 mm (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
08.01.01 | VH | Výfuková hlavice 400x400/570 mm včetně montážního materiálu (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
Vířivý anemostat pro přívod větracího vzduchu, včetně čelního panelu (RAL ČERNÁ), boxu a regulace
08.01.01 | SD | 625x625/48 mm (max. 380 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 6 |  | 0
08.01.02 | SD | 400x400/16 mm (max. 180 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 2 |  | 0
08.01.03 | SD | 300x300/8 mm (max. 100 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 5 |  | 0
Komfortní vyústka obdélníková jednořadá odvodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL dle architekta)
08.01.01 | OV | 1025x225 mm | ks | 1 |  | 0
08.01.02 | OV | 525x225 mm | ks | 1 |  | 0
08.01.03 | OV | 325x225 mm | ks | 1 |  | 0
Plastový odvodní talířový ventil včetně montážního rámečku a zděře (RAL dle architekta)
08.01.01 | OTV | ø200 mm | ks | 1 |  | 0
08.01.02 | OTV | ø100 mm | ks | 4 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 102 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø400 mm | bm | 24 |  | 0
|  | ø355 mm | bm | 11 |  | 0
|  | ø315 mm | bm | 12 |  | 0
|  | ø280 mm | bm | 9 |  | 0
|  | ø250 mm | bm | 20 |  | 0
|  | ø225 mm | bm | 5 |  | 0
|  | ø200 mm | bm | 86 |  | 0
|  | ø180 mm | bm | 44 |  | 0
|  | ø160 mm | bm | 36 |  | 0
|  | ø125 mm | bm | 26 |  | 0
|  | ø100 mm | bm | 11 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø250 mm | ks | 3 |  | 0
|  | ø200 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø160 mm | ks | 4 |  | 0
|  | ø100 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Doizolování kruhové požární klapky instalované mimo požárně-dělící konstrukci, dle technických podmínek výrobce požární klapky | m2 | 2 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 42 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 47 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání WC ve vstupní hale
08.02 | EF | Odvodní ventilátor do kruhového potrubí - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- vybavený:
|  | - regulátor otáček | ks | 1 |  | 0
|  | - pružná vložka ø200 mm | ks | 2 |  | 0
|  | - tlumič hluku ø200/900 mm | ks | 2 |  | 0
08.02 | UK | - těsná motoricky ovládaná uzavírací klapka ø200 mm se servopohonem 230 V se zpětným pružinovým chodem | ks | 1 |  | 0
08.02.01 | PŠ | Protidešťová stříška se sítem proti ptactvu ø200 mm (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
Plastový odvodní talířový ventil včetně montážního rámečku a zděře (RAL dle architekta)
08.02.01 | OTV | ø125 mm | ks | 1 |  | 0
08.02.02 | OTV | ø100 mm | ks | 9 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø200 mm | bm | 3 |  | 0
|  | ø160 mm | bm | 3 |  | 0
|  | ø125 mm | bm | 21 |  | 0
|  | ø100 mm | bm | 18 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø125 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø100 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 2 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 2 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Dveřní clona
08.03 | DC | Horizontální dveřní clona - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
Chlazení administrativní části
08.04.01 | OAC | Venkovní jednotka chlazení - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
včetně:
|  | - prvků bránících přenosu vibrací z venkovní jednotky do konzole | kpl | 1 |  | 0
|  | - elektronická deska pro připojení na MaR | kpl | 1 |  | 0
|  | Předizolované měděné potrubí ø 9,52 mm / ø 19,05 mm opatřené izolací s ochranou proti UV zařízení dle technických podmínek výrobce | m | 38.5 |  | 0
|  | Napájecí kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 38.5 |  | 0
|  | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 38.5 |  | 0
|  | Plný uzavřený žlab s víkem včetně tvarovek z ocelového pozinkovaného plechu včetně travovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Drátěný ocelový pozinkovaný žlab včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace systému přímého výparu: - kontrola těsnosti (vyvakuování a naplnění systému dusíkem) - vypuštění dusíku ze systému - napuštění a doplnění chladiva do systému - výchozí elektrorevize pro kabeláže mezi zařízeními a komponenty | kpl | 1 |  | 0
|  | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál pro rozvody chladiva | kpl | 1 |  | 0
08.04.02 | IAC | Kancelář - nástěnná jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
08.04.03 | IAC | Kancelář - nástěnná jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
08.04.04 | IAC | Vedení - nástěnná jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
08.04.05 | IAC | Velín - nástěnná jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
08.04.06 | IAC | Distribuční box - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
Chlazení administrativní části - pokladny
08.05.01 | OAC | Chlazení administrativní části - pokladny - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
08.05.02 | IAC
včetně:
|  | - prvků bránících přenosu vibrací z venkovní jednotky do konzole | kpl | 1 |  | 0
|  | - elektronická deska pro připojení na MaR | kpl | 1 |  | 0
|  | Předizolované měděné potrubí ø 6,35 mm / ø 9,52 mm opatřené izolací s ochranou proti UV zařízení dle technických podmínek výrobce | m | 6.5 |  | 0
|  | Napájecí kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 6.5 |  | 0
|  | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 6.5 |  | 0
|  | Plný uzavřený žlab s víkem včetně tvarovek z ocelového pozinkovaného plechu včetně travovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Drátěný ocelový pozinkovaný žlab včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace systému přímého výparu: - kontrola těsnosti (vyvakuování a naplnění systému dusíkem) - vypuštění dusíku ze systému - napuštění a doplnění chladiva do systému - výchozí elektrorevize pro kabeláže mezi zařízeními a komponenty | kpl | 1 |  | 0
|  | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál pro rozvody chladiva | kpl | 1 |  | 0
Chlazení administrativní části - plavčíci
08.06.01 | OAC | Chlazení administrativní části - plavčíci - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
08.06.02 | IAC
včetně:
|  | - prvků bránících přenosu vibrací z venkovní jednotky do konzole | kpl | 1 |  | 0
|  | - elektronická deska pro připojení na MaR | kpl | 1 |  | 0
|  | Předizolované měděné potrubí ø 6,35 mm / ø 15,88 mm opatřené izolací s ochranou proti UV zařízení dle technických podmínek výrobce | m | 8 |  | 0
|  | Napájecí kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 8 |  | 0
|  | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 8 |  | 0
|  | Plný uzavřený žlab s víkem včetně tvarovek z ocelového pozinkovaného plechu včetně travovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Drátěný ocelový pozinkovaný žlab včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace systému přímého výparu: - kontrola těsnosti (vyvakuování a naplnění systému dusíkem) - vypuštění dusíku ze systému - napuštění a doplnění chladiva do systému - výchozí elektrorevize pro kabeláže mezi zařízeními a komponenty | kpl | 1 |  | 0
|  | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál pro rozvody chladiva | kpl | 1 |  | 0
Větrání zázemí recepce
08.07 | EF | Ventilátor do podhledu - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- včetně:
- samočinná zpětná klapka
08.07.01 | PŠ | Protidešťová stříška se sítem proti ptactvu ø100 mm (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø100 mm | bm | 8 |  | 0
|  | ø80 mm | bm | 2 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø80 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 2 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 2 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání úklidové místnosti
08.08 | EF | Ventilátor do podhledu - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- včetně:
- samočinná zpětná klapka
08.08.01 | PŠ | Protidešťová stříška se sítem proti ptactvu ø100 mm (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø100 mm | bm | 8 |  | 0
|  | ø80 mm | bm | 2 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø80 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 2 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 2 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Chlazení úpravny m.č. 1.012
08.09.01 | OAC | Chlazení úpravny m.č. 1.012 - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
08.09.02 | IAC
včetně:
|  | - prvků bránících přenosu vibrací z venkovní jednotky do konzole | kpl | 1 |  | 0
|  | - elektronická deska pro připojení na MaR | kpl | 1 |  | 0
|  | Předizolované měděné potrubí ø 9,52 mm / ø 15,88 mm opatřené izolací s ochranou proti UV zařízení dle technických podmínek výrobce | m | 7 |  | 0
|  | Napájecí kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 7 |  | 0
|  | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 7 |  | 0
|  | Plný uzavřený žlab s víkem včetně tvarovek z ocelového pozinkovaného plechu včetně travovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Drátěný ocelový pozinkovaný žlab včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace systému přímého výparu: - kontrola těsnosti (vyvakuování a naplnění systému dusíkem) - vypuštění dusíku ze systému - napuštění a doplnění chladiva do systému - výchozí elektrorevize pro kabeláže mezi zařízeními a komponenty | kpl | 1 |  | 0
|  | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál pro rozvody chladiva | kpl | 1 |  | 0
Větrání WC admin
08.10 | EF | Odvodní ventilátor do kruhového potrubí - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- vybavený:
|  | - regulátor otáček | ks | 1 |  | 0
|  | - pružná vložka ø200 mm | ks | 2 |  | 0
|  | - tlumič hluku ø200/900 mm | ks | 2 |  | 0
08.10 | UK | - těsná motoricky ovládaná uzavírací klapka ø200 mm se servopohonem 230 V se zpětným pružinovým chodem | ks | 1 |  | 0
08.10.01 | PŠ | Protidešťová stříška se sítem proti ptactvu ø125 mm (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
Plastový odvodní talířový ventil včetně montážního rámečku a zděře (RAL dle architekta)
08.10.01 | OTV | ø100 mm | ks | 2 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø200 mm | bm | 2 |  | 0
|  | ø125 mm | bm | 15 |  | 0
|  | ø100 mm | bm | 2 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø100 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 2 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 2 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání úklidové místnosti
08.11 | EF | Ventilátor do podhledu - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- včetně:
- samočinná zpětná klapka
08.11.01 | PŠ | Protidešťová stříška se sítem proti ptactvu ø100 mm (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø100 mm | bm | 15 |  | 0
|  | ø80 mm | bm | 2 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø80 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 2 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 2 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání restaurace
09.01 | AHU | Kompaktní vzduchotechnická jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
09.01.01 | TH | Kompletní tlumič hluku 1000x500/2000 mm z originálních buněk 4xG250*500*2000 mm | ks | 4 |  | 0
| RK | Regulační klapka, ruční, vícelistá
|  | 280x280 mm | ks | 1 |  | 0
|  | 800x315 mm | ks | 1 |  | 0
09.01.01 | PŽ | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu a pozedním rámem 1000x1000 mm (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
09.01.01 | VH | Výfuková hlavice 500x500/570 mm včetně montážního materiálu (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
Vířivý anemostat pro přívod větracího vzduchu, včetně čelního panelu (RAL ČERNÁ), boxu a regulace
09.01.01 | SD | 625x625/48 mm (max. 630 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 10 |  | 0
Komfortní vyústka obdélníková jednořadá odvodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL ČERNÁ)
09.01.01 | OV | 1225x325 mm | ks | 2 |  | 0
3 | DIG | Kuchyňská digestoř 1.900x1.000/450 mm, standardní provedení celonerezové svařované digestoře, provedení podle VDI 2052 (04/2017), tukové filtry, osvětlení, připojovací hrdlo, odvod kodenzátu (RAL ČERNÁ) | ks | 1 |  | 0
Stěnová mřížka oboustranná, rozteč lamel 20 mm. (RAL ČERNÁ)
09.01.01 | SM | 825x225 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 221 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø315 mm | bm | 8 |  | 0
|  | ø280 mm | bm | 26 |  | 0
|  | ø250 mm | bm | 27 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø250 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 58 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 45 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 106 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Zdroj chladu
09.02 | OAC | Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku 09.01 AHU - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- včetně:
|  | - řídící box | ks | 1 |  | 0
|  | - modul omezení výkonu | ks | 1 |  | 0
|  | - el. expanzní ventil | ks | 1 |  | 0
|  | - kabel | ks | 1 |  | 0
|  | - kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
|  | Předizolované měděné potrubí ø 12,7 mm / ø 28,58 mm opatřené izolací s ochranou proti UV zařízení dle technických podmínek výrobce | m | 5 |  | 0
|  | Napájecí kabeláž | m | 5 |  | 0
|  | Komunikační kabeláž | m | 5 |  | 0
|  | Plný uzavřený žlab s víkem včetně tvarovek z ocelového pozinkovaného plechu včetně travovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Drátěný ocelový pozinkovaný žlab včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace systému přímého výparu: - kontrola těsnosti (vyvakuování a naplnění systému dusíkem) - vypuštění dusíku ze systému - napuštění a doplnění chladiva do systému - výchozí elektrorevize pro kabeláže mezi zařízeními a komponenty | kpl | 1 |  | 0
|  | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál pro rozvody chladiva | kpl | 1 |  | 0
Lokální dohřev
09.03 | WH | Lokální vodní dohřívač do potrubí | ks | 1 |  | 0
Větrání varny a zázemí
10.01 | AHU | Kompaktní vzduchotechnická jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
10.01.01 | TH | Kompletní tlumič hluku 1000x750/2000 mm z originálních buněk 6xG250*500*2000 mm | ks | 4 |  | 0
| RK | Regulační klapka, ruční, vícelistá
|  | 225x225 mm | ks | 2 |  | 0
|  | 250x250 mm | ks | 2 |  | 0
|  | 280x315 mm | ks | 1 |  | 0
|  | 315x315 mm | ks | 1 |  | 0
|  | 900x315 mm | ks | 2 |  | 0
10.01.01 | PŽ | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu a pozedním rámem 1000x1120 mm (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
10.01.01 | VH | Výfuková hlavice 630x500/795 mm včetně montážního materiálu (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
Vířivý anemostat pro přívod větracího vzduchu, včetně čelního panelu (RAL dle architekta), boxu a regulace
10.01.01 | SD | 400x400/16 mm (max. 220 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 1 |  | 0
Komfortní vyústka obdelníková dvouřadá přívodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL dle architekta)
10.01.01 | PV | 1025x325 mm | ks | 3 |  | 0
10.01.02 | PV | 1225x125 mm | ks | 2 |  | 0
Komfortní vyústka obdélníková jednořadá odvodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL dle architekta)
10.01.01 | OV | 425x225 mm | ks | 1 |  | 0
10.01.02 | OV | 325x225 mm | ks | 1 |  | 0
10.01.03 | OV | 425x125 mm | ks | 1 |  | 0
10.01.04 | OV | 225x125 mm | ks | 1 |  | 0
Plastový odvodní talířový ventil včetně montážního rámečku a zděře (RAL dle architekta)
10.01.01 | OTV | ø200 mm | ks | 1 |  | 0
Kuchyňská digestoř, standardní provedení celonerezové svařované digestoře, provedení podle VDI 2052 (04/2017), tukové filtry, osvětlení, připojovací hrdlo, odvod kodenzátu
1 | DIG | 2.620x1.330/450 mm | ks | 1 |  | 0
2 | DIG | 2.740x1.410/450 mm | ks | 1 |  | 0
Stěnová mřížka oboustranná, rozteč lamel 20 mm. (RAL dle architekta)
10.01.01 | SM | 1225x325 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 198 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø280 mm | bm | 21 |  | 0
|  | ø225 mm | bm | 23 |  | 0
|  | ø200 mm | bm | 9 |  | 0
|  | ø180 mm | bm | 5 |  | 0
|  | ø160 mm | bm | 45 |  | 0
|  | ø125 mm | bm | 5 |  | 0
|  | ø100 mm | bm | 5 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø200 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Požární izolace čtyřhranných vzduchovodů minerální rohoží typ B, krytou folií, s atestem požární odolnosti do 90 min. | m2 | 7 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 58 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 45 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 99 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Zdroj chladu
10.02 | OAC | Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku 10.01 AHU - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- včetně:
|  | - řídící box | ks | 1 |  | 0
|  | - modul omezení výkonu | ks | 1 |  | 0
|  | - el. expanzní ventil | ks | 1 |  | 0
|  | - kabel | ks | 1 |  | 0
|  | - kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
|  | Předizolované měděné potrubí ø 12,7 mm / ø 28,58 mm opatřené izolací s ochranou proti UV zařízení dle technických podmínek výrobce | m | 5 |  | 0
|  | Napájecí kabeláž | m | 5 |  | 0
|  | Komunikační kabeláž | m | 5 |  | 0
|  | Plný uzavřený žlab s víkem včetně tvarovek z ocelového pozinkovaného plechu včetně travovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Drátěný ocelový pozinkovaný žlab včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace systému přímého výparu: - kontrola těsnosti (vyvakuování a naplnění systému dusíkem) - vypuštění dusíku ze systému - napuštění a doplnění chladiva do systému - výchozí elektrorevize pro kabeláže mezi zařízeními a komponenty | kpl | 1 |  | 0
|  | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál pro rozvody chladiva | kpl | 1 |  | 0
Provětrávání štěrbiny mezi chladírnou nápojů a stavebními konstrukcemi
10.03 | SF | Přívodní ventilátor do kruhového potrubí - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- vybavený:
|  | - regulátor otáček | ks | 1 |  | 0
|  | - filtr vzduchu | ks | 1 |  | 0
|  | - pružná vložka ø200 mm | ks | 2 |  | 0
|  | - tlumič hluku ø200/900 mm | ks | 2 |  | 0
10.03.01 | KM | Krycí mřížka 200x200 mm | ks | 1 |  | 0
Komfortní vyústka obdelníková dvouřadá přívodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL dle architekta)
10.03.01 | PV | 225x75 mm | ks | 3 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø200 mm | bm | 2 |  | 0
|  | ø100 mm | bm | 11 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání úklidové místnosti
10.04 | EF | Ventilátor do podhledu - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- včetně:
- samočinná zpětná klapka
10.04.01 | PŠ | Protidešťová stříška se sítem proti ptactvu ø100 mm (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø100 mm | bm | 8 |  | 0
|  | ø80 mm | bm | 2 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø80 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 2 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 2 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání kanceláře a šaten
10.05 | AHU | Kompaktní vzduchotechnická jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
- vybavený:
10.05.01 10.05.02 | UK | - těsná motoricky ovládaná uzavírací klapka ø200 mm se servopohonem 24 V se zpětným pružinovým chodem | ks | 2 |  | 0
10.05.01 | TH | Kompletní tlumič hluku ø250/900 mm | ks | 4 |  | 0
10.05.01 | PŽ | Nasávací koleno se sítem proti ptactvu ø160 mm (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
10.05.01 | PŠ | Protidešťová stříška se sítem proti ptactvu ø160 mm (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
Vířivý anemostat pro přívod větracího vzduchu, včetně čelního panelu (RAL dle architekta), boxu a regulace
10.05.01 | SD | 400x400/16 mm (max. 160 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 1 |  | 0
10.05.02 | SD | 300x300/8 mm (max. 100 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 1 |  | 0
Plastový odvodní talířový ventil včetně montážního rámečku a zděře (RAL dle architekta)
10.05.01 | OTV | ø200 mm | ks | 1 |  | 0
10.05.02 | OTV | ø100 mm | ks | 3 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø250 mm | bm | 3 |  | 0
|  | ø200 mm | bm | 2 |  | 0
|  | ø160 mm | bm | 21 |  | 0
|  | ø140 mm | bm | 2 |  | 0
|  | ø125 mm | bm | 3 |  | 0
|  | ø100 mm | bm | 9 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø200 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø100 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 7 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 4 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 7 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Chlazení kanceláře m.č. 1.094
10.06.01 | OAC | Chlazení kanceláře m.č. 1.094 - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | kpl | 1 |  | 0
10.06.02 | IAC
včetně:
|  | - prvků bránících přenosu vibrací z venkovní jednotky do konzole | kpl | 1 |  | 0
|  | - elektronická deska pro připojení na MaR | kpl | 1 |  | 0
|  | Předizolované měděné potrubí ø 6,35 mm / ø 9,52 mm opatřené izolací s ochranou proti UV zařízení dle technických podmínek výrobce | m | 6 |  | 0
|  | Napájecí kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 6 |  | 0
|  | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 6 |  | 0
|  | Plný uzavřený žlab s víkem včetně tvarovek z ocelového pozinkovaného plechu včetně travovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Drátěný ocelový pozinkovaný žlab včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace systému přímého výparu: - kontrola těsnosti (vyvakuování a naplnění systému dusíkem) - vypuštění dusíku ze systému - napuštění a doplnění chladiva do systému - výchozí elektrorevize pro kabeláže mezi zařízeními a komponenty | kpl | 1 |  | 0
|  | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál pro rozvody chladiva | kpl | 1 |  | 0
Větrání skladu odpadu
10.07 | EF | Ventilátor do podhledu - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- včetně:
- samočinná zpětná klapka
10.07.01 | PŠ | Protidešťová stříška se sítem proti ptactvu ø100 mm (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø100 mm | bm | 18 |  | 0
|  | ø80 mm | bm | 2 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø80 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 2 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 2 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání fitness
11.01 | AHU | Kompaktní vzduchotechnická jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
11.01.01 | TH | Kompletní tlumič hluku 1000x750/2000 mm z originálních buněk 6xG250*500*2000 mm | ks | 4 |  | 0
| RK | Regulační klapka, ruční
|  | 1.000x200 mm, vícelistá | ks | 5 |  | 0
|  | ø180 mm, jednolistá | ks | 1 |  | 0
|  | ø200 mm, jednolistá | ks | 1 |  | 0
11.01.01 | PŽ | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu a pozedním rámem 1000x1000 mm (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
11.01.01 | VH | Výfuková hlavice 500x500/685 mm včetně montážního materiálu (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
Vířivý anemostat pro přívod větracího vzduchu, včetně čelního panelu (RAL ČERNÁ), boxu a regulace
11.01.01 | SD | 825x825/72 mm (max. 1.000 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 6 |  | 0
Komfortní vyústka obdélníková jednořadá odvodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL ČERNÁ)
11.01.01 | OV | 1025x225 mm | ks | 5 |  | 0
11.01.02 | OV | 325x225 mm | ks | 1 |  | 0
11.01.03 | OV | 325x125 mm | ks | 1 |  | 0
Plastový odvodní talířový ventil včetně montážního rámečku a zděře (RAL dle architekta)
11.01.01 | OTV | ø200 mm | ks | 1 |  | 0
11.01.02 | OTV | ø100 mm | ks | 5 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 312 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø315 mm | bm | 33 |  | 0
|  | ø200 mm | bm | 9 |  | 0
|  | ø180 mm | bm | 15 |  | 0
|  | ø140 mm | bm | 11 |  | 0
|  | ø100 mm | bm | 18 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø315 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø200 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø100 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 58 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 42 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 128 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Zdroj chladu
11.02 | OAC | Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku 11.01 AHU - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- včetně:
|  | - řídící box | ks | 1 |  | 0
|  | - modul omezení výkonu | ks | 1 |  | 0
|  | - el. expanzní ventil | ks | 1 |  | 0
|  | - kabel | ks | 1 |  | 0
|  | - kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
|  | Předizolované měděné potrubí ø 12,7 mm / ø 28,58 mm opatřené izolací s ochranou proti UV zařízení dle technických podmínek výrobce | m | 5 |  | 0
|  | Napájecí kabeláž | m | 5 |  | 0
|  | Komunikační kabeláž | m | 5 |  | 0
|  | Plný uzavřený žlab s víkem včetně tvarovek z ocelového pozinkovaného plechu včetně travovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Drátěný ocelový pozinkovaný žlab včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace systému přímého výparu: - kontrola těsnosti (vyvakuování a naplnění systému dusíkem) - vypuštění dusíku ze systému - napuštění a doplnění chladiva do systému - výchozí elektrorevize pro kabeláže mezi zařízeními a komponenty | kpl | 1 |  | 0
|  | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál pro rozvody chladiva | kpl | 1 |  | 0
Větrání wellness
12.01 | AHU | Kompaktní vzduchotechnická jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
12.01.01 | TH | Kompletní tlumič hluku 1000x500/2000 mm z originálních buněk 4xG250*500*2000 mm | ks | 4 |  | 0
| RK | Regulační klapka, ruční, vícelistá
|  | 280x280 mm | ks | 2 |  | 0
|  | 280x315 mm | ks | 2 |  | 0
|  | 315x315 mm | ks | 1 |  | 0
|  | 710x315 mm | ks | 1 |  | 0
12.01.01 | PŽ | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu a pozedním rámem 1000x1000 mm (RAL 3020) | ks | 2 |  | 0
Vířivý anemostat pro přívod větracího vzduchu, včetně čelního panelu (RAL ČERNÁ), boxu a regulace
12.01.01 | SD | 600x600/48 mm (XXX m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 7 |  | 0
12.01.02 | SD | 400x400/16 mm (XXX m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 7 |  | 0
12.01.03 | SD | 300x300/8 mm (XXX m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 2 |  | 0
Komfortní vyústka obdélníková jednořadá odvodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL ČERNÁ)
12.01.01 | OV | 425x225 mm | ks | 1 |  | 0
12.01.02 | OV | 325x225 mm | ks | 1 |  | 0
12.01.03 | OV | 425x125 mm | ks | 1 |  | 0
12.01.04 | OV | 225x125 mm | ks | 1 |  | 0
Plastový odvodní talířový ventil včetně montážního rámečku a zděře (RAL ČERNÁ)
12.01.01 | OTV | ø200 mm | ks | 22 |  | 0
12.01.02 | OTV | ø100 mm | ks | 10 |  | 0
Stěnová mřížka oboustranná, rozteč lamel 20 mm. (RAL ČERNÁ)
12.01.01 | SM | 1225x325 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 297 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø315 mm | bm | 6 |  | 0
|  | ø280 mm | bm | 18 |  | 0
|  | ø250 mm | bm | 50 |  | 0
|  | ø200 mm | bm | 66 |  | 0
|  | ø180 mm | bm | 23 |  | 0
|  | ø160 mm | bm | 18 |  | 0
|  | ø140 mm | bm | 11 |  | 0
|  | ø125 mm | bm | 54 |  | 0
|  | ø100 mm | bm | 33 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø250 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø200 mm | ks | 2 |  | 0
|  | ø160 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø100 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 55 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 81 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 164 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání úklidové místnosti
12.02 | EF | Ventilátor do podhledu - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- včetně:
- samočinná zpětná klapka
12.02.01 | PŠ | Protidešťová stříška se sítem proti ptactvu ø100 mm (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø100 mm | bm | 8 |  | 0
|  | ø80 mm | bm | 2 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø80 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 2 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 2 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Lokální dohřev
12.03 | WH | Lokální vodní dohřívač do potrubí - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
Lokální dohřev
12.04 | EH | Lokální elektrický dohřívač do potrubí včetně regulace - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
Větrání R klubu
13.01 | AHU | Kompaktní vzduchotechnická jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
13.01.01 | TH | Kompletní tlumič hluku 500x250/2000 mm z originálních buněk 1xG250*500*2000 mm | ks | 4 |  | 0
13.01.01 | PŽ | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu a pozedním rámem 500x500 mm (RAL 3020) | ks | 2 |  | 0
Vířivý anemostat pro přívod větracího vzduchu, včetně čelního panelu (RAL dle architekta), boxu a regulace
13.01.01 | SD | 625x625/48 mm (max. 560 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 2 |  | 0
13.01.02 | SD | 300x300/8 mm (max. 120 m3/hod, dp < 50 Pa) | ks | 1 |  | 0
Komfortní vyústka obdélníková jednořadá odvodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL dle architekta)
13.01.01 | OV | 625x225 mm | ks | 1 |  | 0
Plastový odvodní talířový ventil včetně montážního rámečku a zděře (RAL dle architekta)
13.01.01 | OTV | ø200 mm | ks | 3 |  | 0
13.01.02 | OTV | ø100 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 150 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø250 mm | bm | 6 |  | 0
|  | ø200 mm | bm | 6 |  | 0
|  | ø160 mm | bm | 3 |  | 0
|  | ø100 mm | bm | 6 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø200 mm | ks | 2 |  | 0
|  | ø100 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Požární izolace čtyřhranných vzduchovodů minerální rohoží typ B, krytou folií, s atestem požární odolnosti do 90 min. | m2 | 50 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 25 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 50 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 19 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání sálu
14.01 | AHU | Kompaktní vzduchotechnická jednotka - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
(pozice vývodů a servisní stranu potvrdit před objednáním zařízení)
14.01.01 | TH | Kompletní tlumič hluku 500x500/2000 mm z originálních buněk 2xG250*500*2000 mm | ks | 4 |  | 0
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
14.01.01 | PK | 355x315 mm | ks | 1 |  | 0
14.01.02 | PK | 355x315 mm | ks | 1 |  | 0
| RK | Regulační klapka, ruční, vícelistá
|  | 200x80 mm | ks | 1 |  | 0
|  | 250x80 mm | ks | 1 |  | 0
|  | 225x125 mm | ks | 6 |  | 0
14.01.01 | PŽ | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu a pozedním rámem 1000x500 mm (RAL 3020) | ks | 2 |  | 0
Komfortní vyústka obdélníková dvouřadá přívodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL dle architekta)
14.01.01 | PV | 425x125 mm | ks | 9 |  | 0
Komfortní vyústka obdélníková jednořadá odvodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL dle architekta)
14.01.01 | OV | 425x125 mm | ks | 2 |  | 0
Plastový odvodní talířový ventil včetně montážního rámečku a zděře (RAL dle architekta)
14.01.01 | OTV | ø200 mm | ks | 2 |  | 0
14.01.02 | OTV | ø100 mm | ks | 7 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 246 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø225 mm | bm | 24 |  | 0
|  | ø200 mm | bm | 38 |  | 0
|  | ø160 mm | bm | 12 |  | 0
|  | ø100 mm | bm | 23 |  | 0
Velmi odolná ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; (balení po 10 m)
|  | ø200 mm | ks | 1 |  | 0
|  | ø100 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Požární izolace čtyřhranných vzduchovodů minerální rohoží typ B, krytou folií, s atestem požární odolnosti do 90 min. | m2 | 162 |  | 0
|  | Akustická + tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 33 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním (RAL 3020) | m2 | 37 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 264 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Zdroj chladu
14.02 | OAC | Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku 14.01 AHU - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- včetně:
|  | - řídící box | ks | 1 |  | 0
|  | - modul omezení výkonu | ks | 1 |  | 0
|  | - el. expanzní ventil | ks | 1 |  | 0
|  | - kabel | ks | 1 |  | 0
|  | - elektronická deska pro připojení MaR | ks | 1 |  | 0
|  | - kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
|  | Předizolované měděné potrubí ø 9,52 mm / ø 15,88 mm opatřené izolací s ochranou proti UV zařízení dle technických podmínek výrobce | m | 5 |  | 0
|  | Napájecí kabeláž | m | 5 |  | 0
|  | Komunikační kabeláž | m | 5 |  | 0
|  | Plný uzavřený žlab s víkem včetně tvarovek z ocelového pozinkovaného plechu včetně travovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Drátěný ocelový pozinkovaný žlab včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace systému přímého výparu: - kontrola těsnosti (vyvakuování a naplnění systému dusíkem) - vypuštění dusíku ze systému - napuštění a doplnění chladiva do systému - výchozí elektrorevize pro kabeláže mezi zařízeními a komponenty | kpl | 1 |  | 0
|  | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál pro rozvody chladiva | kpl | 1 |  | 0
Větrání a chlazení technických místností - viz požadavky příslušných profesních částí
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
15.01.01 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
15.01.02 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
15.02.01 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
15.02.02 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
17.01.01 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
17.01.02 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení s optickým hlásičem kouře, napájecí jednotkou a se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
20.01 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
20.02 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
Chlazení rozvodny SLB-I (m.č. 02.013)
15.01.01 | OAC | Chlazení rozvodny SLB-I (m.č. 02.013) - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
15.01.02 | IAC
včetně:
|  | - prvků bránících přenosu vibrací z venkovní jednotky do konzole | kpl | 1 |  | 0
|  | - elektronická deska pro připojení na MaR | kpl | 1 |  | 0
|  | Předizolované měděné potrubí ø 6,35 mm / ø 12,7 mm opatřené izolací s ochranou proti UV zařízení dle technických podmínek výrobce | m | 20 |  | 0
|  | Napájecí kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 20 |  | 0
|  | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 20 |  | 0
|  | Plný uzavřený žlab s víkem včetně tvarovek z ocelového pozinkovaného plechu včetně travovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Drátěný ocelový pozinkovaný žlab včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace systému přímého výparu: - kontrola těsnosti (vyvakuování a naplnění systému dusíkem) - vypuštění dusíku ze systému - napuštění a doplnění chladiva do systému - výchozí elektrorevize pro kabeláže mezi zařízeními a komponenty | kpl | 1 |  | 0
|  | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál pro rozvody chladiva | kpl | 1 |  | 0
Chlazení rozvodny SLB-II (m.č. 02.019)
15.02.01 | OAC | Chlazení rozvodny SLB-II (m.č. 02.019) - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
15.02.02 | IAC
včetně:
|  | - prvků bránících přenosu vibrací z venkovní jednotky do konzole | kpl | 1 |  | 0
|  | - elektronická deska pro připojení na MaR | kpl | 1 |  | 0
|  | Předizolované měděné potrubí ø 6,35 mm / ø 12,7 mm opatřené izolací s ochranou proti UV zařízení dle technických podmínek výrobce | m | 12.5 |  | 0
|  | Napájecí kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 12.5 |  | 0
|  | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 12.5 |  | 0
|  | Plný uzavřený žlab s víkem včetně tvarovek z ocelového pozinkovaného plechu včetně travovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Drátěný ocelový pozinkovaný žlab včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace systému přímého výparu: - kontrola těsnosti (vyvakuování a naplnění systému dusíkem) - vypuštění dusíku ze systému - napuštění a doplnění chladiva do systému - výchozí elektrorevize pro kabeláže mezi zařízeními a komponenty | kpl | 1 |  | 0
|  | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál pro rozvody chladiva | kpl | 1 |  | 0
Větrání chlórovny
16.01 | EF | Odvodní kyselinovzdorný ventilátor do kruhového potrubí - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
včetně:
- montážní konzola
vybavený:
|  | - frekvenční měnič | ks | 1 |  | 0
|  | - pružná manžeta Ø 140 mm, plast | ks | 2 |  | 0
16.01 | ZKP | - samočinná zpětná klapka Ø 140 mm, plast | ks | 1 |  | 0
16.01 | THP | - tlumič hluku Ø 140/900 mm, plast | ks | 2 |  | 0
16.01 | UKP | Těsná motoricky ovládaná uzavírací klapka 800x200 mm se servopohonem 230 V se zpětným pružinovým chodem, plast/nerez | ks | 1 |  | 0
16.01 | PŽP | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu a pozedním rámem 800x200 mm, plast/nerez (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
16.01 | VHP | Protidešťová stříška Ø 140 mm, plast (RAL 3020) | ks | 1 |  | 0
16.01 | KMP | Krycí mřížka 800x200 mm, plast/nerez | ks | 1 |  | 0
Komfortní odvodní vyústka obdélníková jednořadá s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL dle architekta)
16.01 | OVP | 425x125 mm, plast | ks | 2 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z nerezového plechu včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 2 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø140 mm, nerez | bm | 2 |  | 0
|  | ø140 mm, plast | bm | 15 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 2 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Chlazení rozvodny PO (m.č. 02.007b)
17.01.01 | OAC | Chlazení rozvodny PO (m.č. 02.007b) - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
17.01.02 | IAC
včetně:
|  | - prvků bránících přenosu vibrací z venkovní jednotky do konzole | kpl | 1 |  | 0
|  | - elektronická deska pro připojení na MaR | kpl | 1 |  | 0
|  | Předizolované měděné potrubí ø 6,35 mm / ø 9,52 mm opatřené izolací s ochranou proti UV zařízení dle technických podmínek výrobce | m | 25 |  | 0
|  | Napájecí kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 25 |  | 0
|  | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | m | 25 |  | 0
|  | Plný uzavřený žlab s víkem včetně tvarovek z ocelového pozinkovaného plechu včetně travovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Drátěný ocelový pozinkovaný žlab včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace systému přímého výparu: - kontrola těsnosti (vyvakuování a naplnění systému dusíkem) - vypuštění dusíku ze systému - napuštění a doplnění chladiva do systému - výchozí elektrorevize pro kabeláže mezi zařízeními a komponenty | kpl | 1 |  | 0
|  | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál pro rozvody chladiva | kpl | 1 |  | 0
Větrání rozvodny NN
18.01 | EF | Odvodní ventilátor do 4H potrubí - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- vybavený:
|  | - regulátor otáček | ks | 1 |  | 0
|  | - pružná vložka 800x500 mm | ks | 2 |  | 0
|  | - tlumič hluku 800x500/900 mm | ks | 2 |  | 0
18.01.01 | UK | - těsná motoricky ovládaná uzavírací klapka 800x500 mm se servopohonem 230 V se zpětným pružinovým chodem | ks | 1 |  | 0
18.01.02 18.01.03 | UK | Těsná motoricky ovládaná uzavírací klapka 1000x1000 mm se servopohonem 230 V se zpětným pružinovým chodem | ks | 2 |  | 0
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
18.01.01 | PK | 1000x1000 mm | ks | 1 |  | 0
18.01.02 | PK | 1000x1000 mm | ks | 1 |  | 0
18.01.03 | PK | Ø560 mm | ks | 1 |  | 0
18.01.01 | PŽ | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu a pozedním rámem 1000x1000 mm (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
18.01.01 | KM | Krycí mřížka 1000x1000 mm | ks | 4 |  | 0
Komfortní vyústka obdélníková jednořadá odvodní s upevňovacím rámečkem a regulací. (RAL dle architekta)
18.01.01 | OV | 1225x325 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 59 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø560 mm | bm | 38 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 137 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání kogenerace - zajišťuje WARMNIS spol. s r.o.
Větrání trafostanice
20.01-02 | EF | Axiální ventilátor do kruhového potrubí - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 2 |  | 0
- vybavený:
|  | - pružná vložka ø400 mm | ks | 4 |  | 0
|  | - frekvenční měnič a prokabelování na motor ventilátoru | ks | 2 |  | 0
Větrání skladu olejů
21.01 | EF | Odvodní ventilátor do kruhového potrubí - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- vybavený:
|  | - regulátor otáček | ks | 1 |  | 0
|  | - pružná vložka Ø160 mm | ks | 2 |  | 0
| TH | - tlumič hluku Ø160/900 mm | ks | 1 |  | 0
| ZK | - samočinná zpětná klapka Ø160 mm | ks | 1 |  | 0
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
21.01 | PSUM | 200x300 mm | ks | 1 |  | 0
| PS | Protidešťová stříška se sítem proti ptactvu a pozedním rámem Ø160 mm (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
| KM | Krycí mřížka Ø160 mm | ks | 4 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø160 mm | bm | 22 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí s oplechováním | m2 | 1 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Napojení provzdušňovače v úpravně vody m. č. 02.008
Pružná vložka pro napojení provzdušňovače na vzduchotechnické potrubí
|  | Ø315 mm | ks | 2 |  | 0
Požární uzávěr (požární klapka, požární stěnový uzávěr) v provedení se servopohonem 230 V (tj. pod napětím otevřeno), se dvěma koncovými spínači "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO", instalovaná dle technických podmínek výrobce
ÚV1 | PK | Ø315 mm | ks | 1 |  | 0
ÚV2 | PK | Ø315 mm - nerez | ks | 1 |  | 0
ÚV1 | PŽ | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu a pozedním rámem ø300 mm (RAL dle architekta) | ks | 1 |  | 0
ÚV1 | KM | Krycí mřížka
|  | ø310 mm | ks | 1 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø310 mm | bm | 29 |  | 0
Kruhové potrubí plastové vč. 30 % tvarovek
|  | ø315 mm | bm | 17 |  | 0
|  | Požární izolace čtyřhranných vzduchovodů minerální rohoží typ B, krytou folií, s atestem požární odolnosti do 90 min. | m2 | 32 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Větrání předávací stanice (viz větrání technologického suterénu)
Větrání elektromístností (rozvodna 01.085, trafostanice 01.086, sklad TS 01.087) - stávající
SOZ pro centrální šatny viz D.1.3
Větrání výukového bazénu 15 m (nová vestavba) - rezerva
Společné
|  | Požární ucpávky dle požadavku požárně-bezpečnostního řešení stavby zhotovené v rámci požárně-dělících konstrukcí (vzduchotechnické potrubí, požární uzávěry, dle technických podmínek výrobce) cca 430 bm | kpl | 1 |  | 0
|  | Vzduchotěsné utěsnění prostupů stropem 1.PP | kpl | 1 |  | 0
|  | Ocelové konstrukce pro vzduchotechnické potrubí na střeše objektu | kpl | 1 |  | 0
|  | Zařízení vzduchotechniky pro stávající výukový bazén 25 m - zakrytí koncových prvků pro nasávání čestvého vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu na fasádě a střeše objektu a koncových prků pro přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu z prostoru bazénové haly - po dobu rekonstrukce, výměna filtrů vzduchu a zprovoznění zařízení po rekonstrukci | kpl | 1 |  | 0
Ostatní
|  | Informační štítky | kpl | 1 |  | 0
|  | Zpracování výrobně-dodavatelské dokumentace | kpl | 1 |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby, předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0
|  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
|  | Hydraulické zaregulování systémů, změření průtoků vzduchu na koncových prvcích kalibrovaným měřícím přístrojem s atestem včetně protokolu | kpl | 1 |  | 0
|  | Uvedení celého systému do provozu, komplexní funkční zkoušky | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
|  | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
cena celkem | [5 empty] | 0