## MaR
VÝKAZ VÝMĚR PRO NABÍDKOVÝ ROZPOČET
STAVBA: Předpříprava energocentra bazén Liberec
Plavecký bazén
Zařízení pro měření a regulaci
|  | Náklady z rozpočtu |  |  |  | 0
P.Č. |  | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Strojovna vytápění, úpravny - rozvaděč PLC 2B
1 |  | Řídíci procesní podstanice DDC - programovatelná a komunikací do velína -standardní protokol (RA-KJ1 STÁVAJÍCÍ) | 1 | kmpl |  | 0 | Řídíci procesní podstanice DDC s displejem s požadavkem na připojení 2x 51xAI,16xAO 55xBO, 202xBI 5x čítací, AI-vstupy pro Ni1000,NTC, 0-10V, 0-20mA, musí navazovat na MaR zdroje tepla (procesor X + desky I/O vstupů, výstupů) - komunikace standardní protokol
2 |  | Komunikační karta, pokud není v DDC | 1 | ks |  | 0 | Komunikační karta, pokud není v DDC.Komunikace např. BacNet - vizualizace
3 |  | Vzdálený displej s ovladačem pro časování atrakcí a kontrolu úpraven | 1 | ks |  | 0 | Vzdálený displej s ovladačem pro časování atrakcí a kontrolu úpraven - komunikace do DDC úpraven
4 |  | Rozvaděč PLC 2b včetně vnitřní náplně | 1 | kmpl |  | 0 | skříň rozvaděče PLC 2b-2xdveře OCEP 1200x2000x400 skříň hlavní vypínač 400V AC32A,Přepěťová ochrana 3.stupeň ("C"), TN-C
5 |  | demontáž,montáž stávajícího rozvaděče a vyzkoušení funkce | 1 | soubor |  | 0 | montáž přístrojů do rozvaděče a vyzkoušení funkce
6 |  | Naprogramování regulátoru-řízení strojovny, návaznosti na úpravny, strojovny VZT | 1 | soubor |  | 0 | Naprogramování regulátoru-řízení strojovny UT, oživení a seřízení regulace dle popisu technické zprávy
| 1 | Strojovna vytápění, úpravny - rozvaděč PLC 2b - celkem |  |  |  | 0
| 2 | Přístroje pro strojovnu vytápění
1 |  | Snímač teploty venkovní | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty venkovní -30/60 0C, výstup (4-20)mA např. NS510
2 |  | Snímač teploty do potrubí UT | 4 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí UT 0/150 0C, výstup (4-20)mA, např. NS 530
3 |  | Snímač teploty do potrubí páry | 2 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí 0/400 0C, výstup (4-20)mA, +jímka nerez
4 |  | Čidlo tlaku vody | 2 | ks |  | 0 | Snímač tlaku vody , výstup (4-20)mA
5 |  | Čidlo tlaku páry | 1 | ks |  | 0 | Snímač tlaku páry 0-25bar (4-20)mA
6 |  | Termostat přehřátí PPO úpraven - příložný (alt do jímky ) rozsah 15-120 0C | 2 | ks |  | 0 | Termostat přehřátí PPO úpraven - příložný (alt do jímky ) rozsah 15-120 C
7 |  | montážní práce pro přístroje strojovny vytápění | 1 | soubor |  | 0 | montážní práce pro přístroje strojovny vytápění
8 |  | montážní práce pro přesun čerpadla (Albert) na novou pozici | 1 | soubor |  | 0 | montážní práce pro přesun čerpadla (Albert) na novou pozici
| 2 | Přístroje pro strojovnu vytápění, úpravny baz. Technologie |  |  |  | 0
| 3 | Kabely,montáže, montážní prvky,
1 |  | Kabel komunikační, kroucený pár, 2x2x0.8 komunikace LON | 140 | m |  | 0 | Upřesnit dle výběru DDC podstanic většinou UTP Cat5
2 |  | Cu 6mm | 100 | m |  | 0 | Cy 6 mm
3 |  | 2x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 450 | m |  | 0 | 2x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
4 |  | 4x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 252 | m |  | 0 | 4x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
5 |  | Kabel stíněný CMFM 4x2,5 | 25 | m |  | 0 | Kabel stíněný CMFM 4x2,5
6 |  | Kabel silový, PVC, 4kV 5x1.5 CYKY-J | 155 | m |  | 0 | Kabel silový, PVC, 4kV 5x1.5 CYKY-J
7 |  | Kabel silový, PVC, 4kV 3x2.5 CYKY-J | 50 | m |  | 0 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x2.5 CYKY-O
8 |  | Kabel silový, PVC, 4kV 4x1.5 CYKY-O | 35 | m |  | 0 | Kabel silový, PVC, 4kV 4x1.5 CYKY-O
9 |  | Montážní a insdtalační materiál, trubky .. | 1 | soubor |  | 0 | Montážní a insdtalační materiál, trubky ..
10 |  | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | soubor |  | 0 | Drobný montážní a spojovací materiál
11 |  | Montážní práce MaR a elektro (uložení kabelů, prozvonění..) | 1 | soubor |  | 0 | Montážní práce MaR a elektro (uložení kabelů, prozvonění..)
12 |  | revize | 1 | soub |  | 0 | revize
13 |  | komplexní zkoušky, seřízení | 1 | soubor |  | 0 | komplexní zkoušky, seřízení
| 3 | Kabely,montáže, montážní prvky, - celkem |  |  |  | 0

## stavební (2) (hidden)
ROZPOČET
Stavba: Výukový bazén Liberec
Objekt: SO 01 Výukový bazén |  |  |  | Objednatel: Statutární město Liberec, nán. Dr. E. Beneše, LBC
Podčást: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Datum: 21.5.2010
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková dodávka | Cena jednotková montáž | Cena za dodávku | Cena za montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8