## Položky
ROZPOČET OCENĚNÝ
STAVBA: BAZÉN LIBEREC - E N E R G O C E N T R U M
OBJEKT: PS 02 - Energocentrum
ČÁST: D.2.7.2 -Měření a regulace
POZNÁMKA: Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiné výrobky kvalitně a technicky srovnatelné, popřípadě srovnatelná řešení. Uvedené položky jsou ve složkách: D.2.7.2_MaR-01-TECHNICKÁ ZPRÁVA, KABELOVÝ SEZNAM, DATOVÉ BODY , na výkresu schema obvodu MaR: D.2.7.2_ _MaR-101 a na výkresu dispozice MaR: D.2.7.2_MaR-102
|  |  |  | Datum: |  | 09/2022
Zadavatel: |  | ATELIER 11 Hradec Králové s.r.o.,Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |  | Projektant: |  | Jan Šimůnek
Zhotovitel: |  | Jan Šimůnek, SIL spol. s.r.o. Liberec |  | Zpracovatel:
PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
1 |  | Regulace pro řízení a zabezpečení ENERGOCENTRA ve stávajícím rozvaděči RA-KJ1 |  |  | celkem | 0
1.1 | CPU | Řídíci procesorový modul - max. 1024 discret. + 256 analog I/O - Modbus -náhrada za stávající | ks | 1 |  | 0
1.2 | M36-88-4321/S | osazení stanice | ks | 1 |  | 0
1.3 | CPU | Ethernet modul - flash paměť. karta - 1 x RJ45 10/100 -náhrada za stávající | ks | 1 |  | 0
1.4 | M36-88-4321/S | osazení modulu | ks | 1 |  | 0
1.5 | ZDR/1 | zdroj napájení 31W, apájení 24-48VDC, izolovaný, --náhrada za stávající | ks | 1 |  | 0
1.6 | M36-88-4321/S | osazení zdroje | ks | 1 |  | 0
1.7 | AI/1-4 | Karta pro 8 anal. vstupy ±10V, 0÷5/10V,1÷5V, ±5V, 0/4÷20mA, ±20mA, 16 bitů, rychlé, svork. isol.jako skupina montáž na backplane, náhrada za stávající | ks | 4 |  | 0
1.8 | M36-88-4321/S | osazení karty | ks | 4 |  | 0
1.9 | AI/1-4 | Svorkovnicový modul pro modul PTO, SSI a analogové vstupy - šroubové svorky | ks | 4 |  | 0
1.10 | M36-88-4321/S | osazení svorkovnice | ks | 1 |  | 0
1.11 | AO/1-4 | Karta pro 4 anal. výstupy ±10V, 0/4÷20mA, 15 bitů+zn., svork. isol. samost. montáž na backplane, náhrada za TSX ASY 800 pro AO/1,2 | ks | 4 |  | 0
1.12 | M36-88-4321/S | osazení karty | ks | 4 |  | 0
1.13 | AO/1-4 | Svorkovnice 20-sv. - šroub průměr 3mm | ks | 4 |  | 0
1.14 | M36-88-4321/S | osazení svorkovnice | ks | 4 |  | 0
1.15 | DI/1-4 | Karta pro diskrétní vstupy 64 k, 24VDC, poz.log., 2xkon.40 pinů, montáž na backplane, náhrada za stávající | ks | 2 |  | 0
1.16 | M36-88-4321/S | osazení karty | ks | 2 |  | 0
1.17 | DI/1-4 | Kabel s konektorem 40 pinů a konektory pro propojení se dvěma stávajícími Telefasty ABE7 H16 R11 pro DI/1-7 | ks | 4 |  | 0
1.18 | M36-88-4321/S | osazení kabelu | ks | 4 |  | 0
1.19 | DO/1,2 | Karta pro diskrétní výstupy 64 k, 24VDC, poz.log. montáž na backplane, náhrada za 2x TSX DSY 32T2K náhrada za stávající | ks | 1 |  | 0
1.20 | M36-88-4321/S | osazení karty | ks | 1 |  | 0
1.21 | DO/1,2 | Kabel s konektorem 40 pinů a konektory pro propojení s vyměněnými Telefasty ABE7 R16 S210 pro DO/1-3 | ks | 2 |  | 0
1.22 | M36-88-4321/S | osazení kabelu | ks | 2 |  | 0
1.23 | DO/1,2 | Výstupní relé svorkovnice Telefast2 , 5A, 16 kanálů, beznapěťový kontakt, náhrada za stávající pro DO/1a 2 z důvodu opotřebení spínacích cyklů | ks | 2 |  | 0
1.24 | M36-88-4321/S | osazení telefastu | ks | 2 |  | 0
1.25 | SA-1 | hlavní vypínač přívodu do rozvaděče 3P 400V/ min50A-náhrada za stávající -zvětčený příkon k připojení čerpadel | ks | 1 |  | 0
1.26 | M36-88-4321/S | osazení vypínače | ks | 1 |  | 0
1.27 | FA 151a,b, 153 | Jistič 400V 3P/10A C pro nově připojená čerpadla | ks | 3 |  | 0
1.28 | FA 1512a,b | Jistič 400V 3P/4A C pro nově připojená čerpadla | ks | 2 |  | 0
1.29 | FA 155,1510 | Jistič 230V 1P/10A C pro nově připojená čerpadla | ks | 2 |  | 0
1.30 | FA 152, 154, 156,157,159, 1514 | Jistič 230V 1P/4A C pro nově připojená čerpadla | ks | 6 |  | 0
1.31 | M36-88-4321/S | osazení jističů | ks | 13 |  | 0
1.32 | FA 1511 | Motorový spouštěč 3P/4-6A pro nově připojená čerpadla | ks | 1 |  | 0
1.33 | FA 15113 | Motorový spouštěč 3P/1-1.6A pro nově připojená čerpadla | ks | 1 |  | 0
1.34 | M36-88-4321/S | osazení spouštěčů | ks | 2 |  | 0
1.35 | KM 1511,1513 | Instalační stykač 400V 3P jm. proud 10A, ovl. napětí 230V pro nově připojená čerpadla | ks | 2 |  | 0
1.36 | KM 152 | Instalační stykač 230V 3P jm. proud 4A, ovl. napětí 230V pro nově připojená čerpadla | ks | 1 |  | 0
1.37 | M36-88-4321/S | osazení stykačů | ks | 2 |  | 0
1.38 | UPS | Nová UPS 1000VA 900W 0min. 1/1f/Online pro zálohování systému -náhrada stávající UPS | ks | 1 |  | 0
1.39 | M36-88-4321/S | osazení UPS | ks | 1 |  | 0
1.40 | RA-KJ1 | Úpravy zapojení a rozmístění nových prvků ve stávajícím rozvaděči RA-KJ1, předrátování stávajících prvků dle dodavatelské dokumentace vzešlé z výběrového řízení | hod | 40 |  | 0
1.41 | RA-KJ1 | Nová vnitřní náplň rozvaděče -svorky, relé, DIN lišty, průchodky pro předrátování dle dodavatelské dokumentace vzešlé z výběrového řízení | soubor | 1 |  | 0
1.42 | RA-KJ1 | vyzkoušení funkce - test 1:1 | hod | 16 |  | 0
1.43 | CPU | Naprogramování regulátoru-řízení energocentra a nové KJ | dat.bod | 120 |  | 0
1.44 | LCD/1 | Naprogramování zobrazení technologie na stávajícím panelu | hod | 20 |  | 0
2 |  | Přístroje pro řízení a zabezpečení VS, řízení vytápění, doplňování a nové kogenerace |  |  | celkem | 0
2.1 | TC 12.10 ,14 | Snímač teploty venkovní s výstupem 4-20mA, rozsah -30 až+60°C napájení 24VDC, | ks | 2 |  | 0
2.2 | M36/41-0001/S | montáž snímače teploty | ks | 2 |  | 0
2.3 | TI 12.02 | Snímač teploty do potrubí s kovovou hlavicí a výstupem 4-20mA dvouvodičově, napájení 24VDC, rozsah 0 až 250 °C, délka 120, +nerezová jímka, závit G1/2" ref. n | ks | 1 |  | 0
2.4 | M36/41-0001/S | montáž snímače teploty | ks | 1 |  | 0
2.5 | TC 12.03,04,05, 07,11,12,13 TI 12.08,09,10 | Snímač teploty do potrubí s s kovovou hlavicÍ a výstupem 4-20mA dvouvodičově, napájení 24VDC, rozsah 0 až 150 °C, délka 70, ref. výrobek , +nerezová jímka, závit G1/2" | ks | 10 |  | 0
2.6 | M36/41-0001/S | montáž snímače teploty | ks | 10 |  | 0
2.7 | TC 12.06,14 | Snímač teploty do potrubí s s kovovou hlavic a výstupem 4-20mA dvouvodičově, napájení 24VDC, rozsah 0 až 150 °C, délka 240, ref. výrobek SENSIT NK 520, +nerezová jímka, závit G1/2" ,upřesnit dle jímky v nádrži | ks | 2 |  | 0
2.8 | M36/41-0001/S | montáž snímače teploty | ks | 2 |  | 0
2.9 | TC Pt100 | Snímač teploty do potrubí odporový Pt100 s plastovou hlavicí, rozsah -30 až+150°C, délka 120, upřesnit dle dodavatele KJ | ks | 1 |  | 0
2.10 | M36/41-0001/S | montáž snímače teploty | ks | 1 |  | 0
2.11 | PI 13.01, PC 13.02 | Snimač tlaku v kapalinách a plynech pro max přetížení 40 bar ,rozsah 0-10bar, s výstupem 4-20mA dvouvodičově, napájení 24V/DC, pro manometrový zkušební ventil M20x1.5 | ks | 2 |  | 0
2.12 | M36/41-0084/S | montáž snímač tlaku | ks | 2 |  | 0
2.13 | PC 13.03a,b PC 13.04 | Snimač tlaku v kapalinách a plynech pro max přetížení 5 bar , rozsah 0-6bar, s výstupem 4-20mA dvouvodičově, napájení 24V/DC, pro manometrový zkušební ventil M20x1.5 | ks | 3 |  | 0
2.14 | M36/41-0084/S | montáž snímač tlaku | ks | 3 |  | 0
2.15 | SB 17.01 | stop tlačítko v prostoru VS s aretací vypnutí | ks | 1 |  | 0
2.16 | M36/43-0001/S | montáž tlačítka | ks | 1 |  | 0
2.17 | TAH 17.02 | Termostat teploty prostorový - max teplota v prostoru 40°C - rozsah 20-60°C, | ks | 1 |  | 0
2.18 | M36/41-0052/S | montáž regulátoru teploty prostorového s mikrospínačem | ks | 1 |  | 0
2.19 | LAH 17.03 | Snímač hladiny na DIN napájení 230V AC- zaplavení prostoru s ponornou sondou, | ks | 1 |  | 0
2.20 | M36/41-0181/ | montáž snímače hladiny | ks | 1 |  | 0
2.21 | M36/41-0182/ | montáž elektrod ponorných | ks | 1 |  | 0
2.22 | PAL 17.05 | Manostat tlaku vlnovcový rozsah (63 až 630)kPa pro přip. k manom. zkuš kohoutu M20x1.5, ref. výrobek ZPA Typ 61214 | ks | 1 |  | 0
2.23 | M36/41-0052/S | montáž omezovače tlaku | ks | 1 |  | 0
2.24 | LAHH 17.06 | Snímač hladiny na stavoznak 30 mm se zvýš teplelnou odolností napájení 24VAC, 1x přep. kontakt- upřesnit dle dodaného stavoznaku | ks | 1 |  | 0
2.25 | M36/41-0181/ | montáž snímače hladiny | ks | 1 |  | 0
2.26 | TAH 17.04,07,08,09 | Omezující termostat kapilárový do potrubí 40-120°C do jímky G1/2° | ks | 4 |  | 0
2.27 | M36/41-0051/S | montáž regulátor teploty kapilárový | ks | 4 |  | 0
2.28 | QAH 18.01 | Dvoustupňový detektor zemního plynu s 3x přepínacím kontaktem, napájení 24VDC/50Hz, 3x výstupní relé, | ks | 1 |  | 0
2.29 | M36/42-0209/S | montáž detektoru plynu do prostoru | ks | 1 |  | 0
2.30 | PdAH 14.01 | Čidlo diferenčního tlaku pro kapaliny a plyny, rozsah 0-4bar/výstup 0-10V | ks | 1 |  | 0
2.31 | M36/41-0084/S | montáž snímač tlaku | ks | 1 |  | 0
2.32 | TAH 14.02 | Omezující termostat kapilárový do potrubí 0-60°C do jímky G1/2° | ks | 1 |  | 0
2.33 | M36/41-0052/S | montáž omezovače teploty | ks | 1 |  | 0
2.34 | TAH 14.04 | Omezující termostat příložný do potrubí 0-60°C | ks | 1 |  | 0
2.35 | M36/41-0052/S | montáž omezovače teploty | ks | 1 |  | 0
2.36 | LAHH 7.01, LAL 7.02, LAH 7.03 LALH 7.04 | Snímač hladiny na stavoznak 30 mm se zvýš teplelnou odolností napájení 24VAC, 1x přep. kontakt- upřesnit dle dodaného stavoznaku | ks | 4 |  | 0
2.37 | M36/41-0052/S | montáž omezovače teploty | ks | 4 |  | 0
2.38 | LAH 8.01, LAL 8.02 LALH 8.03 | Snímač hladiny na stavoznak 30 mm se zvýš teplelnou odolností napájení 24VAC, 1x přep. kontakt- upřesnit dle dodaného stavoznaku | ks | 3 |  | 0
2.39 | M36/41-0181/ | montáž snímače hladiny | ks | 3 |  | 0
2.40 | HU 16.01 | Signalizace poruchy - kresleno pro houkačku na 230V AC | ks | 1 |  | 0
2.41 | M36/43-0001/S | montáž houkačky | ks | 1 |  | 0
2.42 | XC 6.01 | Dvojzásuvka na zeď 230V/16A s víčkem krytí min. IP44 pro automatickou doplňovací stanici a úpravnu vody | ks | 2 |  | 0
2.43 | M36/43-0001/S | montáž zásuvky | ks | 2 |  | 0
3 | 02,03,04,05, 06,09 | Regulační a uzavírací armatury |  |  | celkem | 0
| poznámka | Havarijní uzávěr reverzní s odlehčenou kuželkou položka Y 2.01 DN100, PN16, prac teplota 200°C, kvs 100 - je včetně pohonu 24V/0-10V s HU r komplet ve strojní dodávce -koordinováno s projektantem UT
| poznámka | Dvoucestný reverzní ventil s vyváženou kuželkou položky Y 3.01,02,03 DN50, PN16, prac teplota 200°C, kvs 25 -např. je včetně pohonu 24V/0-10V s HU -ref. výrobek komplet ve strojní dodávce -koordinováno s projektantem UT
| poznámka | Třícestný ventil reverzní (směšovací funkce) pol. Y 4.01 DN32, PN16, kvs 16 ref. Výrobek je včetně pohonu 24V/0-10V -ref. výrobek komplet ve strojní dodávce -koordinováno s projektantem UT
| poznámka | Třícestný ventil reverzní (směšovací funkce) pol. Y 4.02 DN50, PN16, kvs 40, včetně pohonu 24V/0-10V - komplet ve strojní dodávce -koordinováno s projektantem UT
| poznámka | Třícestný ventil reverzní (rozdělovací funkce) pol. Y 9.01 DN25, PN16, kvs 6.3 je včetně pohonu 24V/0-10V - komplet ve strojní dodávce -koordinováno s projektantem UT
| poznámka | Mezipřírubové uzavírací klapky položky Y 5.01,02,03 DN100, PN16, jsou včetně pohonu 24V/3b ovládání + 2 koncové signalizační spínače ve strojní dodávce -koordinováno s projektantem UT
| poznámka | Mezipřírubová uzavírací klapka položka Y 5.04 DN80, PN16, je včetně pohonu 24V/3b ovládání + 2 koncové signalizační spínače ve strojní dodávce -koordinováno s projektantem UT
| poznámka | Solenoidový uzavírací ventil pro doplňování pol. Y 6.04 s pohonem 230VAC /pod napětím uzavřen+ 2 koncové signalizační spínače je ve strojní dodávce -koordinováno s projektantem UT
| poznámka | Průtokoměr pro kontrolu průtoku do KJ pol. FLW 14.03 je ve strojní dodávce KJ -koordinováno s projektantem UT
3.1 | M36/43-0031/S | montáže pro servopohony | ks | 12 |  | 0
4 |  | Kabely, nosné prvky, montáže |  |  | celkem | 0
4.1 | 4.1 | Kabel komunikační, UTP kat.5e | m | 70 |  | 0
4.2 | 4.2 | Vodič CY 6mm - pospojení | m | 100 |  | 0
4.3 | 4.3 | 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | m | 883 |  | 0
4.4 | 4.4 | 3x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | m | 270 |  | 0
4.5 | 4.5 | 4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | m | 442 |  | 0
4.6 | 4.6 | 7x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | m | 787 |  | 0
4.7 | 4.7 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J | m | 411 |  | 0
4.8 | 4.8 | Kabel silový, PVC, 4kV 4x1.5 CYKY-J | m | 231 |  | 0
4.9 | 4.9 | Montážní žlab 62/50 s víkem | m | 100 |  | 0
4.10 | 4.10 | Montážní žlab 150/50 s víkem | m | 120 |  | 0
4.11 | 4.11 | Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky .. | m | 1100 |  | 0
4.12 | 4.12 | Drobný montážní a spojovací materiál | ks | 1 |  | 0
4.13 | 4.13 | Montážní práce MaR -odpojení a demontáž stávajícího RA-KJ1 | hod | 16 |  | 0
4.14 | 4.14 | Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..) | hod | 160 |  | 0
4.15 | 4.15 | Montážní práce MaR -úprava a propojení havarijního řetězce pro KJ ve stávajícím rozvaděči RA-KJ3 | hod | 8 |  | 0
4.16 | 4.16 | Inženýrské a kompletační práce, doprava | hod | 16 |  | 0
4.17 | 4.17 | komplexní zkoušky seřízení | hod | 40 |  | 0
4.18 | 4.18 | revize | hod | 16 |  | 0
5 |  | Vizualizace |  |  | celkem | 0
5.1 | RA-KJ1 LookDet | Vizualizace nové technologie energocentra do stávající vizualizace | dat.bod | 120 |  | 0
6 |  | Projekční práce |  |  | celkem | 0
6.1 | 6.1 | Vypracování dílenské dokumentace dle dodavatele | hod | 60 |  | 0
6.2 | 6.2 | Vypracování dokumentace skutečného stavu | hod | 24 |  | 0
Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0