## Rekapitulace
Rozpočet prací a dodávek
Rekonstrukce bazénu Liberec
TECHNOLOGICKÁ ČÁST - REKAPITULACE
Dodávka
Rekonstrukce plavecké haly
1. | Technologie plaveckého bazénu 50 m | 0
2. | Technologie dětského bazénu | 0
3. | Technologie 2 vířivky | 0
4. | Technologie vířivky wellness | 0
5. | Technologie brouzdaliště | 0
6. | Technologie výplavového kanálu | 0
7. | Technologie vířivky R - klub | 0
8. | Technologie zpětného získávání tepla | 0
9. | Nerezový tobogán - demontáž, repase a montáž | 0
10. | Uzavřený nerezový interaktivní tobogán | 0
11. | Bepečnostní počítačový systém detekce nehody/tonutí | 0
Výměna technologie v přístavbě
12. | Technologie výukového bazénu 25 m | 0
13. | Technologie slaného bazénu | 0
14. | Technologie potápěčského bazénu | 0
15. | Bazénové příslušenství | 0
16. | Ostatní náklady | 0
17. | Předúprava vody | 0
18. | Chlorace | 0
| Celkem Kč bez DPH | 0
Veškeré ceny jsou uvedeny v korunách českých.
K celkové ceně přísluší DPH dle platných daňových předpisů.
Všechny koncové prvky do bazénů musí odpovídat požadavkům ČSN EN 13451.
Součástí ceny je:
- dodávka a montáž výše specifikovaného zařízení a potrubí
- doprava materiálu a montérů na stavbu
- komplexní odzkoušení a uvedení do provozu
- základní provozní náplň chemikálií
- návod na obsluhu zařízení
- zaučení obsluhy
Součástí ceny není:
- instalace a utěsnění prostupů, chrániček, kotvení a ostatních prvků, profilů
do stavebních konstrukcí
- veškeré stavební a zemní práce, zhotovení základových patek včetně kotvení,
kotvících tyčí a jejich osazení pro tobogán
- přívod zdrojové vody do prostoru akumulační jímky včetně měření a ventilů
- přívod vody do prostoru ředění chemikálií
- elektropřipojení, technologický elektrorozvaděč, M+R, vč. jištění, elektrické pospojení dle ČSN
- odkanalizování všech prostor
- napojení primeru výměníku včetně jeho regulace (rozhraní - 2 x závit na výměníku)
- vzduchotechnika
- napouštěná voda a její napouštění
- zkušební provoz
Další požadavky:
-pro montáž tobogánových koryt prostor 100m2
-přístup pro příjezd návěsů s tobogánem
-zhotovení schodiště s nástupní plošinou pro tobogán
-elektroventily a impulsní vodoměry (jsou součástí dodávky ZTI)

## Plavecký bazén
Technologie plaveckého bazénu
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
1.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 2350 mm, Q=143,1 m3/h, V = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 200, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm. | 5 | ks |  | 0
1.1a | Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Použité frakce: 0,4 – 0,8 mm a 0,7 – 2,0 mm. Aplikováno méně než 1300kg/m3. | 34.553 | t |  | 0
1.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
1.2 | Vertikální litinové recirkulační čerpadlo v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standardu IE3, Q=299/h, H=14m, P=15 kW, 1450 ot./min., 50 Hz | 4 | ks |  | 0
| Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 4 | ks |  | 0
1.3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV | 1 | ks |  | 0
1.3a | Doplnění regulátoru Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 1.3. ( stejný výrobce). | 1 | ks |  | 0
1.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
1.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
1.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
1.8 | Tepelný výměník 600 kW - rozebiratelný deskový výměník složený z nerezových desek s vylisovaným profilem. Prolisy v deskách vytvářejí systém kanálů výměníku. Přes desky se teplo z topné vody předává do bazénové vody. Desky jsou vzájemně odděleny a utěsněny gumovým těsněním a staženy stahovacími šrouby mezi čelní a přítlačnou desku. Materiál desek nerez ocel AISI 316, těsnění NBR. | 2 | ks |  | 0
1.9 | Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 56 m3/h, H = 8m, P= 3,3 kW, napájení 400V, 50 Hz | 1 | ks |  | 0
1.11 | Solenoidový ventil odběru vzorku DN 25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, při vypnutí se musí uzavřít, IP 54 | 2 | ks |  | 0
1.12 | Čerpadlo oběru vzorku vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpadlo i vlasový filtr tvoří monoblok, proto není třeba použít těsnění pro spojení. Q = 5 m3/h, H = 5m, P= 0,36 kW | 1 | ks |  | 0
1.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 715,8 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 250, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 600 mm, 3 středotlaké zářiče o výkonu každé výbojky min. 1500 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 3 ochranné křemenné trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz, příkon zařízení 7,5 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 2 | ks |  | 0
1.14 | Elektroventil odvodnění odpadu ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | 4 | ks |  | 0
1.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 530 m3/hod, P =7,5kW | 1 | ks |  | 0
1.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks |  | 0
1.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks |  | 0
1.19 | AT stanice vody do sprch, tlaková stanice z výtlaku do bazénu s výkonem Q=36 m3/hod, P=4,5 kW. | 1 | ks |  | 0
1.20 | Vertikální litinové čerpadlo stávajícího tobogánu v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standardu IE3, Q=120m3/h, H=20m, P=11 kW, 1450 ot./min., 50 Hz | 1 | ks |  | 0
1.21 | Vertikální litinové čerpadlo nového tobogánu v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standardu IE3, Q=120m3/h, H=16m, P=11 kW, 1450 ot./min., 50 Hz | 1 | ks |  | 0
1.22 | Membránové dávkovací čerpadlo chlorace, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
1.23 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 300, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 2 | ks |  | 0
1.24 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 50, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 2 | ks |  | 0
1.25 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru). IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks |  | 0
1.26 | Dnové trysky cirkulace - (výtlak a sání) recirkulační tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm | 55 | ks |  | 0
1.27 | Dnové výpustě - kruhová výpusť z nerezové oceli ASI 316 (ČSN 17.346), boční připojení vnitřním závitem 2" , vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů | 3 | ks |  | 0
1.28 | Stěnové trysky cirkulace - (výtlak) recirkulační tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. | 89 | ks |  | 0
1.29 | Tryska vzorku vody - vyrobena z ABS plastu bílé barvy. vnější závit 11/2", součástí trysky je tzv. mřížka trysky | 2 | ks |  | 0
1.30 | Mřížka přelivného žlábku vyrobená z UV odolného bílého polypropylenu- příčná segmentová mřížka pro ohyb ( 1 bm = 45 segmentů), segmenty se spojují ve středové části zasunutím, výška mřížky: 22 mm, šířka 335 mm | 100 | m |  | 0
1.31 | Vodicí lišta mřížky - vyrobená z bílého plastu, rozměry 24 x 37 mm | 200 | m |  | 0
1.32 | Prostupy stavební konstrukcí - atyp provedení nerez AISI 316 (ČSN 17.346), umožňující napojení na zemnící vodič
a | Prostup sání cirkulačních čerpadel z jímky DN 300 | 3 | ks |  | 0
b | Prostup vypouštění jímky DN 150 | 1 | ks |  | 0
c | Prostup přepadu z jímky nerez DN 200 | 1 | ks |  | 0
d | Prostup vodoznaku akumulační jímky DN 25 | 1 | ks |  | 0
e | Prostup dnové trysky DN 50 | 55 | ks |  | 0
f | Prostup stěnové trysky výtlaku a vzorku vody bazénu nerez DN 40 | 91 | ks |  | 0
g | Prostup odtoku žlábků z bazénu nerez DN 150 | 16 | ks |  | 0
h | Prostup potrubí ze žlábků do AJ DN 300 | 4 | ks |  | 0
1.33 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10.
a | DN 300 | 428 | m |  | 0
| DN 250 | 14 | m |  | 0
b | DN 200 | 210 | m |  | 0
c | DN 150 | 264 | m |  | 0
e | DN 100 | 66 | m |  | 0
f | DN 80 | 74 | m |  | 0
g | DN 65 | 6 | m |  | 0
h | DN 50 | 140 | m |  | 0
i | DN 40 | 160 | m |  | 0
j | DN 25 | 20 | m |  | 0
k | Drobné potrubí | 1 | ks |  | 0
l | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
m | Podpěrné konstrukce (pozinkované) | 150 | kg |  | 0
1.34 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16
a | V 300 | 23 | ks |  | 0
b | ZV 300 | 5 | ks |  | 0
c | V 200 | 11 | ks |  | 0
d | ZV 200 | 8 | ks |  | 0
e | V 150 | 8 | ks |  | 0
h | V 100 | 2 | ks |  | 0
i | V 80 | 15 | ks |  | 0
j | ZV 80 | 7 | ks |  | 0
k | V 50 | 12 | ks |  | 0
l | ZV50 | 4 | ks |  | 0
m | V 40 | 3 | ks |  | 0
n | V 25 | 2 | ks |  | 0
o | ZV 25 | 1 | ks |  | 0
p | Drobné ventily | 1 | kompl. |  | 0
1.35 | Akumulační jímka bazénu - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 mm, má z obou stran vlákna, která jsou k ní připevněná pomocí PVC, barevné provedení modrá, izolační pás z polyvinylchloridu PVC-P, zesílený syntetickým vláknem, folie disponuje atestem na pitnou vodu
a | Podkladová žehlená geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/m2 | 1020 | m2 |  | 0
b | Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm | 1020 | m2 |  | 0
c | Montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. | 1 | kompl. |  | 0
d | Nerezový žebřík (AISI 316) včetně kotvení do fólie rozměr 500x1300 mm | 1 | ks |  | 0
1.36 | Zásobní nádrž tobogánu o objemu 10 m3 - (3,2x1,5x2,7m), samonosná plastová vyztužená venkovními žebry a výstuhami určená k uložení na základovou ŽB desku, materiál polypropylen, tloušťka stěn 15 mm, součástí nádrže je poklop 800 x 800 mm, prostup sání vypouštění, bezpečnostní přepad a dopouštění, součástí jímky jsou stupně. Výztuhy musí mít povrchovou úpravu odolnou vodě. | 2 | ks |  | 0
1.37 | Vybavení plaveckého bazénu
a | Nerezové schůdky - bazénové schůdky v provedení nerez leštěná AISI 316 (ČSN17.346), šíře schůdků 500 mm, madla d 43 mm, 3 stupně z leštěné nerezové oceli s protiskluzovým reliéfem, plastové kotvení se zemnící svorkou, splňující normu EN 13451-1 a EN 13451-2 | 3 | ks |  | 0
b | Nerezové schůdky - bazénové schůdky v provedení nerez leštěná AISI 316 (ČSN 17.346), šíře schůdků 500 mm, madla d 43 mm, 14 stupňů z leštěné nerezové oceli s protiskluzovým reliéfem, plastové kotvení se zemnící svorkou, splňující normu EN 13451-1 a EN 13451-2 | 1 | ks |  | 0
c | Plavecké dráhy délky 50 metrů, certifikováno dle FINA a LEN, disky dráhy d 100 mm, vodící nerezové lano d 4 mm AISI 316 (ČSN 17.346), upínací zařízení, konce lan zabezpečeny proti úrazu, barevné provedení: červená, bílá a modrá, součástí dodávky plaveckých drah je i kotvení do stěny bazénu nerez AISI 316 | 9 | ks |  | 0
d | Kotvící prvek bazénových drah s hrazdičkou, z nerezové oceli AISI - 316 (ČSN 17.346) | 18 | ks |  | 0
e | Kotvící prvek rovný z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), k přelivovým kanálkům stejného typu, průměr 75 x 120mm. | 8 | ks |  | 0
f | Indikace chybného startu - obsahuje 2 sloupky d 43 mm z nerezové oceli AISI 316 (ČSN 17.346) o výšce 1,8 m z toho 1 sloupek s napínací kladkou a svorkou lanka.Sada obsahuje kotvící prvky a plováky indikace chybného startu včetně lanka z polyesteru | 2 | ks |  | 0
g | Indikace znakové obrátky - obsahuje 4 sloupky d 43 mm z nerezové oceli AISI 316 (ČSN 17.346) o výšce 1,8 m. Sada obsahuje kotvící prvky a indikační praporky a lanko z polyesteru | 2 | ks |  | 0
h | Mobilní odskoková startovací deska bez detekce předčasného startu, používá se pro instalaci na samotný startovací blok, vybavení dle FINA, vč. Montážního materiálu na pevný startovací blok. Rozměry 74x50cm, včetně opěrky nohou. Barva modrá RAL 5015 | 8 | ks |  | 0
i | Zvedací zařízení pro imobilní osoby - Hydraulický výtah : umožňuje snadný přístup tělesně postižených osob do bazénu a výstup z bazénu. Konstrukce je vyrobena z nerezové oceli AISI 316 ( ČSN 17.346). Ke konstrukci je připojena hydraulická část se sedačkou, ovládacím ventilem. Hydraulickou část výtahu je třeba napojit na vodovodní přípojku s minimálním tlakem 3,5 kg/cm2, maximální váha osoby 110 kg | 2 | ks |  | 0
1.38 | Kontrola, seřízení a nastavení cirkulačního okruhu (technologických zařízení - čerpadel) na vyprojektované parametry | 1 | kpl |  | 0
1.39 | Kontrola, seřízení a nastavení jednotlivých sacích a výtlačných komponent dle ČSN EN 13451 a 15288 | 1 | kpl |  | 0
1.40 | Proměření a seřízení směšování vody v bazénovém tělese - hydraulika nádrže | 1 | kpl |  | 0
| Celkem technologie plaveckého bazénu Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Dětský bazén
Technologie dětského bazénu
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
2.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1200 mm, Q=34 m3/h, V = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 100, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm. | 2 | ks |  | 0
2.1a | Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Použité frakce: 0,4 – 0,8 mm a 0,7 – 2,0 mm. Aplikováno méně než 1300kg/m3. | 3.3745 | t |  | 0
2.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
2.2 | Horizontální cirkulační čerpadlo - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 68 m3/h, H = 14m, P= 5,5 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 2 | ks |  | 0
| Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 2 | ks |  | 0
2.3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV | 1 | ks |  | 0
2.3a | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 2.3. ( stejný výrobce). | 1 | ks |  | 0
2.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
2.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,1kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
2.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
2.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže) | 1 | ks |  | 0
2.8 | Tepelný výměník 300 kW - rozebiratelný deskový výměník složený z nerezových desek s vylisovaným profilem. Prolisy v deskách vytvářejí systém kanálů výměníku. Přes desky se teplo z topné vody předává do bazénové vody. Desky jsou vzájemně odděleny a utěsněny gumovým těsněním a staženy stahovacími šrouby mezi čelní a přítlačnou desku. Materiál desek nerez ocel AISI 316, těsnění NBR. | 1 | ks |  | 0
2.9 | Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 10 m3/h, H = 8m, P= 0,7 kW, napájení 400V, 50 Hz | 1 | ks |  | 0
2.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,6m3/h, H=25 m, P=1,3kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
2.11 | Solenoidový ventil odběru vzorku DN 25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, při vypnutí se musí uzavřít, IP 54 | 1 | ks |  | 0
2.12 | Čerpadlo odběru vzorku vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpadlo i vlasový filtr tvoří monoblok, proto není třeba použít těsnění pro spojení. Q = 5 m3/h, H = 5m, P= 0,36 kW | 1 | ks |  | 0
2.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 102,5 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 150, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 1500 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 2,4 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks |  | 0
2.14 | Elektroventil odvodnění odpadu ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | 1 | ks |  | 0
2.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 230 m3/hod, P =3,0 kW | 1 | ks |  | 0
2.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks |  | 0
2.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks |  | 0
2.19 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 150, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks |  | 0
2.20 | Vodoměr DN 50, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel celkového průtoku | 1 | ks |  | 0
2.21 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru). IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks |  | 0
2.22 | Dnové trysky cirkulace - recirkulační sací tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm. | 13 | ks |  | 0
2.23 | Dnové výpustě - kruhová výpusť z nerezové oceli ASI 316 (ČSN 17.346) , boční připojení vnitřním závitem 2" , vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů | 3 | ks |  | 0
2.24 | Tryska vzorku vody - vyrobena z ABS plastu bílé barvy. vnější závit 11/2", vnitřní d 50 mm, součástí trysky je tzv. mřížka trysky | 2 | ks |  | 0
2.25 | Mřížka přelivného žlábku vyrobená z UV odolného bílého polypropylenu- příčná segmentová mřížka pro ohyb ( 1 bm = 45 segmentů), segmenty se spojují ve středové části zasunutím, výška mřížky : 22 mm, šířka 245 mm | 33 | m |  | 0
2.26 | Nerezové zábradlí schodiště - atypický nerezový výrobek v provedení AISI 316 (ČSN 17.346), bude řešeno samostatnou výrobní dokumentací | 1 | ks |  | 0
2.27 | Vodicí lišta mřížky - vyrobená z bílého plastu, rozměry 24 x 37 mm | 66 | m |  | 0
2.28 | Ocelové podpěrné konstrukce technologických prvků úpravny | 120 | kg |  | 0
2.29 | Prostupy stavební konstrukcí - atyp provedení nerez AISI 316 (ČSN 17.346), umožňující napojení na zemnící vodič
a | Prostup sání cirkulačních čerpadel z jímky nerez DN 200 | 1 | ks |  | 0
b | Prostup žlábků z bazénu DN 150 | 2 | ks |  | 0
c | Prostup přepadu z jímky nerez DN 150 | 1 | ks |  | 0
d | Prostup vypouštění jímky nerez DN 80 | 1 | ks |  | 0
e | Prostup vodoznaku akumulační jímky nerez DN 25 | 1 | ks |  | 0
f | Prostup vzorku vody z bazénu nerez DN 40 | 2 | ks |  | 0
g | Prostup trysky do dna nerez DN 50 | 13 | ks |  | 0
h | Prostup guly dnem nerez DN 50 | 4 | ks |  | 0
2.30 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | DN 200 | 15 | m |  | 0
b | DN 150 | 38 | m |  | 0
c | DN 100 | 66 | m |  | 0
d | DN 80 | 23 | m |  | 0
e | DN 65 | 5 | m |  | 0
f | DN 50 | 39 | m |  | 0
g | DN 40 | 10 | m |  | 0
h | DN 25 | 18 | m |  | 0
i | Drobné potrubí | 1 | ks |  | 0
j | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
k | Podpěrné konstrukce (pozinkované) | 95 | kg |  | 0
2.31 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16
a | V200 | 3 | ks |  | 0
b | ZV 200 | 1 | ks |  | 0
c | V150 | 6 | ks |  | 0
d | ZV 150 | 3 | ks |  | 0
e | V 100 | 2 | ks |  | 0
f | V 80 | 7 | ks |  | 0
g | ZV 80 | 3 | ks |  | 0
h | V 50 | 4 | ks |  | 0
i | V 40 | 2 | ks |  | 0
j | V 25 | 5 | ks |  | 0
k | ZV 25 | 2 | ks |  | 0
l | Drobné ventily | 1 | kompl. |  | 0
2.32 | Akumulační jímka - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 mm, má z obou stran vlákna, která jsou k ní připevněná pomocí PVC, barevné provedení modrá, izolační pás z polyvinylchloridu PVC-P, zesílený syntetickým vláknem, folie disponuje atestem na pitnou vodu
a | Podkladová žehlená geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/m2 | 49 | m2 |  | 0
b | Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm | 49 | m2 |  | 0
c | Montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. | 1 | kompl. |  | 0
d | Nerezový žebřík (AISI 316) včetně kotvení do fólie rozměr 500x1200 mm | 1 | ks |  | 0
2.33 | Kontrola, seřízení a nastavení cirkulačního okruhu (technologických zařízení - čerpadel) na vyprojektované parametry | 1 | kpl |  | 0
2.34 | Kontrola, seřízení a nastavení jednotlivých sacích a výtlačných komponent dle ČSN EN 13451 a 15288 | 1 | kpl |  | 0
2.35 | Proměření a seřízení směšování vody v bazénovém tělese - hydraulika nádrže | 1 | kpl |  | 0
| Celkem technologie dětského bazénu Kč bez DPH |  |  |  | 0

## 2 vířivky
Technologie 2 vířivek
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
3.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1200 mm, Q=34 m3/h, V = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 100, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm. | 2 | ks |  | 0
3.1a | Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Použité frakce: 0,4 – 0,8 mm a 0,7 – 2,0 mm. Aplikováno méně než 1300kg/m3. | 3.3745 | t |  | 0
3.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
3.2 | Horizontální cirkulační čerpadlo - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 68 m3/h, H = 14m, P= 5,5 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 2 | ks |  | 0
| Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 2 | ks |  | 0
3.3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV | 1 | ks |  | 0
3.3a | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 3.3. ( stejný výrobce). | 1 | ks |  | 0
3.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
3.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,1kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
3.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
3.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže) | 1 | ks |  | 0
3.8 | Tepelný výměník 200 kW - rozebiratelný deskový výměník složený z nerezových desek s vylisovaným profilem. Prolisy v deskách vytvářejí systém kanálů výměníku. Přes desky se teplo z topné vody předává do bazénové vody. Desky jsou vzájemně odděleny a utěsněny gumovým těsněním a staženy stahovacími šrouby mezi čelní a přítlačnou desku. Materiál desek nerez ocel AISI 316, těsnění NBR. | 1 | ks |  | 0
3.9 | Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 10 m3/h, H = 8m, P= 0,7 kW, napájení 400V, 50 Hz | 1 | ks |  | 0
3.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,6m3/h, H=25 m, P=1,3kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
3.11 | Solenoidový ventil odběru vzorku DN 25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, při vypnutí se musí uzavřít, IP 54 | 2 | ks |  | 0
3.12 | Čerpadlo odběru vzorku vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpadlo i vlasový filtr tvoří monoblok, proto není třeba použít těsnění pro spojení. Q = 5 m3/h, H = 5m, P= 0,36 kW | 2 | ks |  | 0
3.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 67,8 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 125, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min 1100 W, efektivní šířka výbojky min. 105 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 1,5 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks |  | 0
3.14 | Elektroventil odvodnění odpadu ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | 1 | ks |  | 0
3.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 230 m3/hod, P =3,0 kW | 1 | ks |  | 0
3.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks |  | 0
3.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks |  | 0
3.19 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 100, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 2 | ks |  | 0
3.20 | Vodoměr DN 50, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel celkového průtoku | 1 | ks |  | 0
3.21 | Dmychadlo vzduchových sedátek, plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 180 m3/hod, P = 1,5kW | 2 | ks |  | 0
3.22 | Horizontální čerpadlo masážních trysek - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 40 m3/h, H = 8m, P= 2,6 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 2 | ks |  | 0
3.23 | Elektroohřev vzduchu, P = 1,5 kW, určen pro trvalý chod, materiálové provedení nerezová ocel AISI 316 | 2 | ks |  | 0
3.24 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru. IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks |  | 0
3.25 | Dnové trysky cirkulace - recirkulační sací tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm. | 12 | ks |  | 0
3.26 | Dnové výpustě - kruhová výpusť z nerezové oceli ASI 316 (ČSN 17.346) , boční připojení vnitřním závitem 2" , vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů | 4 | ks |  | 0
3.27 | Tryska vzorku vody - vyrobena z ABS plastu bílé barvy. vnější závit 2" , vnitřní d 50 mm, součástí trysky je tzv. mřížka trysky | 2 | ks |  | 0
3.28 | Nerezový prvek - vzduchová sedátka, prvek určený pro vzduchovou masáž, materiálové provedení AISI 316 (ČSN 17.346), přesný tvar bude řešen výrobní dokumentací, jedná se o atypický prvek | 20 | ks |  | 0
3.29 | Sání atrakcí - nerez ocel AISI 316 (ČSN 17.346), DN 80, d 285 mm, k sání vody pro vodní atrakce | 4 | ks |  | 0
3.30 | Masážní trysky voda- vzduch: tryska vyrobena z nerez oceli AISI 316 (ČSN 17.346), včetně kuličky d 20 mm určená pro betonové bazény | 20 | ks |  | 0
3.31 | Mřížka přelivného žlábku vyrobená z UV odolného bílého polypropylenu- příčná segmentová mřížka pro ohyb ( 1 bm = 45 segmentů), segmenty se spojují ve středové části zasunutím, výška mřížky : 22 mm, šířka 245 mm | 30 | m |  | 0
3.32 | Vodicí lišta mřížky - vyrobená z bílého plastu, rozměry 24 x 37 mm | 60 | m |  | 0
3.33 | Nerezové zábradlí schodiště - atypický nerezový výrobek v provedení AISI 316 (ČSN 17.3146), bude řešeno samostatnou výrobní dokumentací | 2 | ks |  | 0
3.34 | Ocelové podpěrné konstrukce technologických prvků úpravny | 120 | kg |  | 0
3.35 | Prostupy stavební konstrukcí - atyp provedení nerez AISI 316 (ČSN 17.346), umožňující napojení na zemnící vodič
a | Prostup sání cirkulačních čerpadel z jímky nerez DN 200 | 1 | ks |  | 0
b | Prostup žlábků z bazénu DN 100 | 8 | ks |  | 0
c | Prostup přepadu z jímky nerez DN 150 | 1 | ks |  | 0
d | Prostup vypouštění jímky nerez DN 100 | 1 | ks |  | 0
e | Prostup vypouštěcí guly nerez DN 80 | 2 | ks |  | 0
f | Prostup vodoznaku akumulační jímky nerez DN 25 | 1 | ks |  | 0
g | Prostup dnových trysek DN 100 | 2 | ks |  | 0
h | Prostup vzorku vody z bazénu DN 40 | 2 | ks |  | 0
3.36 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | DN 250 | 24 | m |  | 0
b | DN 200 | 10 | m |  | 0
c | DN 150 | 40 | m |  | 0
d | DN 125 | 17 | m |  | 0
e | DN 100 | 68 | m |  | 0
f | DN 80 | 81 | m |  | 0
g | DN 50 | 12 | m |  | 0
h | DN 40 | 52 | m |  | 0
i | DN 25 | 62 | m |  | 0
j | Drobné potrubí | 1 | ks |  | 0
k | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
l | Podpěrné konstrukce (pozinkované) | 95 | kg |  | 0
3.37 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16
a | V 200 | 3 | ks |  | 0
b | ZV 200 | 1 | ks |  | 0
c | V 150 | 6 | ks |  | 0
d | ZV 150 | 3 | ks |  | 0
e | V 125 | 2 | ks |  | 0
f | V 100 | 7 | ks |  | 0
g | V 80 | 10 | ks |  | 0 | odstraněno ZK 100
h | ZV 80 | 3 | ks |  | 0
i | V 40 | 6 | ks |  | 0
j | V 25 | 9 | ks |  | 0
k | ZV 25 | 3 | ks |  | 0
l | Drobné ventily | 1 | kompl. |  | 0
3.38 | Akumulační jímka - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 mm, má z obou stran vlákna, která jsou k ní připevněná pomocí PVC, barevné provedení modrá, izolační pás z polyvinylchloridu PVC-P, zesílený syntetickým vláknem, folie disponuje atestem na pitnou vodu
a | Podkladová žehlená geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/m2 | 40 | m2 |  | 0
b | Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm | 40 | m2 |  | 0
c | Montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. | 1 | kompl. |  | 0
d | Nerezový žebřík (AISI 316) včetně kokvení do fólie rozměr 500x1200 mm | 1 | ks |  | 0
3.39 | Kontrola, seřízení a nastavení cirkulačního okruhu (technologických zařízení - čerpadel) na vyprojektované parametry | 1 | kpl |  | 0
3.40 | Kontrola, seřízení a nastavení jednotlivých sacích a výtlačných komponent dle ČSN EN 13451 a 15288 | 1 | kpl |  | 0
3.41 | Proměření a seřízení směšování vody v bazénovém tělese - hydraulika nádrže | 1 | kpl |  | 0
| Celkem technologie 2 vířivek Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Vířivka wellness
Technologie vířivky wellness
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
7.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1050 mm, Q=26,1 m3/h, v = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 4,0 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů ( sada ovládacích klapek DN 80, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm. | 1 | ks |  | 0
7.1a | Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Použité frakce: 0,4 – 0,8 mm a 0,7 – 2,0 mm. Aplikováno méně než 1300kg/m3. | 1.33 | t |  | 0
7.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
7.2 | Horizontální cirkulační čerpadlo - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 27 m3/h, H = 14m, P= 2,2 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 2 | ks |  | 0
| Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 2 | ks |  | 0
7.3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV | 1 | ks |  | 0
7.3a | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektrivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 7.3. ( stejný výrobce). | 1 | kompl |  | 0
7.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
7.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,1kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
7.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
7.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže) | 1 | ks |  | 0
7.8 | Tepelný výměník 150 kW - trubkový výměník složený z ocelového těla a vložené trubkovnice. Topná voda protéká tělem výměníku a přes stěny trubiček trubkovnice předává teplo bazénové vodě. Materiál trubiček nerez AISI 316 | 1 | ks |  | 0
7.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,6m3/h, H=25 m, P=1,3kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
7.11 | Solenoidový ventil odběru vzorku DN 25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, při vypnutí se musí uzavřít, IP 54 | 1 | ks |  | 0
7.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 26,1 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 80, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 700 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 1,0 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks |  | 0
7.14 | Elektroventil odvodnění odpadu ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | 1 | ks |  | 0
7.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 150 m3/hod, P =1,5 kW | 1 | ks |  | 0
7.16 | AT nádrž - tlaková nádoba 100 l - větrník | 1 | ks |  | 0
7.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks |  | 0
7.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks |  | 0
7.20 | Horizontální čerpadlo masážních trysek - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 30 m3/h, H = 8m, P= 2,2 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 1 | ks |  | 0
7.21 | Dmychadlo vzduchových sedátek, plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 145 m3/hod, P = 0,9 kW | 1 | ks |  | 0
7.22 | Elektroohřev vzduchu, P = 1,5 kW, určen pro trvalý chod, materiálové provedení nerezová ocel AISI 316 | 1 | ks |  | 0
7.23 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 80, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks |  | 0
7.24 | Vodoměr DN 50, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel celkového průtoku | 1 | ks |  | 0
7.25 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru. IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks |  | 0
7.26 | Nerezové zábradlí schodiště - atypický nerezový výrobek v provedení AISI 316 (ČSN 17.346), bude řešeno samostatnou výrobní dokumentací | 1 | ks |  | 0
7.27 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | DN 150 | 24 | m |  | 0
b | DN 100 | 31 | m |  | 0
c | DN 80 | 68 | m |  | 0
d | DN 65 | 2 | m |  | 0
e | DN 50 | 40 | m |  | 0
f | DN 40 | 15 | m |  | 0
g | DN 25 | 29 | m |  | 0
h | Drobné potrubí | 1 | kompl. |  | 0
i | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
j | Podpěrné konstrukce (pozinkované) | 60 | kg |  | 0
7.28 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | V 100 | 5 | ks |  | 0
b | ZV 100 | 1 | ks |  | 0
c | V 80 | 8 | ks |  | 0
d | ZV 80 | 4 | ks |  | 0
e | V 65 | 2 | ks |  | 0
f | V 50 | 8 | ks |  | 0 | odstraněno ZK 50
g | V 40 | 7 | ks |  | 0
h | ZV 40 | 1 | ks |  | 0
i | V 25 | 10 | ks |  | 0
j | ZV 25 | 2 | ks |  | 0
k | Drobné ventily | 1 | kompl. |  | 0
7.29 | Akumulační jímka o objemu 5 m3 - (2,1x1,9x1,5m), samonosná plastová vyztužená venkovními žebry a výstuhami určená k uložení na základovou ŽB desku, materiál polypropylen, tloušťka stěn 10 mm, součástí nádrže je poklop 800 x 800 mm, prostup sání, vypouštění, bezpečnostní přepad a dopouštění, součástí jímky jsou stupně. Výztuhy musí mít povrchovou úpravu odolnou vodě. | 1 | ks |  | 0
7.30 | Veřejná vířivka s přelivem - průměr min. 3,0 m, vč. nosného rámu. Pro 8 - 9 osob. Vybavená vodními a vzduchovými masážemi. Skořepina je vyrobena z materiálu akrylát. Dodávka kompletního výrobku s rozvody. | 1 | ks |  | 0
7.31 | Prostupy stavební konstrukcí - atyp provedení nerez AISI 316 (ČSN 17.346), plynotěsné provedení stropem nad 2.PP
a | Prostup ze žlábků DN150 | 1 | ks |  | 0
b | Prostup sání ze dna DN100 | 1 | ks |  | 0
c | Prostup výtlaku, vzduchu, masáží DN80 | 3 | ks |  | 0
d | Prostup vzorku DN40 | 1 | ks |  | 0
7.32 | Kontrola, seřízení a nastavení cirkulačního okruhu (technologických zařízení - čerpadel) na vyprojektované parametry | 1 | kpl |  | 0
7.33 | Kontrola, seřízení a nastavení jednotlivých sacích a výtlačných komponent dle ČSN EN 13451 a 15288 | 1 | kpl |  | 0
7.34 | Proměření a seřízení směšování vody v bazénovém tělese - hydraulika nádrže | 1 | kpl |  | 0
| Celkem technologie vířivka wellness Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Brouzdaliště
Technologie brouzdaliště
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
8.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 950 - Q=21,3 m3/h, v = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru vodou. Ovládání filtru pomocí šesticestného ventilu 2 1/2". Výška filtrační náplně 1,2 m. Horní víko filtru D200 mm, boční revizní víko D200 mm. | 1 | ks |  | 0
8.1a | Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Použité frakce: 0,4 – 0,8 mm a 0,7 – 2,0 mm. Aplikováno méně než 1300kg/m3. | 1.084 | t |  | 0
8.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
8.2 | Horizontální cirkulační čerpadlo - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 21,3 m3/h, H = 14m, P= 1,5 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 2 | ks |  | 0
| Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 2 | ks |  | 0
8.3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV | 1 | ks |  | 0
8.3a | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektrivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 8.3. ( stejný výrobce). | 1 | kompl |  | 0
8.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
8.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,1kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
8.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
8.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže) | 1 | ks |  | 0
8.8 | Tepelný výměník 40 kW - trubkový výměník složený z ocelového těla a vložené trubkovnice. Topná voda protéká tělem výměníku a přes stěny trubiček trubkovnice předává teplo bazénové vodě. Materiál trubiček nerez AISI 316 | 1 | ks |  | 0
8.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,6m3/h, H=25 m, P=1,3kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
8.11 | Solenoidový ventil odběru vzorku DN 25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, při vypnutí se musí uzavřít, IP 54 | 1 | ks |  | 0
8.12 | Čerpadlo odběru vzorku vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpadlo i vlasový filtr tvoří monoblok, proto není třeba použít těsnění pro spojení. Q = 5 m3/h, H = 5m, P= 0,36 kW | 1 | ks |  | 0
8.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 15 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 80, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 700W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 1,0 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks |  | 0
8.14 | Elektroventil odvodnění odpadu ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | 1 | ks |  | 0
8.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks |  | 0
8.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks |  | 0
8.19 | Horizontální čerpadlo skluzavky a hříbku - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 34 m3/h, H = 8m, P= 3,0 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 1 | ks |  | 0
8.20 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 80, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks |  | 0
8.21 | Vodoměr DN 50, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel celkového průtoku | 1 | ks |  | 0
8.22 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru. IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks |  | 0
8.23 | Dnové trysky cirkulace - recirkulační sací tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm. | 6 | ks |  | 0
8.24 | Dnové výpustě - kruhová výpusť z nerezové oceli ASI 316 , boční připojení vnitřním závitem 2" , vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů | 5 | ks |  | 0
8.25 | Tryska vzorku vody - vyrobena z ABS plastu bílé barvy. vnější závit 2" , vnitřní d 50 mm, součástí trysky je tzv. mřížka trysky | 2 | ks |  | 0
8.26 | Nerezový prvek - skluzavka, materiálové provedení AISI 316, jedná se o atypický prvek | 1 | ks | Není součástí dodávky
8.27 | Nerezový prvek - dětský hříbek, materiálové provedení AISI 316, typizovaný prvek | 1 | ks | Není součástí dodávky
8.28 | Kotevní prvek vodního hříbku - z nerezové oceli AISI-316, obdélníkové, připojení závitem 21/2" | 1 | ks |  | 0
8.29 | Mřížka přelivného žlábku vyrobená z UV odolného bílého polypropylenu- příčná segmentová mřížka pro ohyb ( 1 bm = 45 segmentů), segmenty se spojují ve středové části zasunutím, výška mřížky : 22 mm, šířka 245 mm | 40 | m |  | 0
8.30 | Vodicí lišta mřížky - vyrobená z bílého plastu, rozměry 24 x 37 mm | 80 | m |  | 0
8.31 | Prostupy stavební konstrukcí - atyp provedení nerez AISI 316, umožňující napojení na zemnící vodič
a | Prostup žlábků z bazénu DN 80 | 4 | ks |  | 0
b | Prostup vzorku vody z bazénu DN 40 | 2 | ks |  | 0
8.32 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | DN 125 | 29 | m |  | 0
b | DN 100 | 8 | m |  | 0
c | DN 80 | 97 | m |  | 0
d | DN 65 | 6 | m |  | 0
e | DN 50 | 48 | m |  | 0
f | DN 40 | 18 | m |  | 0
g | DN 32 | 11 | m |  | 0
h | DN 25 | 25 | m |  | 0
i | Drobné potrubí | 1 | kompl. |  | 0
j | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
k | Podpěrné konstrukce (pozinkované) | 95 | kg |  | 0
8.33 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | V 125 | 1 | ks |  | 0
b | V 100 | 3 | ks |  | 0
c | ZV 100 | 1 | ks |  | 0
e | V 80 | 10 | ks |  | 0
f | ZV 80 | 4 | ks |  | 0
g | V 50 | 7 | ks |  | 0
h | ZV 50 | 3 | ks |  | 0
i | V 40 | 2 | ks |  | 0
j | V 32 | 3 | ks |  | 0
k | V 25 | 8 | ks |  | 0
l | ZV 25 | 3 | ks |  | 0
m | Drobné ventily | 1 | kompl. |  | 0
8.34 | Akumulační jímka o objemu 4,5 m3 - (2,1x1,7x1,7m), samonosná plastová vyztužená venkovními žebry a výstuhami určená k uložení na základovou ŽB desku, materiál polypropylen, tloušťka stěn 10 mm, součástí nádrže je poklop 800 x 800 mm, prostup sání, vypouštění, bezpečnostní přepad a dopouštění, součástí jímky jsou stupně. Výztuhy musí mít povrchovou úpravu odolnou vodě. | 1 | ks |  | 0
8.35 | Kontrola, seřízení a nastavení cirkulačního okruhu (technologických zařízení - čerpadel) na vyprojektované parametry | 1 | kpl |  | 0
8.36 | Kontrola, seřízení a nastavení jednotlivých sacích a výtlačných komponent dle ČSN EN 13451 a 15288 | 1 | kpl |  | 0
8.37 | Proměření a seřízení směšování vody v bazénovém tělese - hydraulika nádrže | 1 | kpl |  | 0
| Celkem technologie brouzdaliště Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Výplavový
Technologie výplavový kanál
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
9.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1400 mm, Q=46,2 m3/h, V = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 125, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm. | 1 | ks |  | 0
9.1a | Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Použité frakce: 0,4 – 0,8 mm a 0,7 – 2,0 mm. Aplikováno méně než 1300kg/m3. | 2.236 | t |  | 0
9.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
9.2 | Horizontální cirkulační čerpadlo - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 47 m3/h, H = 14m, P=4,02 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 2 | ks |  | 0
| Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 2 | ks |  | 0
9.3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV | 1 | ks |  | 0
9.3a | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektrivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 9.3. ( stejný výrobce). | 1 | kompl |  | 0
9.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
9.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,1kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
9.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
9.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže) | 1 | ks |  | 0
9.8 | Tepelný výměník 300 kW - rozebiratelný deskový výměník složený z nerezových desek s vylisovaným profilem. Prolisy v deskách vytvářejí systém kanálů výměníku. Přes desky se teplo z topné vody předává do bazénové vody. Desky jsou vzájemně odděleny a utěsněny gumovým těsněním a staženy stahovacími šrouby mezi čelní a přítlačnou desku. Materiál desek nerez ocel AISI 316, těsnění NBR. | 1 | ks |  | 0
9.9 | Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 10 m3/h, H = 8m, P= 0,7 kW, napájení 400V, 50 Hz | 1 | ks |  | 0
9.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,6m3/h, H=25 m, P=1,3kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
9.11 | Solenoidový ventil odběru vzorku DN 25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, při vypnutí se musí uzavřít, IP 54 | 1 | ks |  | 0
9.12 | Čerpadlo odběru vzorku vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpadlo i vlasový filtr tvoří monoblok, proto není třeba použít těsnění pro spojení. Q = 5 m3/h, H = 5m, P= 0,36 kW | 1 | ks |  | 0
9.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 46 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 125, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 1100 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 1,5 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks |  | 0
9.14 | Elektroventil odvodnění odpadu ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | 1 | ks |  | 0
9.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 230 m3/hod, P =3,0 kW | 1 | ks |  | 0
9.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks |  | 0
9.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks |  | 0
9.19 | Vertikální litinové čerpadlo proudovéhokanálu v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standardu IE3, Q=130m3/h, H=8m, P=4,0 kW, 1450 ot./min., 50 Hz | 1 | ks |  | 0
9.20 | Dmychadlo vzduchových sedátek, plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 150 m3/hod, P = 1,6kW | 2 | ks |  | 0
9.21 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 125, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks |  | 0
9.22 | Vodoměr DN 50, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel celkového průtoku | 1 | ks |  | 0
9.23 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru. IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks |  | 0
9.23 | Dnové trysky cirkulace - recirkulační sací tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm. | 13 | ks |  | 0
9.24 | Dnové výpustě - kruhová výpusť z nerezové oceli ASI 316 , boční připojení vnitřním závitem 2" , vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů | 2 | ks |  | 0
9.25 | Tryska vzorku vody - vyrobena z ABS plastu bílé barvy. vnější závit 2" , vnitřní d 50 mm, součástí trysky je tzv. mřížka trysky | 2 | ks |  | 0
9.26 | Nerezový prvek - vzduchová sedátka, prvek určený pro vzduchovou masáž, materiálové provedení AISI 316, přesný tvar bude řešen výrobní dokumentací, jedná se o atypický prvek | 8 | ks |  | 0
9.29 | Mřížka přelivného žlábku vyrobená z UV odolného bílého polypropylenu- příčná segmentová mřížka pro ohyb ( 1 bm = 45 segmentů), segmenty se spojují ve středové části zasunutím, výška mřížky : 22 mm, šířka 245 mm | 30 | m |  | 0
9.30 | Vodicí lišta mřížky - vyrobená z bílého plastu, rozměry 24 x 37 mm | 60 | m |  | 0
9.31 | Krycí mříž sací niky - nerez AISI-316, atypický výrobek 600 x 400 mm, demontovatelná | 2 | ks |  | 0
9.32 | Prostupy stavební konstrukcí - atyp provedení nerez AISI 316, umožňující napojení na zemnící vodič
a | Prostup žlábků z bazénu DN 100 | 4 | ks |  | 0
b | Prostup žlábků z bazénu DN 80 | 1 | ks |  | 0
c | Prostup vzorku vody z bazénu DN 40 | 2 | ks |  | 0
d | Prostup sání atrakcí DN 200 | 2 | ks |  | 0
e | Prostup trysky atrakcí kanálu DN 80 | 4 | ks |  | 0
9.33 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | DN 400 | 15 | m |  | 0
b | DN 200 | 45 | m |  | 0
c | DN 150 | 32 | m |  | 0
d | DN 125 | 80 | m |  | 0
e | DN 100 | 33 | m |  | 0
f | DN 80 | 95 | m |  | 0
g | DN 65 | 15 | m |  | 0
h | DN 50 | 27 | m |  | 0
i | DN 40 | 51 | m |  | 0
j | DN 25 | 25 | m |  | 0
k | Drobné potrubí | 1 | kompl. |  | 0
l | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
m | Podpěrné konstrukce (pozinkované) | 95 | kg |  | 0
9.34 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | V 300 | 4 | ks |  | 0
b | V 200 | 2 | ks |  | 0
c | V 150 | 3 | ks |  | 0
d | ZV 150 | 1 | ks |  | 0
e | V 125 | 6 | ks |  | 0
f | ZV 125 | 3 | ks |  | 0
g | V 80 | 8 | ks |  | 0
h | ZV 80 | 2 | ks |  | 0
i | V 50 | 2 | ks |  | 0
j | V 40 | 3 | ks |  | 0
k | V 25 | 9 | ks |  | 0
l | ZV 25 | 3 | ks |  | 0
m | Drobné ventily | 1 | kompl. |  | 0
9.35 | Akumulační jímka o objemu 8 m3 - (4,2x1,5x1,7m), samonosná plastová vyztužená venkovními žebry a výstuhami určená k uložení na základovou ŽB desku, materiál polypropylen, tloušťka stěn 15 mm, součástí nádrže je poklop 800 x 800 mm, prostup sání, vypouštění, bezpečnostní přepad a dopouštění, součástí jímky jsou stupně. Výztuhy musí mít povrchovou úpravu odolnou vodě. | 1 | ks |  | 0
9.36 | Kontrola, seřízení a nastavení cirkulačního okruhu (technologických zařízení - čerpadel) na vyprojektované parametry | 1 | kpl |  | 0
9.37 | Kontrola, seřízení a nastavení jednotlivých sacích a výtlačných komponent dle ČSN EN 13451 a 15288 | 1 | kpl |  | 0
9.38 | Proměření a seřízení směšování vody v bazénovém tělese - hydraulika nádrže | 1 | kpl |  | 0
| Celkem technologie výplavový kanál Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Vířivka R - klub
Technologie vířivka R - klub
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
10.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 950 - Q=21,3 m3/h, v = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru vodou. Ovládání filtru pomocí šesticestného ventilu 2 1/2". Výška filtrační náplně 1,2 m. Horní víko filtru D200 mm, boční revizní víko D200 mm. | 1 | ks |  | 0
10.1a | Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Použité frakce: 0,4 – 0,8 mm a 0,7 – 2,0 mm. Aplikováno méně než 1300kg/m3. | 1.084 | t |  | 0
10.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
10.2 | Horizontální cirkulační čerpadlo - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 22 m3/h, H = 14m, P= 1,5 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 2 | ks |  | 0
| Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 2 | ks |  | 0
10.3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV | 1 | ks |  | 0
10.3a | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektrivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 10.3. ( stejný výrobce). | 1 | kompl |  | 0
10.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
10.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,1kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
10.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
10.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže) | 1 | ks |  | 0
10.8 | Tepelný výměník 60 kW - trubkový výměník složený z ocelového těla a vložené trubkovnice. Topná voda protéká tělem výměníku a přes stěny trubiček trubkovnice předává teplo bazénové vodě. Materiál trubiček nerez AISI 316 | 1 | ks |  | 0
10.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,6m3/h, H=25 m, P=1,3kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
10.11 | Solenoidový ventil odběru vzorku DN 25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, při vypnutí se musí uzavřít, IP 54 | 1 | ks |  | 0
10.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 21 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 80, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 700 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 1,0 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks |  | 0
10.14 | Elektroventil odvodnění odpadu ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | 1 | ks |  | 0
| Ocelové podpěrné konstrukce technologických prvků úpravny | 120 | kg |  | 0
10.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks |  | 0
10.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks |  | 0
10.20 | Horizontální čerpadlo masážních trysek - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 20 m3/h, H = 8m, P= 1,5 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 1 | ks |  | 0
10.21 | Dmychadlo vzduchových sedátek, plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 145 m3/hod, P = 0,9 kW | 1 | ks |  | 0
10.22 | Elektroohřev vzduchu, P = 1,5 kW, určen pro trvalý chod, materiálové provedení nerezová ocel AISI 316 | 1 | ks |  | 0
10.23 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 80, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks |  | 0
10.24 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru. IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks |  | 0
10.25 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | DN 125 | 16 | m |  | 0
b | DN 100 | 28 | m |  | 0
c | DN 80 | 73 | m |  | 0
d | DN 65 | 3 | m |  | 0
e | DN 50 | 30 | m |  | 0
f | DN 40 | 18 | m |  | 0
g | DN 25 | 15 | m |  | 0
h | Drobné potrubí | 1 | kompl. |  | 0
i | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
j | Podpěrné konstrukce | 120 | kg |  | 0
10.33 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | V 100 | 5 | ks |  | 0
b | ZV 100 | 1 | ks |  | 0
c | V 80 | 7 | ks |  | 0
d | ZV 80 | 3 | ks |  | 0
e | V 65 | 2 | ks |  | 0
f | V 50 | 5 | ks |  | 0
g | ZV 50 | 2 | ks |  | 0
h | V 40 | 8 | ks |  | 0
i | ZV 40 | 1 | ks |  | 0
j | V 25 | 9 | ks |  | 0
k | ZV 25 | 3 | ks |  | 0
l | Drobné ventily | 1 | kompl. |  | 0
10.34 | Akumulační jímka o objemu 3,5 m3 - (2,5x1,3x1,7m), samonosná plastová vyztužená venkovními žebry a výstuhami určená k uložení na základovou ŽB desku, materiál polypropylen, tloušťka stěn 10 mm, součástí nádrže je poklop 800 x 800 mm, prostup sání, vypouštění, bezpečnostní přepad a dopouštění, součástí jímky jsou stupně. Výztuhy musí mít povrchovou úpravu odolnou vodě. | 1 | ks |  | 0
10.35 | Veřejná vířivka s přelivem - průměr min. 2,05 m, vč. nosného rámu. Pro 4 - 5 osob. Vybavená vodními a vzduchovými masážemi. Skořepina je vyrobena z materiálu akrylát. Dodávka kompletního výrobku s rozvody. | 1 | ks |  | 0
10.36 | Prostupy stavební konstrukcí - atyp provedení nerez AISI 316 (ČSN 17.346), plynotěsné provedení stropem nad 2.PP
a | Prostup ze žlábků DN125 | 1 | ks |  | 0
b | Prostup sání ze dna DN100 | 1 | ks |  | 0
c | Prostup výtlaku, vzduchu, masáží DN80 | 3 | ks |  | 0
d | Prostup vzorku DN40 | 1 | ks |  | 0
10.37 | Kontrola, seřízení a nastavení cirkulačního okruhu (technologických zařízení - čerpadel) na vyprojektované parametry | 1 | kpl |  | 0
10.38 | Kontrola, seřízení a nastavení jednotlivých sacích a výtlačných komponent dle ČSN EN 13451 a 15288 | 1 | kpl |  | 0
10.39 | Proměření a seřízení směšování vody v bazénovém tělese - hydraulika nádrže | 1 | kpl |  | 0
| Celkem technologie vířivka R - klub Kč bez DPH |  |  |  | 0

## ZZT
Technologie zpětného získávání tepla
pro okruhy: Plavecký bazén, zábavný bazén, naučný bazén a dětské brouzdaliště
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
1. | Tepelné čerpadlo země - voda, chladící výkon 20 kW při 15°C/45°C. Topný výkon je 24,8 kW, el.příkon 4,85 kW (15/45°C)., Energetická třída A++, rozměry 600 x 645 x 1520, hmotnost cca 192kg, vestavěný elektrokotel a ventil pro připojení externího zásobníku, elektronicky řízená oběhová čerpadla na teplé i studené straně, rozsah teplot studeného okruhu -5°C až 20°C, maximální výstupní teplota topné vody 62°C, elektrické krytí X1, elektrické zapojení 400V, N3 fáze | 1 | ks |  | 0
2. | Zrychlovací čerpadlo okruhu TČ, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
3. | Oběhové čerpadlo, výkon 48 l/min, 230V, odolné slané vodě | 1 | ks |  | 0
4. | Elektroventil uzavírání okruhů DN 50 - elektroventil pro přepínání okruhů, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem | 1 | ks |  | 0
5. | Elektroventil vypouštění jímky DN 100 - elektroventil vypouštění jímky (vychlazené vody), elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem | 1 | ks |  | 0
6. | Elektroventil uzavírání okruhů DN 40 - elektroventil pro přepínání okruhů, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem | 6 | ks |  | 0
7. | Trojcestný ventil, ovládání průtoků na TČ,ventil osazen pohonem s vestavěným regulátorem na konst. teplotu Tmax.=20°C | 1 | ks |  | 0
8. | Zachycovač nečistot (vlasový filtr), objem 11 l, příruby DN 65 | 1 | ks |  | 0
9. | Tepelný výměník 80 kW - pájený deskový výměník z ražených desek z nerezové oceli (desky mají profilovaný povrch). Materiál desek - nerez ocel AISI 316, pájka měď 99,9%, nikl 99,9 %, pracovní tlak : 30 bar, pracovní teplota max 195 °C, zkušební tlak 50 bar | 6 | ks |  | 0
10. | Tepelný výměník DV - 80 kW - trubkový výměník z nerezové oceli. Materiál - nerez ocel AISI 316, max. pracovní tlak: 1,72 Mpa, pracovní teplota max 208°C, zkušební tlak 50 bar, odolný slané vodě | 1 | ks |  | 0
11. | Akumulační zásobník Ak, (bojler), objem 500 l | 1 | ks |  | 0
12. | Tlaková nádoba TN, vyrovnání tlaků, 15 l | 1 | ks |  | 0
13. | Hlídání hladiny v akumulační jímce - 3 hladiny | 1 | ks |  | 0
14. | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10.
a | DN 80 - rozdělovač - sběrač | 4 | m |  | 0
b | DN 50 | 12 | m |  | 0
c | DN 40 | 115 | m |  | 0
15. | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16
a | V50 | 19 | ks |  | 0
b | V40 | 18 | ks |  | 0
c | ZV 50 | 7 | ks |  | 0
d | ZV 40 | 5 | ks |  | 0
e | V25 | 3 | ks |  | 0
f | V15 | 2 | ks |  | 0
16. | Prostupy stavební konstrukcí - atyp provedení nerez AISI 316 (ČSN 17.346), umožňující napojení na zemnící vodič
a | Prostup sání čerpadla z jímky nerez DN 40 | 1 | ks |  | 0
b | Prostup přepadu z jímky nerez DN 200 | 1 | ks |  | 0
c | Prostup vypouštění jímky nerez DN 100 | 1 | ks |  | 0
17. | Akumulační jímka bazénu - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 mm, má z obou stran vlákna, která jsou k ní připevněná pomocí PVC, barevné provedení modrá, izolační pás z polyvinylchloridu PVC-P, zesílený syntetickým vláknem, folie disponuje atestem na pitnou vodu
| Podkladová geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/m2 | 61 | m2 |  | 0
| Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm | 61 | m2 |  | 0
| Montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. | 1 | kompl. |  | 0
| Nerezový žebřík (AISI 316) včetně kotvení do fólie rozměr 500x1300 mm | 1 | ks |  | 0
18. | Montáž, doprava a uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
19. | Kontrola, seřízení a nastavení cirkulačního okruhu (technologických zařízení - čerpadel) na vyprojektované parametry | 1 | kpl |  | 0
| Celkem zpětného získávání tepla Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Tobogán repase
Demontáž, repase a zpětná montáž stávajícího nerezového tobogánu
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
1. | Demontážní práce stávajícího tobogánu- přesuny, uskladnění ( mimo opěrnou konstrukci) | 1 | kpl |  | 0
2. | Zpětná montáž repasovaného nerezového tobogánu | 1 | kpl |  | 0
3. | Materiál pro zpětnou montáž ( navařené příruby, 10 zakřivených dílů, 3 rovné díly metrové, trubka zábradlí zaoblená) | 1 | kpl |  | 0
4. | Kryt tobogánové dráhy – makrolon nový | 40 | m |  | 0
5. | Montážní materiál potřebný pro zpětnou montáž tobogánu | 1 | kpl |  | 0
6. | Čistící prostředky na očištění stávajícího povrchu dráhy | 1 | kpl |  | 0
7. | Repase stávající nosné konstrukce tobogánu včetně nátěru | 1 | kpl |  | 0
8. | Odpojení stávajícího elektrického zařízení | 1 | kpl |  | 0
9. | Zdvihací prostředky pro instalaci | 1 | kpl |  | 0
10. | Přepojení stávajících elektrozařízení | 1 | kpl |  | 0
11. | Certifikace tobogánu – nezávislým institutem – dle ČSN EN 1069 | 1 | kpl |  | 0
12. | Nové bezpečnostní informační tabule | 2 | ks |  | 0
| Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Tobogán
Uzavřený nerezový interaktivní TOBOGÁN
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
| Výrobní a montážní dokumentace tobogánu včetně výrobní dokumentace ocelové konstrukce a statického posouzení | 1 | kompl. |  | 0
| Tobogán z nerezové oceli délky cca 101 m o průměru koryta 1040mm je vyroben podle ČSN EN1069-1 v aktuálním znění. Použitý materiál z korozi-odolné oceli (pláty z nerezové oceli 1.4571, min. 2,0 až 2,3 mm silné). Vrchní zakrytí tobogánové dráhy z polykarbonátu. Všechny díly budou svařeny dohromady, eliminace pocitově nepříjemných spár. Sváry budou odolné korozi, budou zabroušeny a vyleštěny. Všechny hrany budou zaoblené a budou tvořit monolitickou strukturu bez spojů. Nástupní výška tobogánu je dle výkresové dokumentace. | 1 | kompl. |  | 0
| Bezpečnostní dojezdová jednotka tobogánu délky dle výkresové dokumentace včetně vnitřního výstupního schodiště a výstupního madla. Materiál dojezdové jednotky nerezová ocel 1.4571, min. 2,0 až 2,3 mm silné pláty. Díly svařeny dohromady tak, aby byly eliminovány nepříjemné pocity spár. | 1 | ks |  | 0
| Izolační zátka startu a dojezdu tobogánu z tvrdé gumy opatřená madly pro snadnou manipulaci | 2 | ks |  | 0
| Repase stávající ocelové nosné konstrukce tobogánu - otryskání stávajících sloupů vč. nového uzavíracího nátěru. Povrchová úprava konstrukcí na stavbě bude spočívat v otryskání stávajících konstrukcí na stavbě a nově přivařovaných částí opěrné konstrukce v dílně s následnou metalizací - šopování zinkováním na stavbě a to včetně úchytů pro ramena tobogánu. Konstrukce montované šroubováním budou zinkovány ponorem. Povrchová úprava u opěrné konstrukce musí splňovat podmínky pro prostředí s korozní agresivitou C4 dle ČSN EN 12944. Přesný rozsah repase vychází z výkresové dokumentace. | 1 | ks |  | 0
| Ocelová nosná konstrukce tobogánu opatřená finální povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Povrchová úprava u opěrné konstrukce musí splňovat podmínky pro prostředí s korozní agresivitou C4 dle ČSN EN 12944. Povrchová úprava bude následující: otryskání na Sa 3, Metalizace šopováním Zinacorem - 100 mikronů, Nátěr dle certifikace výrobce, Základ. vrstva min. 80 mikronů odstín červenohnědý, Mezivrstva min. 80 mikronů odstín šedý, Vrchní nátěr min. 60 mikronů odstín dle upřesnění investora. 7 nových sloupů, kotvící ramena. Spojovací prostředky - minimální jakost šroubových spojů 8.8, šrouby s částěčným závitem - zinkované. Průřezy jednotlivých konstrukčních prvků opěrné konstrukce musejí odpovídat zatížení a požadavkům normy ČSN EN 1069. Ocel konstrukční: S235 JR, S355 JR. Konstrukce je zařazena do výrobní skupiny "B", ČSN 732601 A ČSN 732 611. Veškeré svářečské práce na nosné OK budou prováděny dle ČSN EN 5817, stupeň jakosti symbol C. Odhad hmotnosti kompletní ocelové konstrukce tobogánu je 6t. Přesný rozsah nové konstrukce vychází z výkresové dokumentace | 1 | ks |  | 0
| Spojovací a montážní materiál (šrouby, matky, podložky v provedení nerez AISI 316 (ČSN 17.346) | 1 | kompl. |  | 0
| Nástupní madlo u startu tobogánu - provedení NEREZ AISI 316 (D+M) | 1 | ks |  | 0
| Semafor včetně optických senzorů/čidel umístěných na dráze tobogánu (D+M) | 1 | kpl |  | 0
| LED nástěnná tabule zobrazující čas dojezdu (doba jízdy, nejlepší čas dne a celkový nejlepší čas nebo rychlost jízdy v km/hod) | 1 | kpl |  | 0
| Zdvihací prostředky, montážní technika - pronájem jeřábu, montážní plošiny apod. | 1 | kompl. |  | 0
| Doprava materiálu a montérů na stavbu | 1 | ks |  | 0
| Montáž tobogánu | 1 | ks |  | 0
| Bezpečnostní a informační tabule k tobogánu | 2 | ks |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení tobogánu | 2 | paré |  | 0
| Certifikace výrobku dle ČSN EN 1069 - certifikát typu výrobku vydaný nezávislým institutem pro testování a certifikaci | 1 | kompl. |  | 0
| Zpracování Posouzení a vyhodnocení provozních rizik a návrhu Návštěvního řádu tobogánu | 2 | paré |  | 0
| Celkem dodávka a montáž tobogánu Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Detekce tonutí
Bezpečnostní počítačový systém detekce nehody/tonutí pro 50m plavecký bazén
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1. | Výrobní a montážní dokumentace systému detekce tonutí | 1 | kompl. |  | 0
2. | Zařízení zajištující trvalé skenování celého těla bazénu, které detekuje na základě matematických výpočtu potenciální nehodu tonutím. Alarm, který je součástí systému je spuštěn do 10 sekund po zjištění potenciální nehody. Při vyhlášení alarmu systém identifikuje přesné místo výskytu tonoucí osoby. Poloha jednotlivých návštěvníků v bazénu je zajišťována prostřednictvím 12 ks nadhladinových kamer, a 5ks podhladinových kamer, počítačový systém vyhodnocuje změny chování, nestadartní pozice jednotlivých návštěvníků. Bazén je snímán na nejméně 80% z celkového pokrytí bazénu nadhladinovými kamerami, v hlubší části 1,8m navíc podhladinovými kamerami. Systém detekce tonutí vyhlásí alarm při zaměření osoby ponořené celé pod hladinou bez známek pohybu delší než 10 vteřin.Nejčastějí příčiny tonutí: špatný plavec, epileptický záchvat, srdeční infarkt, mozková příhoda, přítomnost alkoholu, neukázněnost uživatelů | 1 | ks |  | 0
- | Dvojité nadhladinové kamery umístěné pod stropem bazénové haly s krytím min. IP 66 | 12 | ks |  | x | součástí ceny
- | Infračervená osvětlovací tělesa - reflektory | 12 | ks |  | x | součástí ceny
- | Podhladinové kamery umístěné v bazénu | 5 | ks |  | x | součástí ceny
- | Centrální řídící počítač včetně záložního napájecího zdroje | 1 | ks |  | x | součástí ceny
- | LED panel indikující alarm - s krytím min. IP 65 vhodný pro montáž do vlhkého prostředí | 1 | ks |  | x | součástí ceny
- | Siréna | 1 | ks |  | x | součástí ceny
- | Pracovní stanice: nízkonapěťová dotyková obrazovka | 1 | ks |  | x | součástí ceny
- | Software - počítačový systém speicálně vyvinutý pro detekci potenciální nehody tonutím v plaveckém bazénu | 1 | ks |  | x | součástí ceny
- | Instalace hardwaru | 1 | ks |  | x | součástí ceny
- | Instalace softwaru | 1 | ks |  | x | součástí ceny
3. | Funkční zkouška systému včetně vypracované zprávy o provedení funkční zkoušky | 1 | ks |  | 0
4. | Zaučení obsluhy | 1 | ks |  | 0
5. | Certifikát výrobce k systému | 1 | ks |  | 0
Bezpečnostní počítačový systém detekce nehody/tonutí pro 25m plavecký bazén
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1. | Výrobní a montážní dokumentace systému detekce tonutí | 1 | kompl. |  | 0
2. | Zařízení zajištující trvalé skenování celého těla bazénu, které detekuje na základě matematických výpočtu potenciální nehodu tonutím. Alarm, který je součástí systému je spuštěn do 10 sekund po zjištění potenciální nehody. Při vyhlášení alarmu systém identifikuje přesné místo výskytu tonoucí osoby. Poloha jednotlivých návštěvníků v bazénu je zajišťována prostřednictvím 8 ks nadhladinových kamer, počítačový systém vyhodnocuje změny chování, nestadartní pozice jednotlivých návštěvníků. Systém funguje výlučně na nadhladinových kamerách umístěných nad tělesem bazénu, neboť hloubka bazénu by umožňovala neúmyslné nebo i cílené zastínění podhladině umístěných kamer ze stran plavců a neukázněných osob. Systém detekce tonutí vyhlásí alarm při zaměření osoby ponořené celé pod hladinou bez známek pohybu delší než 10 vteřin.Nejčastějí příčiny tonutí: špatný plavec, epileptický záchvat, srdeční infarkt, mozková příhoda, přítomnost alkoholu, neukázněnost uživatelů | 1 | ks |  | 0
- | Dvojité nadhladinové kamery umístěné pod stropem bazénové haly s krytím min. IP 66 | 8 | ks |  | x | součástí ceny
- | Infračervená osvětlovací tělesa - reflektory | 8 | ks |  | x | součástí ceny
- | Centrální řídící počítač včetně záložního napájecího zdroje | 1 | ks |  | x | součástí ceny
- | LED panel indikující alarm - s krytím min. IP 65 vhodný pro montáž do vlhkého prostředí | 1 | ks |  | x | součástí ceny
- | Siréna | 1 | ks |  | x | součástí ceny
- | Pracovní stanice: nízkonapěťová dotyková obrazovka | 1 | ks |  | x | součástí ceny
- | Software - počítačový systém speicálně vyvinutý pro detekci potenciální nehody tonutím v plaveckém bazénu | 1 | ks |  | x | součástí ceny
- | Instalace hardwaru | 1 | ks |  | x | součástí ceny
- | Instalace softwaru | 1 | ks |  | x | součástí ceny
3. | Funkční zkouška systému včetně vypracované zprávy o provedení funkční zkoušky | 1 | ks |  | 0
4. | Zaučení obsluhy | 1 | ks |  | 0
5. | Certifikát výrobce k systému | 1 | ks |  | 0
Celkem dodávka a montáž systému detekce tonutí pro oba bazény Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## Výukový bazén
Technologie výukového bazénu
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
6.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 2000 mm, Q=78,5 m3/h, V = 25 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 125, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm. | 2 | ks |  | 0
6.1a | Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Použité frakce: 0,4 – 0,8 mm a 0,7 – 2,0 mm. Aplikováno méně než 1300kg/m3. | 9.62 | t |  | 0
6.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
6.2 | Vertikální recirkulační čerpadlo v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standardu IE3, Q=99/h, H=13m, P=5,5 kW, 1450 ot./min., 50 Hz | 2 | ks |  | 0
| Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 2 | ks |  | 0
6.3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV | 1 | ks |  | 0
6.3a | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 2.3. ( stejný výrobce). | 1 | ks |  | 0
6.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
6.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,1kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
6.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
6.8 | Tepelný výměník 400 kW - rozebiratelný deskový výměník složený z nerezových desek s vylisovaným profilem. Prolisy v deskách vytvářejí systém kanálů výměníku. Přes desky se teplo z topné vody předává do bazénové vody. Desky jsou vzájemně odděleny a utěsněny gumovým těsněním a staženy stahovacími šrouby mezi čelní a přítlačnou desku. Materiál desek nerez ocel AISI 316, těsnění NBR. | 1 | ks |  | 0
6.9 | Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 10 m3/h, H = 8m, P= 0,7 kW, napájení 400V, 50 Hz | 1 | ks |  | 0
6.11 | Tepelný výměník 60 kW - trubkový výměník z nerezové oceli. Materiál - nerez ocel AISI 316, max. pracovní tlak: 1,72 Mpa, pracovní teplota max 208°C, zkušební tlak 50 bar | 1 | ks |  | 0
6.12 | Čerpadlo odběru vzorku vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpadlo i vlasový filtr tvoří monoblok, proto není třeba použít těsnění pro spojení. Q = 5 m3/h, H = 5m, P= 0,36 kW | 1 | ks |  | 0
6.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 157 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 200, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 400 mm, 2 středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 1500 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 2 ochranné křemenné trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 5 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks |  | 0
6.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 530 m3/hod, P =7,5 kW | 1 | ks |  | 0
6.16 | Ocelové podpěrné konstrukce technologických prvků úpravny | 120 | kg |  | 0
6.17 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | DN 300 | 3 | m |  | 0
b | DN 200 | 81 | m |  | 0
c | DN 125 | 35 | m |  | 0
d | DN 80 | 10 | m |  | 0
e | DN 65 | 47 | m |  | 0
f | DN 40 | 10 | m |  | 0
g | DN 25 | 22 | m |  | 0
h | Drobné potrubí | 1 | ks |  | 0
i | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
j | Podpěrné konstrukce (pozinkované) | 85 | kg |  | 0
6.18 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16
a | V 300 | 1 | ks |  | 0
b | ZV 300 | 1 | ks |  | 0
c | V 200 | 6 | ks |  | 0
d | ZV 200 | 1 | ks |  | 0
e | V150 | 2 | ks |  | 0
f | ZV 150 | 1 | ks |  | 0
g | V 100 | 1 | ks |  | 0
h | V 80 | 3 | ks |  | 0
i | ZV 80 | 1 | ks |  | 0
j | V 65 | 5 | ks |  | 0
k | ZV 65 | 2 | ks |  | 0
l | V 50 | 4 | ks |  | 0
m | V 40 | 4 | ks |  | 0
n | V 25 | 14 | ks |  | 0
o | ZV 25 | 8 | ks |  | 0
p | Drobné ventily | 1 | kompl. |  | 0
6.19 | Kontrola, seřízení a nastavení cirkulačního okruhu (technologických zařízení - čerpadel) na vyprojektované parametry | 1 | kpl |  | 0
6.20 | Kontrola, seřízení a nastavení jednotlivých sacích a výtlačných komponent dle ČSN EN 13451 a 15288 | 1 | kpl |  | 0
| Celkem technologie výukového bazénu Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Slaný bazén
Technologie slaného bazénu - všechny položky odolné slané vodě
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
5.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1600 mm, Q=60,3 m3/h, V = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 125, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm. | 1 | ks |  | 0
5.1a | Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Použité frakce: 0,4 – 0,8 mm a 0,7 – 2,0 mm. Aplikováno méně než 1300kg/m3. | 2.945 | t |  | 0
5.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
5.2 | Vertikální recirkulační čerpadlo v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standardu IE3, Q=38/h, H=13m, P=3,0 kW, 1450 ot./min., 50 Hz | 2 | ks |  | 0
| Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 2 | ks |  | 0
5.3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV | 1 | ks |  | 0
5.3a | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 5.3. ( stejný výrobce). | 1 | ks |  | 0
5.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
5.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,1kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
5.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
5.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže) | 1 | ks |  | 0
5.8 | Tepelný výměník 150 kW pro slanou vodu - titanový trubkový výměník složený z ocelového těla a vložené trubkovnice. Topná voda protéká tělem výměníku a přes stěny trubiček trubkovnice předává teplo bazénové vodě. Materiál trubiček Titan. | 1 | ks |  | 0
5.9 | Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 6,5 m3/h, H = 5m, P= 0,4 kW, napájení 400V, 50 Hz | 1 | ks |  | 0
5.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,6m3/h, H=25 m, P=1,3kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
5.11 | Zařízení na elektrolýzu - výkon 50 g/h, zařízení s digitální displejem, samočistící cely s nastavitelnou polaritou (revezre od 2 do 16 hodin dle tvrdosti vody), Superchlorační režim (BOOST 24h), součástí dodávky je průtokový spínač, varování nedostatek vody / nízký obsah solí / defekt cely, minimální množství soli: 2,5 g/l | 1 | ks |  | 0
5.12 | Čerpadlo odběru vzorku vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpadlo i vlasový filtr tvoří monoblok, proto není třeba použít těsnění pro spojení. Q = 5 m3/h, H = 5m, P= 0,36 kW | 1 | ks |  | 0
5.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 60 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 125, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 1100 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 1,5 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks |  | 0
5.14 | Čerpadlo solanky - Q= 5 m3/h, H=10m, P=0,35kW, včetně nádrže pro míchání solí | 1 | ks |  | 0
5.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 320 m3/hod, P =4,3 kW | 1 | ks |  | 0
5.16 | Ocelové podpěrné konstrukce technologických prvků úpravny | 2 | ks |  | 0
5.20 | Vertikální čerpadlo v monoblokovém designu pro másážní trysky - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standardu IE3, Q=80/h, H=10m, P=3,0 kW, 1450 ot./min., 50 Hz | 2 | ks |  | 0
5.21 | Dmychadlo pro masážní lůžka - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 180 m3/hod, P =1,5 kW | 4 | ks |  | 0
5.22 | Elektroohřev vzduchu, P = 1,5 kW, určen pro trvalý chod, materiálové provedení nerezová ocel AISI 316 | 4 | ks |  | 0
5.30 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | DN 150 | 3 | m |  | 0
b | DN 125 | 143 | m |  | 0
c | DN 80 | 10 | m |  | 0
d | DN 40 | 10 | m |  | 0
e | DN 25 | 18 | m |  | 0
f | Drobné potrubí | 1 | ks |  | 0
g | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
h | Podpěrné konstrukce (pozinkované) | 1 | kompl. |  | 0
5.31 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16
a | V150 | 3 | ks |  | 0
b | ZV 150 | 1 | ks |  | 0
c | V125 | 4 | ks |  | 0
d | ZV 125 | 1 | ks |  | 0
e | V 100 | 6 | ks |  | 0
f | V 80 | 6 | ks |  | 0
g | ZV 80 | 3 | ks |  | 0
h | V 50 | 3 | ks |  | 0
i | V 40 | 4 | ks |  | 0
j | V 25 | 9 | ks |  | 0
k | ZV 25 | 6 | ks |  | 0
l | Drobné ventily | 1 | kompl. |  | 0
5.32 | Kontrola, seřízení a nastavení cirkulačního okruhu (technologických zařízení - čerpadel) na vyprojektované parametry | 1 | kpl |  | 0
5.33 | Kontrola, seřízení a nastavení jednotlivých sacích a výtlačných komponent dle ČSN EN 13451 a 15288 | 1 | kpl |  | 0
| Celkem technologie slaného bazénu Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Potápěčský bazén
Technologie potápěčského bazénu
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
4.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1600 mm, Q=60,3 m3/h, V = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 4,0 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 100, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm. | 1 | ks |  | 0
4.1a | Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Použité frakce: 0,4 – 0,8 mm a 0,7 – 2,0 mm. Aplikováno méně než 1300kg/m3. | 2.945 | t |  | 0
4.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
4.2 | Vertikální recirkulační čerpadlo v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standardu IE3, Q=32/h, H=20m, P=4,0 kW, 1450 ot./min., 50 Hz | 2 | ks |  | 0
| Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 2 | ks |  | 0
4.3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV | 1 | ks |  | 0
4.3a | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 4.3. ( stejný výrobce). | 1 | ks |  | 0
4.3b | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření, regulaci a zobrazení volného Cl, výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 4.3. ( stejný výrobce). | 1 | ks |  | 0
4.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
4.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,1kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 2 | ks |  | 0
4.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
4.8 | Tepelný výměník 150 kW - trubkový výměník složený z ocelového těla a vložené trubkovnice. Topná voda protéká tělem výměníku a přes stěny trubiček trubkovnice předává teplo bazénové vodě. Materiál trubiček nerez AISI 316 | 1 | ks |  | 0
4.9 | Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 10 m3/h, H = 8m, P= 0,7 kW, napájení 400V, 50 Hz | 1 | ks |  | 0
4.12 | Čerpadlo odběru vzorku vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpadlo i vlasový filtr tvoří monoblok, proto není třeba použít těsnění pro spojení. Q = 5 m3/h, H = 5m, P= 0,36 kW | 2 | ks |  | 0
4.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 50,2 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 150, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 1500 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 2,4 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks |  | 0
4.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 320 m3/hod, P =4,3 kW | 1 | ks |  | 0
4.16 | Ocelové podpěrné konstrukce technologických prvků úpravny | 2 | ks |  | 0
4.20 | Vertikální čerpadlo v monoblokovém designu pro skluzavku - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standardu IE3, Q=100/h, H=10m, P=5,5 kW, 1450 ot./min., 50 Hz | 1 | ks |  | 0
4.21 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | DN 200 | 2 | m |  | 0
b | DN 150 | 3 | m |  | 0
c | DN 125 | 71 | m |  | 0
d | DN 80 | 12 | m |  | 0
f | DN 40 | 10 | m |  | 0
g | DN 25 | 18 | m |  | 0
h | Drobné potrubí | 1 | ks |  | 0
i | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
j | Podpěrné konstrukce (pozinkované) | 1 | kompl. |  | 0
4.22 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16
a | V 300 | 1 | ks |  | 0
b | ZV 300 | 1 | ks |  | 0
c | V 200 | 1 | ks |  | 0
d | ZV 200 | 1 | ks |  | 0
e | V150 | 2 | ks |  | 0
f | ZV 150 | 2 | ks |  | 0
g | V 100 | 2 | ks |  | 0
h | V 80 | 5 | ks |  | 0
i | ZV 80 | 4 | ks |  | 0
l | V 50 | 3 | ks |  | 0
m | V 40 | 4 | ks |  | 0
n | V 25 | 9 | ks |  | 0
o | ZV 25 | 3 | ks |  | 0
p | Drobné ventily | 1 | kompl. |  | 0
5.32 | Kontrola, seřízení a nastavení cirkulačního okruhu (technologických zařízení - čerpadel) na vyprojektované parametry | 1 | kpl |  | 0
5.33 | Kontrola, seřízení a nastavení jednotlivých sacích a výtlačných komponent dle ČSN EN 13451 a 15288 | 1 | kpl |  | 0
| Celkem technologie potápěčského bazénu Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Bazénové příslušenství
Bazénové příslušenství
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
1. | Bazénový vysavač s NAVIGAČNÍM SYSTÉMEM pro 50 metrové bazény obdélníkového i nepravidelného tvaru, včetně vestavěných překážek (vodních atrakcí). Stroj je vybaven elektronickým kompasem (gyroskopem). U stroje je možno nastavit virtuální stěnu, vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“ vstupu. Vysavač bude mít paměť min. na 4 bazény, vysavač nabídne možnosti čistění v režimu X,H,N. Stroj musí vybaven min. 6ti lamelovými filtry. Min. výkon 45 m3/hod., maximální příkon 0,45 kW, primární napětí 230 V, sekundární extra nízké bezpečné napětí max. 24 V DC. Požadovaná minimální délka plovoucího kabelu 40 metrů, minimální šířka čistící plochy vysavače 700 mm. Vysavač bude vybaven na přední i zadní straně aktivními rotačními kartáči. V základní výbavě vysavače budou boční kartáče, které vyčistí spáru (úhel) mezi dnem a stěnou bazénu. Maximální provozní hloubka 5 metrů. Stroj bude mít minimálně 3 různé rychlosti pohybu 8, 12, 18 metrů za minutu. Bezdrátové dálkové ovládání bude vybaveno možností opožděného startu, pomocí dálkového ovládání lze přednastavit parametry bazénu nebo manuálně čistit. Řídící box bude vybaven počítadlem hodin a čistících cyklů. Filtry musí být umístěny ve vrchní části stroje, v odnímatelné - přenosné schránce, ze které nebudou při přenášení unikat nečistoty. Součástí dodávky bude hliníkový odlehčený vozík s navíjecím bubnem na kabel. Zařízení bude schopno na povel (po ukončení čistění) vyplavat na hladinu (automaticky se vynořit), aby mohlo být bezproblémově vyjmuto z bazénu. Vhodné i pro termální a slané bazény. | 1 | ks |  | 0
2. | Třímotorový vysavač vhodný pro bazény o délce 25 metrů. Vysavač má zabudovaný gyroskop - aktivní navigační systém. Zařízení je vybaveno "samoučícím" programem, který mapuje průběžně velikost a tvar bazénu - chytrý systém scanování bazénu. Čištění dna a stěn bazénu i nad úroveň hladiny. Možnost nastavení zpožděného startu. Dálkové ovládání umožňuje nastavit intenzivní čištění vodní linie a nastavit speciální program - Ultracleen, tj. intenzivní čištění, kdy zařízení jezdí pomaleji, se zvýšeným výkonem čerpadla, vhodné např. pro první předsezónní čištění.Vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“ vstupu. Bezdrátové dálkové ovládání, vč. možnosti vypnutí čištění stěn. Vysavač obsahuje otočný čep (swivel), který brání namotání kabelu, minimálně 4 čistící kartáče, které sbírají nejen nečistoty, ale i zachytávají řasy a bakterie, šířka čistící plochy min. 400 mm, šířka čistících kartáčů min. 300mm, min. výkon čerpadla 17 m3/hod., kabel min. 30 metrů. Vysavač je včetně transportního vozíku, s možností uložení kabelu. Primární napájení 230 V, sekundární napětí max. 29 V DC, provozní hloubka vysavače 5m. | 1 | ks |  | 0
3. | Třímotorový vysavač vhodný pro čištění mělkých bazénů a brouzdališť již od 20 cm hloubky. Stroj je vybavený gyroskopem, bezdrátovým dálkovým ovládáním a transportním vozíkem. Zařízení musí být vybaveno „samoučícím“ programem, který mapuje průběžně velikost a tvar bazénu – chytrý systém scanování. Vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“ vstupu. Min. přefiltrovaný objem vody 15 m3/hodinu, minimální délka kabelu 24 metrů. Šířka čistící plochy min. 400 mm. Stroj bude mít 4 čistící kartáče, filtrační sáček bude mít min. filtrační schopnost 70 um. Primární napěti 230 V, sekundární napětí 29 V DC. Dálkové ovládání bude bez textu, pro snazší obsluhu budou na ovladači ikony (obrázky). U vysavače bude možnost nastavit délku čistícího cyklu 1 nebo 3 hodiny. Kabel vysavače bude vybaven otočným swivelem, který zabrání zamotání kabelu. | 1 | ks |  | 0
4. | Ruční měřící přístroj FOTOMETR - umožňující měřit fotometrickou metodou parametry bazénové vody dle Vyhlášky č. 238/2011 MZČR v platném znění. Použití reagentu ve formě tablet umožňuje rychlé a přesné testování bazénové vody. Fotometr je jednoduchý na obsluhu. Vyhodnocení výsledků zjistí mikroprocesor přístroje a LCD display. Měření : hodnota pH, amonné ionty, nitráty chlór ( volný i vázaný), ozon, chloridy, hliník, železo, brom draslík, dusitany, fluoridy, fosfáty, křemík, mangan, měď peroxid vodíku, sulfáty, sulfidy | 1 | ks |  | 0
5. | Ruční měřící přístroj ZÁKALOMĚR- měření přístrojem je založeno na principu prozařování vzorku měřené vody infračerveným spektrem světla jehož dopadající množsví je následně vyhodnocováno mikroprocesorem. Přístroj umožňuje měřit zákal vody v rozsahu 0 - 1000 ZF(n), Vzorek vody v testovací kyvetě se vloží do měřící komory v přístroji a během několika vteřin se přímo zobrazí naměřená hodnota na velkém snadno čistitelném LCD displeji přístroje, bez nutnosti použítí dalších tablet či jiných reagencií. | 1 | ks |  | 0
6. | Zvedací zařízení pro imobilní osoby - Hydraulický výtah : umožňuje snadný přístup tělesně postižených osob do bazénu a výstup z bazénu. Konstrukce je vyrobena z nerezové oceli AISI 316 ( ČSN 17.346). Ke konstrukci je připojena hydraulická část se sedačkou, ovládacím ventilem. Hydraulickou část výtahu je třeba napojit na vodovodní přípojku s minimálním tlakem 3,5 kg/cm2, maximální váha osoby 110 kg | 1 | ks |  | 0
| Celkem bazénové příslušenství |  |  |  | 0

## Ostatní náklady
Ostatní náklady
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1. | Dokumentace skutečného provedení bazénové technologie | 1 | kpl |  | 0
2. | Doprava a montáž bazénové technologie | 1 | kpl |  | 0
3. | Kompletní demontáž stávajícího technologického zařízení všech úpraven vody bazénové technologie | 1 | kpl |  | 0
4. | Odvoz a likvidace demontovaného zařízení | 1 | kpl |  | 0
5. | Návrh provozního řádu bazénové technologie | 1 | kpl |  | 0
6. | Výrobní dokumentace bazénové technologie | 1 | kpl |  | 0
7. | Základní prvotní náplně chemikálií pro 14 dní provozu | 1 | kpl |  | 0
8. | Předávací dokumentace k dílu (4 paré) | 4 | kpl |  | 0
9. | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
| Celkem Ostatní náklady |  |  |  | 0

## Předúprava vody
Technologie předúpravy vody
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
11.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1200 mm, Q=34 m3/h, V = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 100, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm. | 2 | ks |  | 0
11.1a | Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Použité frakce: 0,4 – 0,8 mm a 0,7 – 2,0 mm. Aplikováno méně než 1300kg/m3. | 3.3745 | t |  | 0
11.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
11.2 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,1kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
11.3 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
11.4 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 50, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks |  | 0
11.5 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | DN 80 | 12 | m |  | 0
b | Tvarovky | 1 | ks |  | 0
c | Podpěrné konstrukce (pozinkované) | 1 | ks |  | 0
11.6 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | V 80 | 5 | ks |  | 0
b | ZV 80 | 2 | ks |  | 0
c | Drobné ventily | 1 | ks |  | 0
| Celkem technologie vířivka R - klub Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Chlorace
Prvky plynné chlorace
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA
1. | Vakuový chlorátor 0-1kg/Cl2 - pro odebírání plynného chloru z tlakové lahve nebo ze sestavy současně zapojených lahví - montuje se přímo na chlorový ventil na lahvi - vybaven omezovačem průtoku chloru - maximální dávkovací výkon do 10 kg Cl2/hod - zabezpečuje nutný zbytkový tlak v chlorové lahvi (0,5 bar) - integrovaným manometrem - obsahuje filtr na nečistoty z chlorové lahve | 6 | ks |  | 0
2. | Patrona | 2 | ks |  | 0
3. | Rušič vakua | 10 | ks |  | 0
4. | Regulační ventil, 3 krok. řízení | 10 | ks |  | 0
5. | Zpětný uzávěr s kuličkou | 10 | ks |  | 0
6. | Pojistný ventil k chlorátoru | 4 | ks |  | 0
7. | T-kus 3x8/12 | 10 | ks |  | 0
8. | Přepínač prázdných chlorových lahví CVS | 3 | ks |  | 0
9. | Rotametr | 10 | ks |  | 0
10. | Injektor | 10 | ks |  | 0
11. | Zpětná klapka injektoru bez bez kompenzace | 10 | ks |  | 0
12. | Detektor úniku chloru | 1 | ks |  | 0
13. | Tlaková láhev Cl2 | 6 | ks |  | 0
14. | Výchozí revize chlorového hospodářství včetně dokumentace, zaučení obsluhy, poplachový a provozní řád | 1 | ks |  | 0
15. | Základní bezpečnostní vybavení obsluhy chlorovny dle ČSN 75 50 50 ve skříňce | 1 | ks |  | 0
| Celkem za prvky chlorace |  |  |  | 0