## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 04-2023 | Komunitní energetika Liberec I.
| Zadavatel |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC |  |  |  | IČO: | 00262978
|  |  | nám. Dr. E. Beneše 1/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00262978
|  |  | 46001 | Liberec-Liberec I-Staré Město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Miroslav Korecký
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor |  |  |  |  | 0
2 | FVE | Komunitní energetika Liberec I. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ Broumovská - FVE 209,76 kWp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ Dobiášova - FVE 203,36 kWp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ nám. Míru - FVE 68,88 kWp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04 | Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ nám. Míru - tělocvična - FVE 49,20 kWp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 05 | Komunitní energetika Liberec I. - MŠ Beruška - FVE 123 kWp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 06 | Komunitní energetika Liberec I. - MŠ Čtyřlístek - FVE 48,38 kWp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 07 | Komunitní energetika Liberec I. - BD Na Žižkově - FVE 44,28 kWp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 08 | Komunitní energetika Liberec I. - MŠ Motýlek - FVE 88,56 kWp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09 | Komunitní energetika Liberec I. - DS Františkov - FVE 99,22 kWp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | Komunitní energetika Liberec I. - Divadlo F.X. Šaldy - FVE 72,98 kWp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | Systém energetického managementu vč. řídícího SW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 04-2023 - Komunitní energetika Liberec I.
#POPO | Popis objektu: FVE - Komunitní energetika Liberec I.
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ Broumovská - FVE 209,76 kWp
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ Dobiášova - FVE 203,36 kWp
#POPR | Popis rozpočtu: 03 - Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ nám. Míru - FVE 68,88 kWp
#POPR | Popis rozpočtu: 04 - Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ nám. Míru - tělocvična - FVE 49,20 kWp
#POPR | Popis rozpočtu: 05 - Komunitní energetika Liberec I. - MŠ Beruška - FVE 123 kWp
#POPR | Popis rozpočtu: 06 - Komunitní energetika Liberec I. - MŠ Čtyřlístek - FVE 48,38 kWp
#POPR | Popis rozpočtu: 07 - Komunitní energetika Liberec I. - BD Na Žižkově - FVE 44,28 kWp
#POPR | Popis rozpočtu: 08 - Komunitní energetika Liberec I. - MŠ Motýlek - FVE 88,56 kWp
#POPR | Popis rozpočtu: 09 - Komunitní energetika Liberec I. - DS Františkov - FVE 99,22 kWp
#POPR | Popis rozpočtu: 10 - Komunitní energetika Liberec I. - Divadlo F.X. Šaldy - FVE 72,98 kWp
#POPR | Popis rozpočtu: 11 - Systém energetického managementu vč. řídícího SW
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _SW | Software |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 742 | Elektroinstalace - FV systémy |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| _00 | Úvod |  |  | ON |  |  | 0
| NN | Neuznatelné náklady |  |  | ON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## FVE 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04-2023 | Komunitní energetika Liberec I. | [25 empty] | STA
O: | FVE | Komunitní energetika Liberec I. | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 01 | Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ Broumovská - FVE 209,76 kWp | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0.23 |  |  |  |  | 33.85 | [6 empty] | DIL
1 | 963016111R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.18 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.346 | 5.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáže stávajících zákrytů a dílčích podhledů - plocha odhadem : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
2 | 963016211R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01068 | 0.05 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.211 | 1.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na chodbě 1.13 - plocha odhadem : 4*1,20 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
3 | 767584502R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.87 | 4.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na chodbě 1.13 - plocha odhadem : 4*1,20 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
4 | 342280060RAA | Podhled zavěšený ze sádrokartonu na oclovou nosnou konstrukci, z desek standard, tloušťky 12,5 mm, s omítkou | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.28 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.5645 | 23.47 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | ocelový rošt nebo na dřevěnou konstrukci s provedením konečné povrchové úpravy minerální omítkou, včetně pomocného lešení. | [25 empty] | SPI |  | ocelový rošt nebo na dřevěnou konstrukci s provedením konečné povrchové úpravy minerální omítkou, včetně pomocného lešení.
|  | doplnění podhledu nebo zákrytu ve vestibulu 1.02, výměra odhadem : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.76 |  | 0 |  |  |  |  | 22.33 | [6 empty] | DIL
5 | 342013221RT1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 15.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04738 | 0.71 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.287 | 19.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | nová rozvodna FVE : (3,28+1,76)*3,30 |  | 16.632 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet dveří : -0,80*1,97 |  | -1.576 | [23 empty] | VV | 0
6 | 342090322R00 | Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 50 kg do 75 kg, v SDK příčce z UA profilů š.75 mm, 2 x opláštěné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01662 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.997 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 347014112R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky12,5 mm, protipožární, | m2 | 2.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01284 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.74 | 1.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | předstěna ve 2.NP : (0,60+0,10*2)*3,30 |  | 2.64 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 4.46 | [6 empty] | DIL
8 | 642942213R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 125 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.95 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [25 empty] | POP |  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
9 | 766660110RA0 | Montáž dveří dřevěných otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plné, o rozměru 800/1970 mm, požární odolnost PB 30, Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál výplně: plná DTD; materiál ... | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.5105 | 3.51 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - D+M kompletních dveří včetně zárubní, hladké bílé, laminované CPL, masivní rám opláštěný HDF deskou, výplň křídla protipožární | [25 empty] | POP |  | - D+M kompletních dveří včetně zárubní, hladké bílé, laminované CPL, masivní rám opláštěný HDF deskou, výplň křídla protipožární
|  | - protipožární EI30 DP3 | [25 empty] | POP
|  | - kompletní kování klika-klika + zámek FAB, rozteč 72 mm | [25 empty] | POP
|  | - samozavírač dveřního křídla | [25 empty] | POP
|  | - do typové protipožární kovové zárubně pro SDK vyráběné dle ČSN | [25 empty] | POP
10 | 5533302228R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro sádrokarton; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 125 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0252 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - vč. systémového nátěru syntetickou barvou v odstínu RAL | [25 empty] | POP
Díl: | 742 | Elektroinstalace - FV systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.72 |  | 0 |  |  |  |  | 1436.58 | [6 empty] | DIL
11 | 210020303R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.5795 | 25.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 9*1,0+3+2,5+2+2,5+1+0,5*2 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 15+1,5 |  | 16.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 1*2+1,5+3 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
12 | 210020305R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.64833 | 26.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 1 - po fasádě : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2-3 : 3+4 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
13 | 650611115R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu | kus | 456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.35 | 615.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha 1 : 182 |  | 182 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 84 |  | 84 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 190 |  | 190 | [23 empty] | VV | 0
14 | 650612231R00 | Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp | kus | 456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.08 | 492.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha 1 : 182 |  | 182 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 84 |  | 84 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 190 |  | 190 | [23 empty] | VV | 0
15 | 650613129R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 75000 W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 35.5 | 71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 3.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.265 | 3.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
17 | 63-01 | Zatěžovací bet. dlažba různého formátu, betonové obruby, D+M, vč. osazení na podkonstrukci FVE na střeše objektu | kg | 3016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 3.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - pro stabilizaci konstrukce pro FV panely na střeše | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 800 |  | 800 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 66 |  | 66 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 2150 |  | 2150 | [23 empty] | VV | 0
18 | 742-12 | Kabel datový - typ FTP Cat.6e, pro regulaci výkonu, datovou komunikaci a monitoring FVE, pevné uložení , kompletní D+M, UV stabilní | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - datové komunikace měnič-hlavní měnič-router-internet | [25 empty] | POP
|  | - množství odhadem | [25 empty] | POP
19 | 742-15 | Uzemnění montážní konstrukce a FV panelů, D+M, množství uvedeno dle počtu FV modulů na střeše | ks | 456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou | [25 empty] | POP |  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou
|  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem | [25 empty] | POP |  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem
20 | 742-04 | Solární vodič 1x6 mm2, odolný proti UV záření, pro vnější použití, nešířící oheň - samozhášlivý, D+M, vč. zapojení FV panelů do stringů | m | 3200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.063 | 201.6 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - délka kabelu odhadem v závislosti dle velikosti instalace FV výrobny | [25 empty] | POP
|  | délka odhadem (1500m/100kW) : 1500*209,76/100 |  | 3146.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | zaokrouhlení na celé 100m : 53,6 |  | 53.6 | [23 empty] | VV | 0
21 | 742-07.1 | Rozvaděč RDC vč. kompletního vystrojení pro 6 stringů, D+M - kompletní provedení | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Vystrojení rozvaděče RDC - pro 6 stringů: dle specifikace | [25 empty] | POP
|  | - Rozvodnice oceloplechová, plné dveře, IP66, rozměr 600x400x210mm, vč: | [25 empty] | POP
|  | - montážní rám DIN 3 řady - min. 54 modulů - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - krycí deska pro modulové přístroje na DIN liště - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - upevňovací materiál (příchytky, montážní šrouby) - 1 kpl | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg 9 - 24 ks | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg11 - 2 ks | [25 empty] | POP
|  | - FU1.1-FU1.6 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 6 kpl | [25 empty] | POP |  | - FU1.1-FU1.6 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 6 kpl
|  | - FU2.1-FU2.6 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 6 ks | [25 empty] | POP |  | - FU2.1-FU2.6 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 6 ks
|  | - SEP - svorkovnice ekvipotenciální - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - vč. kompletního podružného materiálu jinak nespecifikovaného - 1 kpl | [25 empty] | POP
22 | 742-07.3 | Rozvaděč RFVE vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
|  | - kompletní včetně vystrojení dle specifikace viz výkres D.2.1-10 | [25 empty] | POP
23 | 742-07.4 | Rozvaděč dispečerského řízení AXY vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení dispečerského řízení výrobny nad 100 kW | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Rozvaděč AXY | [25 empty] | POP
|  | - součást skříňového rozvaděče RFVE, vč: | [25 empty] | POP
|  | - kompletní vystrojení rozvaděče dispečerského řízení pro ČEZ Distribuce, a.s. | [25 empty] | POP
|  | - řídící jednotka ELVAC RTU7M | [25 empty] | POP
|  | - včetně měření proudu a napětí v rozvaděči RFVE | [25 empty] | POP
|  | - řízení/ovládání výkonu 60/30/0% vč. signalizace výkonu | [25 empty] | POP
|  | - měření venkovní teploty (výrobna do 400 kW) | [25 empty] | POP
24 | 742-10 | Svorkovnice ekvipotencionální - s krytem, kompletní D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - ekv. svorkovnice EPS - osazení na stěně u tech. FVE | [25 empty] | POP
|  | - pro připojení kruhového vodiče 8-10 mm | [25 empty] | POP
|  | - min. pro 4 ks vodiče 25 mm2 | [25 empty] | POP
25 | 742-13 | Konektor MC4 pro připojení solárního kabelu, D+M | ks | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 12 stringů - zapojení : 12*2 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | propoj řad 12 stringů : 12*2 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | připojení na střídač : 12*2 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
26 | 742-13.2 | Vypínací prvek STOP FVE - central stop, D+M, kompletní provedení vč. označení dle požadavku PBŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - pozice vypínacího prvku je upřesněna ve výkresové dokumentaci, umístěno u hlavního vstupu do pavilonu CF2 | [25 empty] | POP |  | - pozice vypínacího prvku je upřesněna ve výkresové dokumentaci, umístěno u hlavního vstupu do pavilonu CF2
|  | - včetně napojení na rozvaděč RFVE -- kabelová trasa viz specifikace ve výkresové části, délka kabelové trasy 15 mb | [25 empty] | POP |  | - včetně napojení na rozvaděč RFVE -- kabelová trasa viz specifikace ve výkresové části, délka kabelové trasy 15 mb
27 | 742-14 | Stahovací elektro pásky dlouhodobě UV odolné, rozměr cca 3,6x140 mm, D+M, kompletní provedení, černá barva, množství uvedeno v ks pásek | ks | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - množství pásek odhadem (balení á100 ks) | [25 empty] | POP
28 | 742-01.2 | Hliníková montážní systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše, střechovitý systém V-Z, kotvení na dlouhé straně panelu | ks | 456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.78 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše budovy | [25 empty] | POP
|  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,45 metru pro FV panely rozměru 2112x1052x35 mm. | [25 empty] | POP |  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,45 metru pro FV panely rozměru 2112x1052x35 mm.
|  | Technické vlastnosti montážního syytému: | [25 empty] | POP
|  | hmotnost montážní konstrukce max. 3,5 kg/panel | [25 empty] | POP
|  | krok údržby šířky 0,14 metru | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 182 |  | 182 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 84 |  | 84 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 190 |  | 190 | [23 empty] | VV | 0
29 | 742-03.2 | FV panel 460 Wp, monokrystalický, half cell | ks | 456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 9.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Základní technické parametry monokrystalického FV panelu: | [25 empty] | POP
|  | - Rozměry 1 fotovoltaického panelu: 2112 x 1052 x 35 mm (144 buněk) | [25 empty] | POP
|  | - Hmotnost fotovoltaického panelu: max. 24,7 kg | [25 empty] | POP
|  | - Jmenovitý špičkový výkon: 460 Wp | [25 empty] | POP
|  | - Účinnost: min. 20,7% | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 182 |  | 182 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 84 |  | 84 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 190 |  | 190 | [23 empty] | VV | 0
30 | 742-05 | Výkonový optimizér - pro 2 FV panely, přídavný k montáži na FV panel nebo na montážní konstrukci, vč. připojovacích konektorů MC4 | ks | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | optimizér pro vysoce výkonné FV panely, 2 ks FV/1 optimizér | [25 empty] | POP
|  | jmenovitý vstupní DC výkon 950 W | [25 empty] | POP
|  | absolutní maximální vstupní napětí 125 Vdc | [25 empty] | POP
|  | provozní rozsah MPPT 12,5-105 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud Isc = 14,1 Adc | [25 empty] | POP
|  | bezpečné výstupní napětí pro optimizér: 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost: 99,5 % | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní proud během provozu: 18 Adc | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní napětí během provozu: 80 Vdc | [25 empty] | POP
|  | výstup v bezpečném režimu (odpojený optimizér nebo vypnutý střídač) - výstupní napětí 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. napětí systému: 1000 V | [25 empty] | POP
|  | konektory MC4 (vstup/výstup) | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP68 | [25 empty] | POP
31 | 742-06.3 | Měnič DC/AC, jmenovitý AC výkon 90 kW, 3f. střídač se synergickou technologií se třemi jednotkami | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | třífázový střídač se synergickou technologií se 3 jednotkami | [25 empty] | POP
|  | nominální aktivní výstupní výkon AC = 90 000 W | [25 empty] | POP
|  | max. zdánlivý výstupní výkon AC = 90 000 VA | [25 empty] | POP
|  | výstupní napětí AC - sdružené/fázové (nominální): 380/220; 400/230 Vac | [25 empty] | POP
|  | AC frekvence: 50/60 +-5 Hz | [25 empty] | POP
|  | max. trvalý proud na výstupu (na fázi): 130,5 Aac | [25 empty] | POP
|  | max. DC výkon střídač/synergická jednotka: 135 000 / 45 000 W | [25 empty] | POP
|  | beztransformátorový, neuzemněný | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní napětí DC = 1 000 Vdc | [25 empty] | POP
|  | nominální DC vstupní napětí = 750 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud = 3x 43,5 Adc | [25 empty] | POP
|  | s ochranou proti obrácení polarity | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost měniče min. 98,3 %, EU vážená účinnost min. 98% | [25 empty] | POP
|  | noční spotřeba energie < 12 W | [25 empty] | POP
|  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země | [25 empty] | POP |  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země
|  | vestavěná přepěťová ochrana, komunikační rozhraní 2x RS485, Ethernet, WiFi volitelně | [25 empty] | POP
|  | hluk < 67 dBA | [25 empty] | POP
|  | chlazení ventilátorem - vyměnitelným | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP65 - venkovní i vnitřní instalace | [25 empty] | POP
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 6.42 | [6 empty] | DIL
32 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) | m2 | 47.752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03248 | 1.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,64000 |  | 2.64 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,05600*2 |  | 30.112 | [23 empty] | VV | 5
33 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 47.752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.10191 | 4.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 47,75200 |  | 47.752 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
34 | 799-00 | Ostatní stavební přípomoce jinde nespecifikované | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje pžředevším: | [25 empty] | POP
|  | - provedení stavebních prostupů stávajícími konstrukcemi vč. likvidace suti | [25 empty] | POP
|  | - drobné stavební doplňkové práce jinde nespecifikované, především úpravy stávajících SDK podhledů a zákrytů dle potřeby pro realizaci kabelové trasy do rozvodny m.č. 1.15 | [25 empty] | POP |  | - drobné stavební doplňkové práce jinde nespecifikované, především úpravy stávajících SDK podhledů a zákrytů dle potřeby pro realizaci kabelové trasy do rozvodny m.č. 1.15
|  | - přípravné práce a dokončovací práce | [25 empty] | POP
|  | - zakrývání povrchů a úklid včetně potřebného materiálu | [25 empty] | POP
35 | 799-01 | Protipožární úprava prostupů kabelů přes dělící konstrukce PÚ, EI xx DP1, D+M, vč. štítku a protokolu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - požární ucpávka prostupu kabelů přes požárně dělící konstrukci - kompletní provedení | [25 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | M21-00 | Elektromontážní práce na systému FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) veškeré elektromontážní práce spojené s instalací FVE výrobny | [25 empty] | POP
37 | M21-01 | Ostatní elektromontážní práce jinak nespecifikované | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) zapojení výrobny do stávajícího hlavního rozvaděče v objektu vč. případné prostorové úpravy vystrojení tohoto rozvaděče | [25 empty] | POP |  | 1) zapojení výrobny do stávajícího hlavního rozvaděče v objektu vč. případné prostorové úpravy vystrojení tohoto rozvaděče
|  | 2) doplnění přijímače HDO do stávajícího elektroměrového rozvaděče vč. napojení na samostatný jistič 1x6A,char. B | [25 empty] | POP |  | 2) doplnění přijímače HDO do stávajícího elektroměrového rozvaděče vč. napojení na samostatný jistič 1x6A,char. B
|  | 3) příprava pro osazení nového 4Q elektroměru | [25 empty] | POP
|  | 4) kontrola typu stávajících MTP 250/5A, tř.0,5S a zajištění jejich souladu se Smlouvou o připojení výrobny | [25 empty] | POP |  | 4) kontrola typu stávajících MTP 250/5A, tř.0,5S a zajištění jejich souladu se Smlouvou o připojení výrobny
38 | M21-02 | Dispečerské řízení výrobny - zprovoznění řídícího systému dispečerského řízení výrobny, kompletní provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje celkové zprovoznění dispečerského řízení výrobny nad 100 kW vč. zajištění potřebné součinosti ze strany PDS | [25 empty] | POP |  | Obsahuje celkové zprovoznění dispečerského řízení výrobny nad 100 kW vč. zajištění potřebné součinosti ze strany PDS
39 | M21-03 | Zpracování realizační dokumentace hromosvodu pro doplnění a úpravu stávajícího bleskosvodu, včetně zajištění a zpracování výchozích podkladů k RDS hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr. | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr.
40 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 23.57 | [6 empty] | DIL
41 | 650010113R00 | Montáž lišty elektroinstalační, šířky do 120 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.19 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 650062645R00 | Montáž odpínače třípólového, do 250 A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.35 | 2.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | FU9 - výměna, demontáž + montáž : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
43 | 650121215RT7 | Uložení Cu vodiče 1 x 35 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.01 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.094 | 2.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kabel uzemnění do rozvodny v 1.NP : 28 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
44 | 650124141RT2 | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09955 | 2.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 650134231R00 | Uložení Al kabelu 4 x 95 mm2, pevně | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.17867 | 8.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kabelová trasa do rozvodny v 1.NP : 2*24 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
46 | 650134235R00 | Uložení Al kabelu 4 x 185 mm2, pevně | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.19867 | 0.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 650141125R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 95 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.2845 | 2.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v RFVE : 5*2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
48 | 650141131R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 185 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.43217 | 1.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v HR : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
49 | 34113212RX | Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 5 x 95 mm2 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00195 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | kabelová trasa do rozvodny v 1.NP : 2*24 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
50 | 34113235R | kabel 1-AYKY; silový, instalační; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Al jádro sektorové lanované (SM); počet žil 4; vnější průměr 50,0 mm; jmen.průřez jádra 3x185+95 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00325 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
51 | 358251034R | vložka pojistková nožová vel. 2; charakt. gG; jmen.proud 250 A; jmen.napětí 690 V a.c./440 V d.c. | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
52 | 65-01R | Pojistkový odpínač NH1-250A, 3P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | NN | Neuznatelné náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
53 | ON-04 | Realizační dokumentace výrobny a její odsouhlasní na DS ČEZ Distribuce, a.s., vč. zajištění souhlasného stanoviska PDS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | ON-01 | Vyřízení licence na ERÚ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
55 | ON-03 | Vyřízení souhlasu s umožněním trvalého provozu výrobny FVE připojené k DS ČEZdistribuce, a.s. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
56 | 001 | Doprava a mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
57 | 002 | Ostatní technologická doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
|  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu | [25 empty] | POP |  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu
|  | - výška jeřábu do 12 metrů | [25 empty] | POP
58 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | - Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení | [25 empty] | POP
|  | - náklady na zajištění bezpečnosti práce při provádění stavby v souladu s Plánem BOZP | [25 empty] | POP
|  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků nebo jako systém kombinovaný s poddajným/pevným kotvícím vedením, v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru | [25 empty] | POP |  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků nebo jako systém kombinovaný s poddajným/pevným kotvícím vedením, v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru
|  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka,lanový systém) | [25 empty] | POP |  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka,lanový systém)
|  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci. | [25 empty] | POP |  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci.
59 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
60 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
61 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
62 | ON-02 | Nastavení a zprovoznění monitoringu FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## FVE 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04-2023 | Komunitní energetika Liberec I. | [25 empty] | STA
O: | FVE | Komunitní energetika Liberec I. | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 02 | Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ Dobiášova - FVE 203,36 kWp | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 202.5 | [6 empty] | DIL
1 | 111203201R00 | Odstranění křovin a stromů mimo lesnicko-technických melioracích při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.225 | 202.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | o průměru kmene do 100 mm s ponecháním kořenů, s případným nutným odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, při jakémkoliv sklonu terénu, | [25 empty] | SPI |  | o průměru kmene do 100 mm s ponecháním kořenů, s případným nutným odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, při jakémkoliv sklonu terénu,
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  | 0 |  |  |  |  | 10.17 | [6 empty] | DIL
2 | 342013221RT1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 7.124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04738 | 0.34 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.287 | 9.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | SDK příčka - rozvodna FVE : 3*2,9-0,8*1,97 |  | 7.124 | [23 empty] | VV | 0
3 | 342090322R00 | Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 50 kg do 75 kg, v SDK příčce z UA profilů š.75 mm, 2 x opláštěné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01662 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.997 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 0.95 | [6 empty] | DIL
4 | 642942213R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 125 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.95 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [25 empty] | POP |  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
5 | 5533302228R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro sádrokarton; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 125 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0252 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - vč. systémového nátěru syntetickou barvou v odstínu RAL | [25 empty] | POP
6 | 766660110RA0 | Montáž dveří dřevěných otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plné, o rozměru 800/1970 mm, požární odolnost PB 30, Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál výplně: plná DTD; materiál ... | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | - D+M kompletních dveří včetně zárubní, hladké bílé, laminované CPL, masivní rám opláštěný HDF deskou, výplň křídla protipožární | [25 empty] | POP |  | - D+M kompletních dveří včetně zárubní, hladké bílé, laminované CPL, masivní rám opláštěný HDF deskou, výplň křídla protipožární
|  | - protipožární EI30 DP3 | [25 empty] | POP
|  | - kompletní kování klika-klika + zámek FAB, rozteč 72 mm | [25 empty] | POP
|  | - samozavírač dveřního křídla | [25 empty] | POP
|  | - do typové protipožární kovové zárubně pro SDK vyráběné dle ČSN | [25 empty] | POP
Díl: | 742 | Elektroinstalace - FV systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.7 |  | 0 |  |  |  |  | 1550.03 | [6 empty] | DIL
7 | 210020303R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.5795 | 66.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 13+2*2+2,5*3+31,5+2,5 |  | 58.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 1+2,5+1+5+1+1,5 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 33+10,5 |  | 43.5 | [23 empty] | VV | 0
8 | 210020305R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.64833 | 11.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | ze střechy po fasádě : 12,5+4,5 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
9 | 650611115R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu | kus | 496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.35 | 669.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha 1 : 354 |  | 354 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 58 |  | 58 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 84 |  | 84 | [23 empty] | VV | 0
10 | 650612231R00 | Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp | kus | 496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.08 | 535.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha 1 : 354 |  | 354 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 58 |  | 58 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 84 |  | 84 | [23 empty] | VV | 0
11 | 650613129R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 75000 W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 35.5 | 71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.265 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
13 | 63-01 | Zatěžovací bet. dlažba různého formátu, betonové obruby, D+M, vč. osazení na podkonstrukci FVE na střeše objektu | kg | 1080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 1.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - pro stabilizaci konstrukce pro FV panely na střeše | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 807 |  | 807 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 125 |  | 125 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 148 |  | 148 | [23 empty] | VV | 0
14 | 742-12 | Kabel datový - typ FTP Cat.6e, pro regulaci výkonu, datovou komunikaci a monitoring FVE, pevné uložení , kompletní D+M, UV stabilní | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - datové komunikace měnič-hlavní měnič-router-internet | [25 empty] | POP
|  | - množství odhadem | [25 empty] | POP
15 | 742-15 | Uzemnění montážní konstrukce a FV panelů, D+M, množství uvedeno dle počtu FV modulů na střeše | ks | 496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou | [25 empty] | POP |  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou
|  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem | [25 empty] | POP |  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem
16 | 742-04 | Solární vodič 1x6 mm2, odolný proti UV záření, pro vnější použití, nešířící oheň - samozhášlivý, D+M, vč. zapojení FV panelů do stringů | m | 3100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.063 | 195.3 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - délka kabelu odhadem v závislosti dle velikosti instalace FV výrobny | [25 empty] | POP
|  | délka odhadem (1500m/100kW) : 1500*203,36/100 |  | 3050.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | zaokrouhlení na celé 100m : 49,6 |  | 49.6 | [23 empty] | VV | 0
17 | 742-07.1 | Rozvaděč RDC vč. kompletního vystrojení pro 6 stringů, D+M - kompletní provedení | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Vystrojení rozvaděče RDC - pro 6 stringů: dle specifikace | [25 empty] | POP
|  | - Rozvodnice oceloplechová, plné dveře, IP66, rozměr 600x400x210mm, vč: | [25 empty] | POP
|  | - montážní rám DIN 3 řady - 54 modulů - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - krycí deska pro modulové přístroje na DIN liště - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - upevňovací materiál (příchytky, montážní šrouby) - 1 kpl | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg 9 - 24 ks | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg11 - 2 ks | [25 empty] | POP
|  | - FU1.1-FU1.6 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 6 kpl | [25 empty] | POP |  | - FU1.1-FU1.6 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 6 kpl
|  | - FU2.1-FU2.6 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 6 ks | [25 empty] | POP |  | - FU2.1-FU2.6 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 6 ks
|  | - SEP - svorkovnice ekvipotenciální - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - vč. kompletního podružného materiálu jinak nespecifikovaného - 1 kpl | [25 empty] | POP
18 | 742-07.3 | Rozvaděč RFVE vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
|  | - kompletní včetně vystrojení dle specifikace viz výkres D.2.1-09 | [25 empty] | POP
19 | 742-07.4 | Rozvaděč dispečerského řízení AXY vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení dispečerského řízení výrobny nad 100 kW | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Rozvaděč AXY | [25 empty] | POP
|  | - součást skříňového rozvaděče RFVE, vč: | [25 empty] | POP
|  | - kompletní vystrojení rozvaděče dispečerského řízení pro ČEZ Distribuce, a.s. | [25 empty] | POP
|  | - řídící jednotka ELVAC RTU7M | [25 empty] | POP
|  | - včetně měření proudu a napětí v rozvaděči RFVE | [25 empty] | POP
|  | - řízení/ovládání výkonu 60/30/0% vč. signalizace výkonu | [25 empty] | POP
|  | - měření venkovní teploty (výrobna do 400 kW) | [25 empty] | POP
20 | 742-13 | Konektor MC4 pro připojení solárního kabelu, D+M | ks | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 12 stringů - zapojení : 12*2 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | propoj řad 12 stringů : 12*2 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | připojení na střídač : 12*2 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
21 | 742-13.2 | Vypínací prvek STOP FVE - central stop, D+M, kompletní provedení vč. označení dle požadavku PBŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - pozice vypínacího prvku je upřesněna ve výkresové dokumentaci, umístěno na fasádě u rozvodny ve 2.PP | [25 empty] | POP |  | - pozice vypínacího prvku je upřesněna ve výkresové dokumentaci, umístěno na fasádě u rozvodny ve 2.PP
|  | - včetně napojení na rozvaděč RFVE -- kabelová trasa viz specifikace ve výkresové části, délka kabelové trasy 5 mb | [25 empty] | POP |  | - včetně napojení na rozvaděč RFVE -- kabelová trasa viz specifikace ve výkresové části, délka kabelové trasy 5 mb
22 | 742-14 | Stahovací elektro pásky dlouhodobě UV odolné, rozměr cca 3,6x140 mm, D+M, kompletní provedení, černá barva, množství uvedeno v ks pásek | ks | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - množství pásek odhadem (balení á100 ks) | [25 empty] | POP
23 | 742-01 | Hliníková montážní systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše, střechovitý systém V-Z | ks | 496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše budovy | [25 empty] | POP
|  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm. | [25 empty] | POP |  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm.
|  | Technické vlastnosti montážního syytému: | [25 empty] | POP
|  | hmotnost montážní konstrukce max. 1,7 kg/panel | [25 empty] | POP
|  | krok údržby šířky 0,14 metru | [25 empty] | POP
24 | 742-03 | FV panel 410 Wp, monokrystalický, half cell | ks | 496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 10.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Základní technické parametry monokrystalického FV panelu: | [25 empty] | POP
|  | - Rozměry 1 fotovoltaického panelu: 1722 x 1134 x 30 mm (108 buněk) | [25 empty] | POP
|  | - Hmotnost fotovoltaického panelu: max. 21,5 kg | [25 empty] | POP
|  | - Jmenovitý špičkový výkon: 410 Wp | [25 empty] | POP
|  | - Účinnost: min. 21% | [25 empty] | POP
25 | 742-05 | Výkonový optimizér - pro 2 FV panely, přídavný k montáži na FV panel nebo na montážní konstrukci, vč. připojovacích konektorů MC4 | ks | 249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | optimizér pro vysoce výkonné FV panely, 2 ks FV/1 optimizér | [25 empty] | POP
|  | jmenovitý vstupní DC výkon 850 W | [25 empty] | POP
|  | absolutní maximální vstupní napětí 125 Vdc | [25 empty] | POP
|  | provozní rozsah MPPT 12,5-105 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud Isc = 14,1 Adc | [25 empty] | POP
|  | bezpečné výstupní napětí pro optimizér: 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost: 99,5 % | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní proud během provozu: 18 Adc | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní napětí během provozu: 80 Vdc | [25 empty] | POP
|  | výstup v bezpečném režimu (odpojený optimizér nebo vypnutý střídač) - výstupní napětí 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. napětí systému: 1000 V | [25 empty] | POP
|  | konektory MC4 (vstup/výstup) | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP68 | [25 empty] | POP
26 | 742-06.3 | Měnič DC/AC, jmenovitý AC výkon 90 kW, 3f. střídač se synergickou technologií se třemi jednotkami | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | třífázový střídač se synergickou technologií se 3 jednotkami | [25 empty] | POP
|  | nominální aktivní výstupní výkon AC = 90 000 W | [25 empty] | POP
|  | max. zdánlivý výstupní výkon AC = 90 000 VA | [25 empty] | POP
|  | výstupní napětí AC - sdružené/fázové (nominální): 380/220; 400/230 Vac | [25 empty] | POP
|  | AC frekvence: 50/60 +-5 Hz | [25 empty] | POP
|  | max. trvalý proud na výstupu (na fázi): 130,5 Aac | [25 empty] | POP
|  | max. DC výkon střídač/synergická jednotka: 135 000 / 45 000 W | [25 empty] | POP
|  | beztransformátorový, neuzemněný | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní napětí DC = 1 000 Vdc | [25 empty] | POP
|  | nominální DC vstupní napětí = 750 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud = 3x 43,5 Adc | [25 empty] | POP
|  | s ochranou proti obrácení polarity | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost měniče min. 98,3 %, EU vážená účinnost min. 98% | [25 empty] | POP
|  | noční spotřeba energie < 12 W | [25 empty] | POP
|  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země | [25 empty] | POP |  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země
|  | vestavěná přepěťová ochrana, komunikační rozhraní 2x RS485, Ethernet, WiFi volitelně | [25 empty] | POP
|  | hluk < 67 dBA | [25 empty] | POP
|  | chlazení ventilátorem - vyměnitelným | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP65 - venkovní i vnitřní instalace | [25 empty] | POP
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.91 | [6 empty] | DIL
27 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) | m2 | 14.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03248 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 7,12400*2 |  | 14.248 | [23 empty] | VV | 5
28 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 14.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.10191 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 14,24800 |  | 14.248 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.29 |  | 0 |  |  |  |  | 93.2 | [6 empty] | DIL
29 | 799-00 | Ostatní stavební přípomoce jinde nespecifikované | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje pžředevším: | [25 empty] | POP
|  | - provedení stavebních prostupů stávajícími konstrukcemi vč. likvidace suti | [25 empty] | POP
|  | - drobné stavební doplňkové práce jinde nespecifikované | [25 empty] | POP
|  | - přípravné práce a dokončovací práce | [25 empty] | POP
|  | - zakrývání povrchů a úklid včetně potřebného materiálu | [25 empty] | POP
30 | 799-01 | Protipožární úprava prostupů kabelů přes dělící konstrukce PÚ, EI xx DP1, D+M, vč. štítku a protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - požární ucpávka prostupu kabelů přes požárně dělící konstrukci - kompletní provedení | [25 empty] | POP
31 | 900100002RA0 | Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát | 100 m | 1.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5.1906 | 5.29 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 91.3732 | 93.2 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m). | [25 empty] | SPI |  | hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).
|  | - doplnění oplocení výšky 1,8 metru u JV okraje střech | [25 empty] | POP
|  | - atypické kotvení sloupků z boku do stávající betonové konstrukce | [25 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
32 | M21-00 | Elektromontážní práce na systému FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) veškeré elektromontážní práce spojené s instalací FVE výrobny | [25 empty] | POP
33 | M21-01 | Ostatní elektromontážní práce jinak nespecifikované | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) zapojení výrobny do stávajícího rozvaděče v objektu vč. případné prostorové úpravy vystrojení tohoto rozvaděče | [25 empty] | POP |  | 1) zapojení výrobny do stávajícího rozvaděče v objektu vč. případné prostorové úpravy vystrojení tohoto rozvaděče
|  | 2) doplnění přijímače HDO vč. napojení na samostatný jistič 1x2A,char. B (s PDS bude řešena výjímka z umístění přijímače HDO - osazení do rozvaděče RFVE) | [25 empty] | POP |  | 2) doplnění přijímače HDO vč. napojení na samostatný jistič 1x2A,char. B (s PDS bude řešena výjímka z umístění přijímače HDO - osazení do rozvaděče RFVE)
|  | 3) příprava pro osazení nového 4Q elektroměru ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči | [25 empty] | POP
|  | 4) kontrola typu stávajících MTP 250/5A, tř.0,5S a zajištění jejich souladu se Smlouvou o připojení výrobny | [25 empty] | POP |  | 4) kontrola typu stávajících MTP 250/5A, tř.0,5S a zajištění jejich souladu se Smlouvou o připojení výrobny
34 | M21-02 | Dispečerské řízení výrobny - zprovoznění řídícího systému dispečerského řízení výrobny, kompletní provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje celkové zprovoznění dispečerského řízení výrobny nad 100 kW vč. zajištění potřebné součinosti ze strany PDS | [25 empty] | POP |  | Obsahuje celkové zprovoznění dispečerského řízení výrobny nad 100 kW vč. zajištění potřebné součinosti ze strany PDS
35 | M21-03 | Zpracování realizační dokumentace hromosvodu pro doplnění a úpravu stávajícího bleskosvodu, včetně zajištění a zpracování výchozích podkladů k RDS hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr. | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr.
36 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 14.44 | [6 empty] | DIL
37 | 650010113R00 | Montáž lišty elektroinstalační, šířky do 120 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.19 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 650062645R00 | Montáž odpínače třípólového, do 250 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.35 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
39 | 650124141RT2 | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09955 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 650124279R00 | Uložení Cu kabelu 5 x 70 mm2, pevně, | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.27123 | 3.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napojení INV do RFVE : 6+8 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
41 | 650134235R00 | Uložení Al kabelu 4 x 185 mm2, pevně | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.19867 | 0.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 650141123R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 70 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.2635 | 2.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v RFVE : 5*2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
43 | 650141131R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 185 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.43217 | 3.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v RFVE : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | v HR : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
44 | 34111643RX | Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 70 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00306 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | napojení INV na RFVE : 6+8 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
45 | 34113235R | kabel 1-AYKY; silový, instalační; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Al jádro sektorové lanované (SM); počet žil 4; vnější průměr 50,0 mm; jmen.průřez jádra 3x185+95 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00325 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
46 | 358251034R | vložka pojistková nožová vel. 2; charakt. gG; jmen.proud 250 A; jmen.napětí 690 V a.c./440 V d.c. | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
47 | 65-01R | Pojistkový odpínač NH1-250A, 3P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | NN | Neuznatelné náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
48 | ON-04 | Realizační dokumentace výrobny a její odsouhlasní na DS ČEZ Distribuce, a.s., vč. zajištění souhlasného stanoviska PDS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | ON-01 | Vyřízení licence na ERÚ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
50 | ON-03 | Vyřízení souhlasu s umožněním trvalého provozu výrobny FVE připojené k DS ČEZdistribuce, a.s. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
51 | 001 | Doprava a mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
52 | 002 | Ostatní technologická doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
|  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu | [25 empty] | POP |  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu
|  | - výška jeřábu do 12 metrů | [25 empty] | POP
53 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | - Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení | [25 empty] | POP
|  | - náklady na zajištění bezpečnosti práce při provádění stavby | [25 empty] | POP
|  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru | [25 empty] | POP |  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru
|  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka) | [25 empty] | POP |  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka)
|  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci. | [25 empty] | POP |  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci.
54 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
55 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
56 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
57 | ON-02 | Nastavení a zprovoznění monitoringu FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## FVE 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04-2023 | Komunitní energetika Liberec I. | [25 empty] | STA
O: | FVE | Komunitní energetika Liberec I. | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 03 | Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ nám. Míru - FVE 68,88 kWp | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 742 | Elektroinstalace - FV systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.36 |  | 0 |  |  |  |  | 536.19 | [6 empty] | DIL
1 | 210020303R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 46.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.5795 | 26.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 2,5+3+1*2+4+2 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | vedení přes atiku střechy 1-2 : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | vedení přes atiku střechy 1-3 : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | fasáda a kce pro technologii : 2,5+4 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
2 | 210020305R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.64833 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | na konstrukci pro technologii FVE : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
3 | 650611115R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu | kus | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.35 | 226.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha 1 : 112 |  | 112 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 48 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
4 | 650612231R00 | Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp | kus | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.08 | 181.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha 1 : 112 |  | 112 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 48 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
5 | 650613128R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 50000 do 75000 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 29.9 | 29.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 0.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.265 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
7 | 63-01 | Zatěžovací bet. dlažba různého formátu, betonové obruby, D+M, vč. osazení na podkonstrukci FVE na střeše objektu | kg | 395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - pro stabilizaci konstrukce pro FV panely na střeše | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 154 |  | 154 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 147 |  | 147 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 94 |  | 94 | [23 empty] | VV | 0
8 | 742-12 | Kabel datový - typ FTP Cat.6e, pro regulaci výkonu, datovou komunikaci a monitoring FVE, pevné uložení , kompletní D+M, UV stabilní | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - datové komunikace měnič-hlavní měnič-router-internet | [25 empty] | POP
|  | - množství odhadem | [25 empty] | POP
9 | 742-15 | Uzemnění montážní konstrukce a FV panelů, D+M, množství uvedeno dle počtu FV modulů na střeše | ks | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou | [25 empty] | POP |  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou
|  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem | [25 empty] | POP |  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem
10 | 743E21OA0 | SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | EXP 23 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
11 | 743E32OA0 | SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA LIŠTOVÝ ODPÍNAČ | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | EXP 23 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
12 | 742-04 | Solární vodič 1x6 mm2, odolný proti UV záření, pro vnější použití, nešířící oheň - samozhášlivý, D+M, vč. zapojení FV panelů do stringů | m | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.063 | 69.3 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - délka kabelu odhadem v závislosti dle velikosti instalace FV výrobny | [25 empty] | POP
|  | délka odhadem (1500m/100kW) : 1500*68,88/100 |  | 1033.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | zaokrouhlení na celé 100m : 66,8 |  | 66.8 | [23 empty] | VV | 0
13 | 742-07.1 | Rozvaděč RDC vč. kompletního vystrojení pro 6 stringů, D+M - kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Vystrojení rozvaděče RDC - pro 6 stringů: dle specifikace | [25 empty] | POP
|  | - Rozvodnice oceloplechová, plné dveře, IP66, rozměr 600x400x200mm, vč: | [25 empty] | POP
|  | - montážní rám DIN 3 řady - 54 modulů - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - krycí deska pro modulové přístroje na DIN liště - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - upevňovací materiál (příchytky, montážní šrouby) - 1 kpl | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg 9 - 24 ks | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg11 - 2 ks | [25 empty] | POP
|  | - FU1.1-FU1.6 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 6 kpl | [25 empty] | POP |  | - FU1.1-FU1.6 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 6 kpl
|  | - FU2.1-FU2.6 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 6 ks | [25 empty] | POP |  | - FU2.1-FU2.6 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 6 ks
|  | - SEP - svorkovnice ekvipotenciální - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - vč. kompletního podružného materiálu jinak nespecifikovaného - 1 kpl | [25 empty] | POP
14 | 742-07.3 | Rozvaděč RFVE vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
|  | - kompletní včetně vystrojení dle specifikace | [25 empty] | POP
15 | 742-10 | Svorkovnice ekvipotencionální - s krytem, kompletní D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - ekv. svorkovnice EPS - osazení na kontrukci pro tech. FVE | [25 empty] | POP
|  | - pro připojení kruhového vodiče 8-10 mm | [25 empty] | POP
|  | - min. pro 4 ks vodiče 25 mm2 | [25 empty] | POP
16 | 742-11 | Uzemnění sestavy tecnologie FVE, kompletní D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - uzemnění technologie FVE a rozvaděčů u technologie FVE | [25 empty] | POP
|  | - napojení na stávající zemnící soustavu objektu (na zemnící pásek) | [25 empty] | POP
|  | - kompletní provedení vč. potřebných zemních prací | [25 empty] | POP
17 | 742-13 | Konektor MC4 pro připojení solárního kabelu, D+M | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | zapojenístringů : 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | propoj řad stringů : 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | připojení na střídač : 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
18 | 742-13.2 | Vypínací prvek STOP FVE - central stop, D+M, kompletní provedení vč. označení dle požadavku PBŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - pozice vypínacího prvku je upřesněna ve výkresové dokumentaci, umístění na dveřích rozvaděče RFVE u fasády budovy školní jídelny u zásobovacího vjezdu z ul. Věkova | [25 empty] | POP |  | - pozice vypínacího prvku je upřesněna ve výkresové dokumentaci, umístění na dveřích rozvaděče RFVE u fasády budovy školní jídelny u zásobovacího vjezdu z ul. Věkova
|  | - včetně napojení na rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
19 | 742-14 | Stahovací elektro pásky dlouhodobě UV odolné, rozměr cca 3,6x140 mm, D+M, kompletní provedení, černá barva, množství uvedeno v ks pásek | ks | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - množství pásek odhadem (balení á100 ks) | [25 empty] | POP
20 | 743F24OA0RX | SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ PŘES 80 A DVOUSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - vč. přípravy pro HDO pro FVE vč. samostatného jističe 1x2A, char. B | [25 empty] | POP
|  | - vč. hlavního jističe 315 A | [25 empty] | POP
|  | - měřící trafa 300/5A,tř.0,5S pro měření typu B | [25 empty] | POP
21 | 742-01 | Hliníková montážní systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše, střechovitý systém V-Z | ks | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše budovy | [25 empty] | POP
|  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm. | [25 empty] | POP |  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm.
|  | Technické vlastnosti montážního syytému: | [25 empty] | POP
|  | hmotnost montážní konstrukce max. 1,7 kg/panel | [25 empty] | POP
|  | krok údržby šířky 0,14 metru | [25 empty] | POP
22 | 742-03 | FV panel 410 Wp, monokrystalický, half cell | ks | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 3.61 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Základní technické parametry monokrystalického FV panelu: | [25 empty] | POP
|  | - Rozměry 1 fotovoltaického panelu: 1722 x 1134 x 30 mm (108 buněk) | [25 empty] | POP
|  | - Hmotnost fotovoltaického panelu: max. 21,5 kg | [25 empty] | POP
|  | - Jmenovitý špičkový výkon: 410 Wp | [25 empty] | POP
|  | - Účinnost: min. 21% | [25 empty] | POP
23 | 742-05 | Výkonový optimizér - pro 2 FV panely, přídavný k montáži na FV panel nebo na montážní konstrukci, vč. připojovacích konektorů MC4 | ks | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | optimizér pro vysoce výkonné FV panely, 2 ks FV/1 optimizér | [25 empty] | POP
|  | jmenovitý vstupní DC výkon 850 W | [25 empty] | POP
|  | absolutní maximální vstupní napětí 125 Vdc | [25 empty] | POP
|  | provozní rozsah MPPT 12,5-105 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud Isc = 14,1 Adc | [25 empty] | POP
|  | bezpečné výstupní napětí pro optimizér: 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost: 99,5 % | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní proud během provozu: 18 Adc | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní napětí během provozu: 80 Vdc | [25 empty] | POP
|  | výstup v bezpečném režimu (odpojený optimizér nebo vypnutý střídač) - výstupní napětí 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. napětí systému: 1000 V | [25 empty] | POP
|  | konektory MC4 (vstup/výstup) | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP68 | [25 empty] | POP
24 | 742-06.2 | Měnič DC/AC, jmenovitý AC výkon 66,6 kW, 3f. střídač se synergickou technologií se dvěma jednotkami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Třífázový střídač se synergickou technologií se 2 jednotkami | [25 empty] | POP
|  | nominální aktivní výstupní výkon AC = 66 600 W | [25 empty] | POP
|  | max. zdánlivý výstupní výkon AC = 66 600 VA | [25 empty] | POP
|  | výstupní napětí AC - sdružené/fázové (nominální): 380/220; 400/230 Vac | [25 empty] | POP
|  | AC frekvence: 50/60 +-5 Hz | [25 empty] | POP
|  | max. DC výkon střídač/synergická jednotka: 100 000 / 50 000 W | [25 empty] | POP
|  | beztransformátorový, neuzemněný | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní napětí DC = 1 000 Vdc | [25 empty] | POP
|  | nominální DC vstupní napětí = 750 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud = 2x 48,25 Adc | [25 empty] | POP
|  | s ochranou proti obrácení polarity | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost měniče min. 98,3 %, EU vážená účinnost min. 98% | [25 empty] | POP
|  | noční spotřeba energie < 8 W | [25 empty] | POP
|  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země | [25 empty] | POP |  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země
|  | vestavěná přepěťová ochrana, komunikační rozhraní 2x RS485, Ethernet, WiFi volitelně | [25 empty] | POP
|  | hluk < 67 dBA | [25 empty] | POP
|  | chlazení ventilátorem - vyměnitelným | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP65 - venkovní i vnitřní instalace | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 5.48 | [6 empty] | DIL
25 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 49.0564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.1 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | Indiv | 0.1 | 4.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - atypická kovová konstrukce pro osazení technologie FVE u fasády objektu (úroveň 1.NP objektu) | [25 empty] | POP
|  | - konstrukční ocel S235JR | [25 empty] | POP
|  | - konstrukci tvoří sloupky z profilu JA 80x3, montážní hliníkové profily HNP1 | [25 empty] | POP
|  | - vč. kotvení do betonového základu - kotvy M16-200 8.8 CHM á 4 ks/sloupek | [25 empty] | POP
|  | - včetně všech spojovacích prvků kce - patní plechy, ostatní ocelové a spojovací prvky dle dílenské dokumentace výrobce/dodavatele | [25 empty] | POP |  | - včetně všech spojovacích prvků kce - patní plechy, ostatní ocelové a spojovací prvky dle dílenské dokumentace výrobce/dodavatele
|  | - konstrukce povrchově upravena žárovým zinkováním dle ČSN EN ISO 1461 | [25 empty] | POP
|  | - vč. napojení na uzemnění | [25 empty] | POP
|  | - obsahuje zpracování dílenské dokumentace výrobce | [25 empty] | POP
|  | ja 80x3 : 7,07*2,86*2 |  | 40.4404 | [23 empty] | VV | 0
|  | patní plech 200x200x10 : 0,2*0,2*0,01*7850*2 |  | 6.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 46.7204 | [23 empty] | VV | 1
|  | sváry prořez 5% : 46,72*0,05 |  | 2.336 | [23 empty] | VV | 0
26 | 767-01 | HNP1 - hliníkový profil 40x45 pro montáž technologie FVE na pomocné kovové konstrukci | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - svěrné kotvení na kovovou konstrukci s podložením nerezovým plechem | [25 empty] | POP
|  | 1,5*8 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
27 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.17011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.327 | 0.57 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
28 | 799-00 | Ostatní stavební přípomoce jinde nespecifikované | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje pžředevším: | [25 empty] | POP
|  | - provedení stavebních prostupů stávajícími konstrukcemi vč. likvidace suti | [25 empty] | POP
|  | - drobné stavební doplňkové práce jinde nespecifikované | [25 empty] | POP
|  | - přípravné práce a dokončovací práce | [25 empty] | POP
|  | - zakrývání povrchů a úklid včetně potřebného materiálu | [25 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
29 | M21-00 | Elektromontážní práce na systému FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) veškeré elektromontážní práce spojené s instalací FVE výrobny | [25 empty] | POP
30 | M21-01 | Ostatní elektromontážní práce jinak nespecifikované | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) osazení kompaktního pilíře ER + kompkatního pilíře SR322 včetně jejich kabelového napojení | [25 empty] | POP
|  | 2) napojení nového vývodu z pilíře RS na stávající pojistkové spodky v místě stávajícího vývodu pro napojení objektu, stávající kabelový vývod odpojit | [25 empty] | POP |  | 2) napojení nového vývodu z pilíře RS na stávající pojistkové spodky v místě stávajícího vývodu pro napojení objektu, stávající kabelový vývod odpojit
|  | 3) zatažení stávajícího kabelového vedení do hlavního rozvaděče do nového kompaktního pilíře SR322 | [25 empty] | POP
|  | 4) odpojení/zrušení stávajícího elektroměrového rozvaděče v rozvodně NN, vč. propojení na stávající hlavní rozvaděč objektu | [25 empty] | POP |  | 4) odpojení/zrušení stávajícího elektroměrového rozvaděče v rozvodně NN, vč. propojení na stávající hlavní rozvaděč objektu
31 | M21-02 | Zpracování realizační dokumentace hromosvodu pro doplnění a úpravu stávajícího bleskosvodu, včetně zajištění a zpracování výchozích podkladů k RDS hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr. | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr.
32 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.92 |  | 0 |  |  |  |  | 42.02 | [6 empty] | DIL
33 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 0.624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.533 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | výkop pro betonové patky : 0,30*0,30*0,80*2 |  | 0.144 | [23 empty] | VV | 0
|  | výkop pro kompaktní pilíř ER a SR322 : 0,80*0,50*0,60*2 |  | 0.48 | [23 empty] | VV | 0
34 | 460030036RT1 | Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry, z plochy do 5 m2 | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.268 | 2.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okapovýc chodník : 15*0,50 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
35 | 460030061RZ1 | Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12024 | 0.9 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.605 | 4.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 7,50000 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 5
36 | 460080001R00 | Betonový základ do zeminy bez bednění | m3 | 0.1728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.44 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.9 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonové patky 300x300x800 : 0,3*0,3*0,8*2*1,20 |  | 0.1728 | [23 empty] | VV | 0
37 | 460200163RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy | m | 23.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.98924 | 23.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa RS322 - RFVE : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa RS322 - ER (nový) : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa ER - RS (stáv) : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | výkop stáv. kabelu napojení objekty + zatažení do RS322 : 2,5+1 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
38 | 460420018RT1 | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11025 | 2.32 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.0528 | 1.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa RS322 - RFVE : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa RS322 - ER (nový) : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa ER - RS (stáv) : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | stáv. kabel - zatažení do RS322 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
39 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.026 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 460570163R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | m | 23.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1888 | 4.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 23,50000 |  | 23.5 | [23 empty] | VV | 5
41 | 460600001RT1 | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 500 m | m3 | 1.2525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.663 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přebytečná zemina z lože : 0,35*0,15*21 |  | 1.1025 | [23 empty] | VV | 0
|  | přebytečná zemina z komp. pilířů : 0,50*0,25*0,60*2 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
42 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva | m2 | 11.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 23,5*0,50 |  | 11.75 | [23 empty] | VV | 0
43 | 460620013RT1 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění | m2 | 11.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.129 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 23,5*0,50 |  | 11.75 | [23 empty] | VV | 0
44 | 460650015R00 | Podkladová vrstva ze štěrkopísku | m3 | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.686 | 1.26 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.412 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - oprava - znovuzřízení podkladních vrstev okapového chodníku | [25 empty] | POP
|  | podklad okapového chodníku, tl. 10 cm : 0,50*15*0,10 |  | 0.75 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 19.5 | [6 empty] | DIL
45 | 650124141RT2 | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09955 | 2.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa od RE do RFVE : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
46 | 650134227R00 | Uložení Al kabelu 4 x 50 mm2, pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1365 | 2.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napojení RFVE na SR322 : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
47 | 650134451R00 | Uložení Al kabelu 3 x 240 + 120 mm2, pevně | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.18965 | 3.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa RS322 - ER (nový) : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa ER - RS (stáv) : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
48 | 650141123R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 70 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.2635 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v RFVE : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | v SR322 : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
49 | 650141133R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 240 mm2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.506 | 10.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v RE : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | v SR322 : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | v RS : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
50 | 34113212R | kabel 1-AYKY; silový, instalační; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Al jádro kulaté plné (RE); počet žil 4; vnější průměr 33,0 mm; jmen.průřez jádra 70,00 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996; odolnost vůči UV záření | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00195 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | napojení RFVE na SR322 : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
51 | 34113241R | kabel 1-AYKY; silový, instalační; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Al jádro sektorové lanované (SM); počet žil 4; vnější průměr 56,0 mm; jmen.průřez jádra 3x240+120 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00405 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | napojení nového ER na RS : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa od RE do SR322 : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | NN | Neuznatelné náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
52 | ON-04 | Realizační dokumentace výrobny a její odsouhlasní na DS ČEZ Distribuce, a.s., vč. zajištění souhlasného stanoviska PDS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | ON-01 | Vyřízení licence na ERÚ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
54 | ON-03 | Vyřízení souhlasu s umožněním trvalého provozu výrobny FVE připojené k DS ČEZdistribuce, a.s. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
55 | 001 | Doprava a mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
56 | 002 | Ostatní technologická doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
|  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu | [25 empty] | POP |  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu
|  | - výška jeřábu do 12 metrů | [25 empty] | POP
57 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | - Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení | [25 empty] | POP
|  | - náklady na zajištění bezpečnosti práce při provádění stavby | [25 empty] | POP
|  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru | [25 empty] | POP |  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru
|  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka) | [25 empty] | POP |  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka)
|  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci. | [25 empty] | POP |  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci.
58 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
59 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
60 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
61 | ON-02 | Nastavení a zprovoznění monitoringu FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## FVE 04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04-2023 | Komunitní energetika Liberec I. | [25 empty] | STA
O: | FVE | Komunitní energetika Liberec I. | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 04 | Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ nám. Míru - tělocvična - FVE 49,20 kWp | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 742 | Elektroinstalace - FV systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.13 |  | 0 |  |  |  |  | 394.05 | [6 empty] | DIL
1 | 210020303R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.5795 | 28.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 13,5+0,5*2+17 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | výškový odskok na střechu 2 : 0,7+0,3 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 4+2+5,5 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | vedení po fasádě k technologii : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
2 | 650611115R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.35 | 162 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha 1 : 94 |  | 94 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 26 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
3 | 650612231R00 | Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.08 | 129.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha 1 : 94 |  | 94 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 26 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
4 | 650613127R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 25000 do 50000 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 23.3 | 23.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 0.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.265 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
6 | 63-01 | Zatěžovací bet. dlažba různého formátu, betonové obruby, D+M, vč. osazení na podkonstrukci FVE na střeše objektu | kg | 276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - pro stabilizaci konstrukce pro FV panely na střeše | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 112 |  | 112 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 164 |  | 164 | [23 empty] | VV | 0
7 | 742-12 | Kabel datový - typ FTP Cat.6e, pro regulaci výkonu, datovou komunikaci a monitoring FVE, pevné uložení , kompletní D+M, UV stabilní | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - regulace činného výkonu měnič-rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
|  | - datové komunikace měnič-hlavní měnič-router-internet | [25 empty] | POP
|  | - množství odhadem | [25 empty] | POP
8 | 742-15 | Uzemnění montážní konstrukce a FV panelů, D+M, množství uvedeno dle počtu FV modulů na střeše | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou | [25 empty] | POP |  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou
|  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem | [25 empty] | POP |  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem
9 | 742-04 | Solární vodič 1x6 mm2, odolný proti UV záření, pro vnější použití, nešířící oheň - samozhášlivý, D+M, vč. zapojení FV panelů do stringů | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.063 | 50.4 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - délka kabelu odhadem v závislosti dle velikosti instalace FV výrobny | [25 empty] | POP
|  | délka odhadem (1500m/100kW) : 1500*49,2/100 |  | 738 | [23 empty] | VV | 0
|  | zaokrouhlení na celé 100m : 62 |  | 62 | [23 empty] | VV | 0
10 | 742-07.2 | Rozvaděč RDC vč. kompletního vystrojení pro 4 stringy, D+M - kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Vystrojení rozvaděče RDC - pro 4 stringy: | [25 empty] | POP
|  | - Rozvodnice oceloplechová, plné dveře, IP66, rozměr 500x400x210mm, vč: | [25 empty] | POP
|  | - montážní rám DIN 3 řady - min. 54 modulů - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - krycí deska pro modulové přístroje na DIN liště - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - upevňovací materiál (příchytky, montážní šrouby) - 1 kpl | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg 9 - 16 ks | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg11 - 2 ks | [25 empty] | POP
|  | - FU1.1-FU1.4 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 4 kpl | [25 empty] | POP |  | - FU1.1-FU1.4 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 4 kpl
|  | - FU2.1-FU2.4 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 4 ks | [25 empty] | POP |  | - FU2.1-FU2.4 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 4 ks
|  | - SEP - svorkovnice ekvipotenciální - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - vč. kompletního podružného materiálu jinak nespecifikovaného - 1 kpl | [25 empty] | POP
11 | 742-07.3 | Rozvaděč RFVE vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
|  | - kompletní včetně vystrojení, specifikace viz výkres D.2.1-08 | [25 empty] | POP
12 | 742-10 | Svorkovnice ekvipotencionální - s krytem, kompletní D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - ekv. svorkovnice EPS - osazení na kontrukci pro tech. FVE | [25 empty] | POP
|  | - pro připojení kruhového vodiče 8-10 mm | [25 empty] | POP
|  | - min. pro 4 ks vodiče 25 mm2 | [25 empty] | POP
13 | 742-11 | Uzemnění sestavy tecnologie FVE, kompletní D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - uzemnění technologie FVE a rozvaděčů u technologie FVE | [25 empty] | POP
|  | - napojení na stávající zemnící soustavu objektu (na zemnící pásek), nebo realizace nového zemnícího pásku FeZn 30x4 v dl. 20 m uloženého v souběhu se zemní kabelovou trasou | [25 empty] | POP |  | - napojení na stávající zemnící soustavu objektu (na zemnící pásek), nebo realizace nového zemnícího pásku FeZn 30x4 v dl. 20 m uloženého v souběhu se zemní kabelovou trasou
|  | - kompletní provedení vč. potřebných zemních prací | [25 empty] | POP
14 | 742-13 | Konektor MC4 pro připojení solárního kabelu, D+M | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | zapojenístringů : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | propoj řad stringů : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | připojení na střídač : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
15 | 742-13.2 | Vypínací prvek STOP FVE - central stop, D+M, kompletní provedení vč. označení dle požadavku PBŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - pozice vypínacího prvku je upřesněna ve výkresové dokumentaci | [25 empty] | POP
|  | - včetně napojení na rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
16 | 742-14 | Stahovací elektro pásky dlouhodobě UV odolné, rozměr cca 3,6x140 mm, D+M, kompletní provedení, černá barva, množství uvedeno v ks pásek | ks | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - množství pásek odhadem (balení á100 ks) | [25 empty] | POP
17 | 742-01 | Hliníková montážní systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše, střechovitý systém V-Z | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše budovy | [25 empty] | POP
|  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm. | [25 empty] | POP |  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm.
|  | Technické vlastnosti montážního syytému: | [25 empty] | POP
|  | hmotnost montážní konstrukce max. 1,7 kg/panel | [25 empty] | POP
|  | krok údržby šířky 0,14 metru | [25 empty] | POP
|  | střecha 2 : 26 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
18 | 742-01.2 | Hliníková montážní systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše, střechovitý systém V-Z, kotvení na dlouhé straně panelu | ks | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše budovy | [25 empty] | POP
|  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,62 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm. | [25 empty] | POP |  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,62 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm.
|  | Technické vlastnosti montážního syytému: | [25 empty] | POP
|  | hmotnost montážní konstrukce max. 3,5 kg/panel | [25 empty] | POP
|  | krok údržby šířky 0,14 metru | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 94 |  | 94 | [23 empty] | VV | 0
19 | 742-01.3 | Kotvení montážní konstrukce - systémové kotvy 300x300 mm + opracování střešní folie manžetou, D+M, kompletní provedení | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Kotvní montážní konstrukce na střeše č. 1 | [25 empty] | POP
|  | Rozmístění kotev dle montážního schéma konstrukce - viz část D.2.1-příloha TZ | [25 empty] | POP
|  | Ref. typ kotvy - Solmont se základnou 300x300 mm pro PVC-P folii, včetně manžety 500x500 mm | [25 empty] | POP
|  | Kotva bude kotvena do stávajícího dř. bednění pomocí - 6 ks kotvících prvků/kotva | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
20 | 742-03 | FV panel 410 Wp, monokrystalický, half cell | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 2.58 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Základní technické parametry monokrystalického FV panelu: | [25 empty] | POP
|  | - Rozměry 1 fotovoltaického panelu: 1722 x 1134 x 30 mm (108 buněk) | [25 empty] | POP
|  | - Hmotnost fotovoltaického panelu: max. 21,5 kg | [25 empty] | POP
|  | - Jmenovitý špičkový výkon: 410 Wp | [25 empty] | POP
|  | - Účinnost: min. 21% | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 94 |  | 94 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 26 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
21 | 742-05 | Výkonový optimizér - pro 2 FV panely, přídavný k montáži na FV panel nebo na montážní konstrukci, vč. připojovacích konektorů MC4 | ks | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | optimizér pro vysoce výkonné FV panely, 2 ks FV/1 optimizér | [25 empty] | POP
|  | jmenovitý vstupní DC výkon 850 W | [25 empty] | POP
|  | absolutní maximální vstupní napětí 125 Vdc | [25 empty] | POP
|  | provozní rozsah MPPT 12,5-105 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud Isc = 14,1 Adc | [25 empty] | POP
|  | bezpečné výstupní napětí pro optimizér: 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost: 99,5 % | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní proud během provozu: 18 Adc | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní napětí během provozu: 80 Vdc | [25 empty] | POP
|  | výstup v bezpečném režimu (odpojený optimizér nebo vypnutý střídač) - výstupní napětí 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. napětí systému: 1000 V | [25 empty] | POP
|  | konektory MC4 (vstup/výstup) | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP68 | [25 empty] | POP
22 | 742-06.1 | Měnič DC/AC, jmenovitý AC výkon 50 kW, 3f. střídač se synergickou technologií se dvěma jednotkami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Třífázový střídač se synergickou technologií se 2 jednotkami | [25 empty] | POP
|  | nominální aktivní výstupní výkon AC = 50 000 W | [25 empty] | POP
|  | max. zdánlivý výstupní výkon AC = 50 000 VA | [25 empty] | POP
|  | výstupní napětí AC - sdružené/fázové (nominální): 380/220; 400/230 Vac | [25 empty] | POP
|  | AC frekvence: 50/60 +-5 Hz | [25 empty] | POP
|  | max. DC výkon střídač/synergická jednotka: 75 000 / 37 500 W | [25 empty] | POP
|  | beztransformátorový, neuzemněný | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní napětí DC = 1 000 Vdc | [25 empty] | POP
|  | nominální DC vstupní napětí = 750 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud = 2x 36,25 Adc | [25 empty] | POP
|  | s ochranou proti obrácení polarity | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost měniče min. 98,3 %, EU vážená účinnost min. 98% | [25 empty] | POP
|  | noční spotřeba energie < 8 W | [25 empty] | POP
|  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země | [25 empty] | POP |  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země
|  | vestavěná přepěťová ochrana, komunikační rozhraní 2x RS485, Ethernet, WiFi volitelně | [25 empty] | POP
|  | hluk < 67 dBA | [25 empty] | POP
|  | chlazení ventilátorem - vyměnitelným | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP65 - venkovní i vnitřní instalace | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 5.48 | [6 empty] | DIL
23 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 49.0564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.1 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | Indiv | 0.1 | 4.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - atypická kovová konstrukce pro osazení technologie FVE u fasády objektu (úroveň 1.NP objektu) | [25 empty] | POP
|  | - konstrukční ocel S235JR | [25 empty] | POP
|  | - konstrukci tvoří sloupky z profilu JA 80x3, montážní hliníkové profily HNP1 | [25 empty] | POP
|  | - vč. kotvení do betonového základu - kotvy M16-200 8.8 CHM á 4 ks/sloupek | [25 empty] | POP
|  | - včetně všech spojovacích prvků kce - patní plechy, ostatní ocelové a spojovací prvky dle dílenské dokumentace výrobce/dodavatele | [25 empty] | POP |  | - včetně všech spojovacích prvků kce - patní plechy, ostatní ocelové a spojovací prvky dle dílenské dokumentace výrobce/dodavatele
|  | - konstrukce povrchově upravena žárovým zinkováním dle ČSN EN ISO 1461 | [25 empty] | POP
|  | - vč. napojení na uzemnění | [25 empty] | POP
|  | - obsahuje zpracování dílenské dokumentace výrobce | [25 empty] | POP
|  | ja 80x3 : 7,07*2,86*2 |  | 40.4404 | [23 empty] | VV | 0
|  | patní plech 200x200x10 : 0,2*0,2*0,01*7850*2 |  | 6.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 46.7204 | [23 empty] | VV | 1
|  | sváry prořez 5% : 46,72*0,05 |  | 2.336 | [23 empty] | VV | 0
24 | 767-01 | HNP1 - hliníkový profil 40x45 pro montáž technologie FVE na pomocné kovové konstrukci | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - svěrné kotvení na kovovou konstrukci s podložením nerezovým plechem | [25 empty] | POP
|  | 1,5*8 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
25 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.17011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.327 | 0.57 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
26 | 799-00 | Ostatní stavební přípomoce jinde nespecifikované | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje pžředevším: | [25 empty] | POP
|  | - provedení stavebních prostupů stávajícími konstrukcemi vč. likvidace suti | [25 empty] | POP
|  | - drobné stavební doplňkové práce jinde nespecifikované | [25 empty] | POP
|  | - přípravné práce a dokončovací práce | [25 empty] | POP
|  | - zakrývání povrchů a úklid včetně potřebného materiálu | [25 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
27 | M21-00 | Elektromontážní práce na systému FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) veškeré elektromontážní práce spojené s instalací FVE výrobny | [25 empty] | POP
28 | M21-01 | Ostatní elektromontážní práce jinak nespecifikované | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) osazení HDO a jeho zapojení ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči | [25 empty] | POP
|  | 2) příprava pro osazení 4Q elektroměru | [25 empty] | POP
|  | 3) úprava pro osazení "vypínače instalace" 3x80A ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči + označení vypínače instalace | [25 empty] | POP |  | 3) úprava pro osazení "vypínače instalace" 3x80A ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči + označení vypínače instalace
|  | 4) úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče dle požadavlku Připojovacích podmínek DS ČEZd | [25 empty] | POP
|  | 5) prostorové oddělení části podružného rozvaděče od stávajícího elektroměrového rozvaděče | [25 empty] | POP
|  | 6) úprava stávajících vývodů na podružné rozvaděče pro možnost osazení nových vypínačů | [25 empty] | POP
29 | M21-02 | Zpracování realizační dokumentace hromosvodu pro doplnění a úpravu stávajícího bleskosvodu, včetně zajištění a zpracování výchozích podkladů k RDS hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr. | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr.
30 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.27 |  | 0 |  |  |  |  | 62.47 | [6 empty] | DIL
31 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 0.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.533 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | výkop pro betonové patky : 0,30*0,30*0,80*2 |  | 0.144 | [23 empty] | VV | 0
32 | 460030036RT1 | Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry, z plochy do 5 m2 | m2 | 8.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.268 | 2.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okapový chodník : 14*0,50 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající chodník z bet. dlažby : 1,35*0,80 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
33 | 460030061RZ1 | Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic | m2 | 8.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12024 | 0.97 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.605 | 4.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 8,08000 |  | 8.08 | [23 empty] | VV | 5
34 | 460080001R00 | Betonový základ do zeminy bez bednění | m3 | 0.1728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.44 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.9 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonové patky 300x300x800 : 0,3*0,3*0,8*2*1,20 |  | 0.1728 | [23 empty] | VV | 0
35 | 460200163RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.98924 | 39.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa RE - RFVE : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
36 | 460420018RT1 | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11025 | 4.41 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.0528 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa RE - RFVE : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
37 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.026 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 460570163R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1888 | 7.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 5
39 | 460600001RT1 | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 500 m | m3 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.663 | 1.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přebytečná zemina z lože : 0,35*0,15*40 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
40 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva | m2 | 12.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (40-14-1,35)*0,50 |  | 12.325 | [23 empty] | VV | 0
41 | 460620013RT1 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění | m2 | 12.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.129 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (40-14-1,35)*0,50 |  | 12.325 | [23 empty] | VV | 0
42 | 460650015R00 | Podkladová vrstva ze štěrkopísku | m3 | 0.862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.686 | 1.45 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.412 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - oprava - znovuzřízení podkladních vrstev okapového chodníku | [25 empty] | POP
|  | podklad okapového chodníku, tl. 10 cm : 0,50*14*0,10 |  | 0.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | podklad chodníku tl. 15 cm : 0,80*1,35*0,15 |  | 0.162 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 19.83 | [6 empty] | DIL
43 | 388996141R00 | Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném výkopu | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.03 | 0 | 0 | 828-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.101 | 4.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka obsahuje chráničku Kopoflex a násuvnou spojku. | [25 empty] | POP
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
44 | 650072163R00 | Montáž modulového vypínače hlavního, třípólového, do 80 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.9 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | osazení vypínacího prvku za elektroměrem 3x80 A vč. jeho označení "vypínač instalace" : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
45 | 650072233R00 | Montáž modulového vypínače třípólového, do 80 A | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.9 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v rozvaděči RE - nově v části podružného rozvaděče : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
46 | 650124141RT2 | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09955 | 3.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa RE - RFVE : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
47 | 650134227R00 | Uložení Al kabelu 4 x 50 mm2, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1365 | 5.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
48 | 650141121R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 50 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.23183 | 1.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v RFVE : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | v SR322 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
49 | 34113208R | kabel 1-AYKY; silový, instalační; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Al jádro kulaté plné (RE); počet žil 4; vnější průměr 31,0 mm; jmen.průřez jádra 50,00 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996; odolnost vůči UV záření | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2+40+2 |  | 44 | [23 empty] | VV | 0
50 | 35822003016R01 | Vypínač modulární, 3pólový, 80A, ozn. "vypínač instalace" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
51 | 35822003016R02 | Vypínač modulární, 3pólový, 32A, ozn. "vývod na rozvaděč Rx" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | NN | Neuznatelné náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
52 | ON-04 | Realizační dokumentace výrobny a její odsouhlasní na DS ČEZ Distribuce, a.s., vč. zajištění souhlasného stanoviska PDS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | ON-01 | Vyřízení licence na ERÚ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
54 | ON-03 | Vyřízení souhlasu s umožněním trvalého provozu výrobny FVE připojené k DS ČEZdistribuce, a.s. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
55 | 001 | Doprava a mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
56 | 002 | Ostatní technologická doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
|  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu | [25 empty] | POP |  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu
|  | - výška jeřábu do 12 metrů | [25 empty] | POP
57 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | - Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení | [25 empty] | POP
|  | - náklady na zajištění bezpečnosti práce při provádění stavby | [25 empty] | POP
|  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru | [25 empty] | POP |  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru
|  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka) | [25 empty] | POP |  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka)
|  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci. | [25 empty] | POP |  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci.
58 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
59 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
60 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
61 | ON-02 | Nastavení a zprovoznění monitoringu FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## FVE 05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04-2023 | Komunitní energetika Liberec I. | [25 empty] | STA
O: | FVE | Komunitní energetika Liberec I. | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 05 | Komunitní energetika Liberec I. - MŠ Beruška - FVE 123 kWp | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 742 | Elektroinstalace - FV systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.79 |  | 0 |  |  |  |  | 998.01 | [6 empty] | DIL
1 | 210020303R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.5795 | 77.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | 26+2,5+11,5+14+17,5+9,5+40,5+11,5 |  | 133 | [23 empty] | VV | 0
2 | 210020305R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.64833 | 18.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | 25+3 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
3 | 650611115R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu | kus | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.35 | 405 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha A : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha B : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha D : 244 |  | 244 | [23 empty] | VV | 0
4 | 650612231R00 | Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp | kus | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.08 | 324 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha A : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha B : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha D : 244 |  | 244 | [23 empty] | VV | 0
5 | 650613127R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 25000 do 50000 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 23.3 | 23.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 650613128R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 50000 do 75000 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 29.9 | 29.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 0.705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.265 | 0.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
8 | 63-01 | Zatěžovací bet. dlažba různého formátu, betonové obruby, D+M, vč. osazení na podkonstrukci FVE na střeše objektu | kg | 705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.71 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - pro stabilizaci konstrukce pro FV panely na střeše | [25 empty] | POP
|  | střecha A : 83 |  | 83 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha B : 158 |  | 158 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha D : 464 |  | 464 | [23 empty] | VV | 0
9 | 742-12 | Kabel datový - typ FTP Cat.6e, pro regulaci výkonu, datovou komunikaci a monitoring FVE, pevné uložení , kompletní D+M, UV stabilní | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - datové komunikace měnič-hlavní měnič-router-internet | [25 empty] | POP
|  | - množství odhadem | [25 empty] | POP
10 | 742-15 | Uzemnění montážní konstrukce a FV panelů, D+M, množství uvedeno dle počtu FV modulů na střeše | ks | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou | [25 empty] | POP |  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou
|  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem | [25 empty] | POP |  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem
11 | 742-04 | Solární vodič 1x6 mm2, odolný proti UV záření, pro vnější použití, nešířící oheň - samozhášlivý, D+M, vč. zapojení FV panelů do stringů | m | 1900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.063 | 119.7 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - délka kabelu odhadem v závislosti dle velikosti instalace FV výrobny | [25 empty] | POP
|  | délka odhadem (1500m/100kW) : 1500*123/100 |  | 1845 | [23 empty] | VV | 0
|  | zaokrouhlení na celé 100m : 55 |  | 55 | [23 empty] | VV | 0
12 | 742-07.1 | Rozvaděč RDC1 vč. kompletního vystrojení pro 6 stringů, D+M - kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Vystrojení rozvaděče RDC1 - pro 6 stringů: dle specifikace | [25 empty] | POP
|  | - Rozvodnice oceloplechová, plné dveře, IP66, rozměr 500x400x200mm, vč: | [25 empty] | POP
|  | - montážní rám DIN 3 řady - 54 modulů - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - krycí deska pro modulové přístroje na DIN liště - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - upevňovací materiál (příchytky, montážní šrouby) - 1 kpl | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg 9 - 24 ks | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg11 - 2 ks | [25 empty] | POP
|  | - FU1.1-FU1.6 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 6 kpl | [25 empty] | POP |  | - FU1.1-FU1.6 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 6 kpl
|  | - FU2.1-FU2.6 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 6 ks | [25 empty] | POP |  | - FU2.1-FU2.6 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 6 ks
|  | - SEP - svorkovnice ekvipotenciální - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - vč. kompletního podružného materiálu jinak nespecifikovaného - 1 kpl | [25 empty] | POP
13 | 742-07.2 | Rozvaděč RDC2 vč. kompletního vystrojení pro 4 stringy, D+M - kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Vystrojení rozvaděče RDC2 - pro 4 stringy: dle specifikace | [25 empty] | POP
|  | - Rozvodnice oceloplechová, plné dveře, IP66, rozměr 500x400x210mm, vč: | [25 empty] | POP
|  | - montážní rám DIN 3 řady - 54 modulů - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - krycí deska pro modulové přístroje na DIN liště - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - upevňovací materiál (příchytky, montážní šrouby) - 1 kpl | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg 9 - 16 ks | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg11 - 2 ks | [25 empty] | POP
|  | - FU1.1-FU1.6 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 4 kpl | [25 empty] | POP |  | - FU1.1-FU1.6 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 4 kpl
|  | - FU2.1-FU2.6 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 4 ks | [25 empty] | POP |  | - FU2.1-FU2.6 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 4 ks
|  | - SEP - svorkovnice ekvipotenciální - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - vč. kompletního podružného materiálu jinak nespecifikovaného - 1 kpl | [25 empty] | POP
14 | 742-07.3 | Rozvaděč RFVE vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
|  | - kompletní včetně vystrojení dle specifikace | [25 empty] | POP
15 | 742-07.4 | Rozvaděč dispečerského řízení AXY vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení dispečerského řízení výrobny nad 100 kW | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Rozvaděč AXY | [25 empty] | POP
|  | - oceloplechová skříň 1000x600x300 mm, vč: | [25 empty] | POP
|  | - kompletní vystrojení rozvaděče dispečerského řízení pro ČEZ Distribuce, a.s. | [25 empty] | POP
|  | - řídící jednotka ELVAC RTU7M | [25 empty] | POP
|  | - včetně měření proudu a napětí v rozvaděči RFVE | [25 empty] | POP
|  | - řízení/ovládání výkonu 60/30/0% vč. signalizace výkonu | [25 empty] | POP
|  | - měření venkovní teploty (výrobna do 400 kW) | [25 empty] | POP
16 | 742-11 | Uzemnění sestavy tecnologie FVE, kompletní D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - uzemnění technologie FVE a rozvaděčů u technologie FVE | [25 empty] | POP
|  | - napojení na stávající zemnící soustavu objektu (na zemnící pásek) | [25 empty] | POP
|  | - kompletní provedení vč. potřebných zemních prací | [25 empty] | POP
17 | 742-13 | Konektor MC4 pro připojení solárního kabelu, D+M | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 12 stringů - zapojení : 10*2 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | propoj řad 12 stringů : 10*2 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | připojení na střídač : 10*2 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
18 | 742-13.2 | Vypínací prvek STOP FVE - central stop, D+M, kompletní provedení vč. označení dle požadavku PBŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - pozice vypínacího prvku je upřesněna ve výkresové dokumentaci, umístěno na fasádě | [25 empty] | POP
|  | - včetně napojení na rozvaděč RFVE -- kabelová trasa viz specifikace ve výkresové části, délka kabelové trasy 5 mb | [25 empty] | POP |  | - včetně napojení na rozvaděč RFVE -- kabelová trasa viz specifikace ve výkresové části, délka kabelové trasy 5 mb
19 | 742-14 | Stahovací elektro pásky dlouhodobě UV odolné, rozměr cca 3,6x140 mm, D+M, kompletní provedení, černá barva, množství uvedeno v ks pásek | ks | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - množství pásek odhadem (balení á100 ks) | [25 empty] | POP
20 | 742-01 | Hliníková montážní systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše, střechovitý systém V-Z | ks | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.51 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše budovy | [25 empty] | POP
|  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm. | [25 empty] | POP |  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm.
|  | Technické vlastnosti montážního syytému: | [25 empty] | POP
|  | hmotnost montážní konstrukce max. 1,7 kg/panel | [25 empty] | POP
|  | krok údržby šířky 0,14 metru | [25 empty] | POP
21 | 742-03 | FV panel 410 Wp, monokrystalický, half cell | ks | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 6.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Základní technické parametry monokrystalického FV panelu: | [25 empty] | POP
|  | - Rozměry 1 fotovoltaického panelu: 1722 x 1134 x 30 mm (108 buněk) | [25 empty] | POP
|  | - Hmotnost fotovoltaického panelu: max. 21,5 kg | [25 empty] | POP
|  | - Jmenovitý špičkový výkon: 410 Wp | [25 empty] | POP
|  | - Účinnost: min. 21% | [25 empty] | POP
22 | 742-05 | Výkonový optimizér - pro 2 FV panely, přídavný k montáži na FV panel nebo na montážní konstrukci, vč. připojovacích konektorů MC4 | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | optimizér pro vysoce výkonné FV panely, 2 ks FV/1 optimizér | [25 empty] | POP
|  | jmenovitý vstupní DC výkon 850 W | [25 empty] | POP
|  | absolutní maximální vstupní napětí 125 Vdc | [25 empty] | POP
|  | provozní rozsah MPPT 12,5-105 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud Isc = 14,1 Adc | [25 empty] | POP
|  | bezpečné výstupní napětí pro optimizér: 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost: 99,5 % | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní proud během provozu: 18 Adc | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní napětí během provozu: 80 Vdc | [25 empty] | POP
|  | výstup v bezpečném režimu (odpojený optimizér nebo vypnutý střídač) - výstupní napětí 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. napětí systému: 1000 V | [25 empty] | POP
|  | konektory MC4 (vstup/výstup) | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP68 | [25 empty] | POP
23 | 742-06.1 | Měnič DC/AC, jmenovitý AC výkon 50 kW, 3f. střídač se synergickou technologií se dvěma jednotkami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Třífázový střídač se synergickou technologií se 2 jednotkami | [25 empty] | POP
|  | nominální aktivní výstupní výkon AC = 50 000 W | [25 empty] | POP
|  | max. zdánlivý výstupní výkon AC = 50 000 VA | [25 empty] | POP
|  | výstupní napětí AC - sdružené/fázové (nominální): 380/220; 400/230 Vac | [25 empty] | POP
|  | AC frekvence: 50/60 +-5 Hz | [25 empty] | POP
|  | max. DC výkon střídač/synergická jednotka: 75 000 / 37 500 W | [25 empty] | POP
|  | beztransformátorový, neuzemněný | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní napětí DC = 1 000 Vdc | [25 empty] | POP
|  | nominální DC vstupní napětí = 750 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud = 2x 36,25 Adc | [25 empty] | POP
|  | s ochranou proti obrácení polarity | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost měniče min. 98,3 %, EU vážená účinnost min. 98% | [25 empty] | POP
|  | noční spotřeba energie < 8 W | [25 empty] | POP
|  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země | [25 empty] | POP |  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země
|  | vestavěná přepěťová ochrana, komunikační rozhraní 2x RS485, Ethernet, WiFi volitelně | [25 empty] | POP
|  | hluk < 67 dBA | [25 empty] | POP
|  | chlazení ventilátorem - vyměnitelným | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP65 - venkovní i vnitřní instalace | [25 empty] | POP
24 | 742-06.2 | Měnič DC/AC, jmenovitý AC výkon 66,6 kW, 3f. střídač se synergickou technologií se dvěma jednotkami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Třífázový střídač se synergickou technologií se 2 jednotkami | [25 empty] | POP
|  | nominální aktivní výstupní výkon AC = 66 600 W | [25 empty] | POP
|  | max. zdánlivý výstupní výkon AC = 66 600 VA | [25 empty] | POP
|  | výstupní napětí AC - sdružené/fázové (nominální): 380/220; 400/230 Vac | [25 empty] | POP
|  | AC frekvence: 50/60 +-5 Hz | [25 empty] | POP
|  | max. DC výkon střídač/synergická jednotka: 100 000 / 50 000 W | [25 empty] | POP
|  | beztransformátorový, neuzemněný | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní napětí DC = 1 000 Vdc | [25 empty] | POP
|  | nominální DC vstupní napětí = 750 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud = 2x 48,25 Adc | [25 empty] | POP
|  | s ochranou proti obrácení polarity | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost měniče min. 98,3 %, EU vážená účinnost min. 98% | [25 empty] | POP
|  | noční spotřeba energie < 8 W | [25 empty] | POP
|  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země | [25 empty] | POP |  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země
|  | vestavěná přepěťová ochrana, komunikační rozhraní 2x RS485, Ethernet, WiFi volitelně | [25 empty] | POP
|  | hluk < 67 dBA | [25 empty] | POP
|  | chlazení ventilátorem - vyměnitelným | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP65 - venkovní i vnitřní instalace | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  |  | 12.93 | [6 empty] | DIL
25 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 116.4754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.23 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | Indiv | 0.1 | 11.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - atypická kovová konstrukce pro osazení technologie FVE u fasády objektu (úroveň 1.NP objektu) | [25 empty] | POP
|  | - konstrukční ocel S235JR | [25 empty] | POP
|  | - konstrukci tvoří sloupky z profilu JA 80x3, montážní hliníkové profily HNP1 | [25 empty] | POP
|  | - vč. kotvení do betonového základu - kotvy M16-200 8.8 CHM á 4 ks/sloupek | [25 empty] | POP
|  | - včetně všech spojovacích prvků kce - patní plechy, ostatní ocelové a spojovací prvky dle dílenské dokumentace výrobce/dodavatele | [25 empty] | POP |  | - včetně všech spojovacích prvků kce - patní plechy, ostatní ocelové a spojovací prvky dle dílenské dokumentace výrobce/dodavatele
|  | - konstrukce povrchově upravena žárovým zinkováním dle ČSN EN ISO 1461 | [25 empty] | POP
|  | - vč. napojení na uzemnění | [25 empty] | POP
|  | - obsahuje zpracování dílenské dokumentace výrobce | [25 empty] | POP
|  | ja 80x3 : 7,07*2,90*3 |  | 61.509 | [23 empty] | VV | 0
|  | patní plech 200x200x10 : 0,2*0,2*0,01*7850*3 |  | 9.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní konstrukce pro montáž zákrytu s třechy - odhadem : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 110.929 | [23 empty] | VV | 1
|  | sváry prořez 5% : 110,929*0,05 |  | 5.5465 | [23 empty] | VV | 0
26 | 767-02 | Zákryt technologie FVE z posuvných panelů z tahokovu vč. zastřešení TR plechem, D+M, kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.075 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - tahokov typ dle stávajícího oplocení - TR 62,5/22x9, v černém nátěru - lakováním, celkem 3 posuvné panely 1,10x2,50m, 2 pevné boční panely 0,75x2,5m, rámy panelů z ocelových profilu JA nebo L, posuvné upořádání panelů pro možnost servisu technologie FVE | [25 empty] | POP |  | - tahokov typ dle stávajícího oplocení - TR 62,5/22x9, v černém nátěru - lakováním, celkem 3 posuvné panely 1,10x2,50m, 2 pevné boční panely 0,75x2,5m, rámy panelů z ocelových profilu JA nebo L, posuvné upořádání panelů pro možnost servisu technologie FVE
|  | - stříška nad technologií FVE ze střešního plechu TR18 lakovaného vč. klempířského napojení stříšky na zateplenou fasádu | [25 empty] | POP |  | - stříška nad technologií FVE ze střešního plechu TR18 lakovaného vč. klempířského napojení stříšky na zateplenou fasádu
|  | - konstrukčně řešeno jako součást konstrukce pro osazení technologie FVE před fasádou, stabilizace konstrukce do stávající zateplené fasády budovy B | [25 empty] | POP |  | - konstrukčně řešeno jako součást konstrukce pro osazení technologie FVE před fasádou, stabilizace konstrukce do stávající zateplené fasády budovy B
27 | 767-01 | HNP1 - hliníkový profil 40x45 pro montáž technologie FVE na pomocné kovové konstrukci | m | 25.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - svěrné kotvení na kovovou konstrukci s podložením nerezovým plechem | [25 empty] | POP
|  | 3,15*8 |  | 25.2 | [23 empty] | VV | 0
28 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.38415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.327 | 1.28 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
29 | 799-00 | Ostatní stavební přípomoce jinde nespecifikované | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje pžředevším: | [25 empty] | POP
|  | - provedení stavebních prostupů stávajícími konstrukcemi vč. likvidace suti | [25 empty] | POP
|  | - drobné stavební doplňkové práce jinde nespecifikované | [25 empty] | POP
|  | - přípravné práce a dokončovací práce | [25 empty] | POP
|  | - zakrývání povrchů a úklid včetně potřebného materiálu | [25 empty] | POP
|  | - dle potřeby spolupráce s provozovatelem MŠ pro přemístění stávajícího nábytku v prostoru skladu lůžkovin | [25 empty] | POP |  | - dle potřeby spolupráce s provozovatelem MŠ pro přemístění stávajícího nábytku v prostoru skladu lůžkovin
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | M21-00 | Elektromontážní práce na systému FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) veškeré elektromontážní práce spojené s instalací FVE výrobny | [25 empty] | POP
31 | M21-01 | Ostatní elektromontážní práce jinak nespecifikované | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) zapojení výrobny přes pomocný rozvaděč RP na stávající elektroinstalaci objektu, vč. dodávky propojovacího rozvaděče RP | [25 empty] | POP |  | 1) zapojení výrobny přes pomocný rozvaděč RP na stávající elektroinstalaci objektu, vč. dodávky propojovacího rozvaděče RP
|  | 2) ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči na fasádě doplnění přijímače HDO vč. napojení na samostatný jistič 1x2A,char. B | [25 empty] | POP |  | 2) ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči na fasádě doplnění přijímače HDO vč. napojení na samostatný jistič 1x2A,char. B
|  | 3) příprava pro osazení nového 4Q elektroměru ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči, v souladu s Připojovacími podmínkami PDS | [25 empty] | POP |  | 3) příprava pro osazení nového 4Q elektroměru ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči, v souladu s Připojovacími podmínkami PDS
|  | 4) výměna stávajících MTP za nové MTP 250/5A, tř.0,5S a zajištění jejich souladu se Smlouvou o připojení výrobny | [25 empty] | POP |  | 4) výměna stávajících MTP za nové MTP 250/5A, tř.0,5S a zajištění jejich souladu se Smlouvou o připojení výrobny
|  | 5) osazení nového hlavního jističe 3x200A, char. B ve stávajícím el. rozvaděči | [25 empty] | POP
|  | 6) nové kabelové vedení od stávající HDS do elektroměrového rozvaděče, kabel AYKY-J 3x120+70 dl. do 2 mb | [25 empty] | POP |  | 6) nové kabelové vedení od stávající HDS do elektroměrového rozvaděče, kabel AYKY-J 3x120+70 dl. do 2 mb
32 | M21-02 | Dispečerské řízení výrobny - zprovoznění řídícího systému dispečerského řízení výrobny, kompletní provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje celkové zprovoznění dispečerského řízení výrobny nad 100 kW vč. zajištění potřebné součinosti ze strany PDS | [25 empty] | POP |  | Obsahuje celkové zprovoznění dispečerského řízení výrobny nad 100 kW vč. zajištění potřebné součinosti ze strany PDS
33 | M21-03 | Zpracování realizační dokumentace hromosvodu pro doplnění a úpravu stávajícího bleskosvodu, včetně zajištění a zpracování výchozích podkladů k RDS hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr. | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr.
34 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.44 |  | 0 |  |  |  |  | 6.4 | [6 empty] | DIL
35 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 0.216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.533 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | výkop pro betonové patky : 0,30*0,30*0,80*3 |  | 0.216 | [23 empty] | VV | 0
36 | 460030036RT1 | Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry, z plochy do 5 m2 | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.268 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající chodník z bet. dlažby : 1,2*4 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
37 | 460030061RZ1 | Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12024 | 0.58 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.605 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,80000 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 5
38 | 460080001R00 | Betonový základ do zeminy bez bednění | m3 | 0.2592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.65 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.9 | 1.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonové patky 300x300x800 : 0,3*0,3*0,8*3*1,20 |  | 0.2592 | [23 empty] | VV | 0
39 | 460600001RT1 | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 500 m | m3 | 0.216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.663 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přebytečná zemina ze základů : 0,3*0,3*0,8*3 |  | 0.216 | [23 empty] | VV | 0
40 | 460650015R00 | Podkladová vrstva ze štěrkopísku | m3 | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.686 | 1.21 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.412 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - oprava - znovuzřízení podkladních vrstev okapového chodníku | [25 empty] | POP
|  | podklad chodníku tl. 15 cm : 1,20*4*0,15 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 21.73 | [6 empty] | DIL
41 | 650010113R00 | Montáž lišty elektroinstalační, šířky do 120 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.19 | 6.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*16 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
42 | 650124141RT2 | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09955 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 650124223R00 | Uložení Cu kabelu 4 x 25 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu 1-CYKY | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.13915 | 2.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | od RFVE do RP : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
44 | 650134431R00 | Uložení Al kabelu 3 x 120 + 70 mm2, pevně | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.17867 | 3.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z HDS do RE : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | z RE do RFVE : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
45 | 650141117R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 25 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.17917 | 2.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v RFVE : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | v RP : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
46 | 650141127R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 120 mm2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.33733 | 5.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v HDS : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | v RE : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | v RFVE : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
47 | 210810057R01 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil až 50 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x35 mm2 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12062 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | budova B - napojení INV2 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
48 | 210810057R02 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil až 50 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x50 mm2 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14391 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | budova B - napojení INV1 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
49 | 34111610R | kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra RM-kulatý mnohodrátový; počet a průřez žil 4x25mm2; počet žil 4; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 25 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | od RFVE do RP : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
50 | 34113223R | kabel 1-AYKY; silový, instalační; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Al jádro kulaté plné (RE), Al jádro sektorové lanované (SM); počet žil 4; vnější průměr 41,0 mm; jmen.průřez jádra 3x120+70 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996; odolnost vůči UV záření | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | NN | Neuznatelné náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
51 | ON-04 | Realizační dokumentace výrobny a její odsouhlasní na DS ČEZ Distribuce, a.s., vč. zajištění souhlasného stanoviska PDS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | ON-01 | Vyřízení licence na ERÚ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
53 | ON-03 | Vyřízení souhlasu s umožněním trvalého provozu výrobny FVE připojené k DS ČEZdistribuce, a.s. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
54 | 001 | Doprava a mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
55 | 002 | Ostatní technologická doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
|  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu | [25 empty] | POP |  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu
|  | - výška jeřábu do 12 metrů | [25 empty] | POP
56 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | - Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení | [25 empty] | POP
|  | - náklady na zajištění bezpečnosti práce při provádění stavby | [25 empty] | POP
|  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru | [25 empty] | POP |  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru
|  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka) | [25 empty] | POP |  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka)
|  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci. | [25 empty] | POP |  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci.
57 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
58 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
59 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
60 | ON-02 | Nastavení a zprovoznění monitoringu FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## FVE 06 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04-2023 | Komunitní energetika Liberec I. | [25 empty] | STA
O: | FVE | Komunitní energetika Liberec I. | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 06 | Komunitní energetika Liberec I. - MŠ Čtyřlístek - FVE 48,38 kWp | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 742 | Elektroinstalace - FV systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.95 |  | 0 |  |  |  |  | 376.85 | [6 empty] | DIL
1 | 210020303R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.5795 | 16.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | střecha 1+2 : 20,5+1,5+2*1,5 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
|  | na fasádě : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
2 | 650611115R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu | kus | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.35 | 159.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha 1 : 70 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 48 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
3 | 650612231R00 | Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp | kus | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.08 | 127.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha 1 : 70 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 48 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
4 | 650613127R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 25000 do 50000 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 23.3 | 23.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 0.146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.265 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
6 | 63-01 | Zatěžovací bet. dlažba různého formátu, betonové obruby, D+M, vč. osazení na podkonstrukci FVE na střeše objektu | kg | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - pro stabilizaci konstrukce pro FV panely na střeše | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 82 |  | 82 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 64 |  | 64 | [23 empty] | VV | 0
7 | 742-12 | Kabel datový - typ FTP Cat.6e, pro regulaci výkonu, datovou komunikaci a monitoring FVE, pevné uložení , kompletní D+M, UV stabilní | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - regulace činného výkonu měnič-rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
|  | - datové komunikace měnič-hlavní měnič-router-internet | [25 empty] | POP
|  | - množství odhadem | [25 empty] | POP
8 | 742-15 | Uzemnění montážní konstrukce a FV panelů, D+M, množství uvedeno dle počtu FV modulů na střeše | ks | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou | [25 empty] | POP |  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou
|  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem | [25 empty] | POP |  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem
9 | 742-04 | Solární vodič 1x6 mm2, odolný proti UV záření, pro vnější použití, nešířící oheň - samozhášlivý, D+M, vč. zapojení FV panelů do stringů | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.063 | 50.4 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - délka kabelu odhadem v závislosti dle velikosti instalace FV výrobny | [25 empty] | POP
|  | délka odhadem (1500m/100kW) : 1500*48,38/100 |  | 725.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | zaokrouhlení na celé 100m : 74,3 |  | 74.3 | [23 empty] | VV | 0
10 | 742-07.2 | Rozvaděč RDC vč. kompletního vystrojení pro 4 stringy, D+M - kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Vystrojení rozvaděče RDC - pro 4 stringy: | [25 empty] | POP
|  | - Rozvodnice oceloplechová, plné dveře, IP66, rozměr 500x400x210mm, vč: | [25 empty] | POP
|  | - montážní rám DIN 3 řady - min. 54 modulů - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - krycí deska pro modulové přístroje na DIN liště - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - upevňovací materiál (příchytky, montážní šrouby) - 1 kpl | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg 9 - 16 ks | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg11 - 2 ks | [25 empty] | POP
|  | - FU1.1-FU1.4 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 4 kpl | [25 empty] | POP |  | - FU1.1-FU1.4 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 4 kpl
|  | - FU2.1-FU2.4 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 4 ks | [25 empty] | POP |  | - FU2.1-FU2.4 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 4 ks
|  | - SEP - svorkovnice ekvipotenciální - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - vč. kompletního podružného materiálu jinak nespecifikovaného - 1 kpl | [25 empty] | POP
11 | 742-07.3 | Rozvaděč RFVE vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
|  | - kompletní včetně vystrojení ve specifikaci viz výkrees D.2.1-07 | [25 empty] | POP
12 | 742-13 | Konektor MC4 pro připojení solárního kabelu, D+M | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | zapojenístringů : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | propoj řad stringů : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | připojení na střídač : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
13 | 742-13.2 | Vypínací prvek STOP FVE - central stop, D+M, kompletní provedení vč. označení dle požadavku PBŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - pozice vypínacího prvku je upřesněna ve výkresové dokumentaci | [25 empty] | POP
|  | - včetně napojení na rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
14 | 742-14 | Stahovací elektro pásky dlouhodobě UV odolné, rozměr cca 3,6x140 mm, D+M, kompletní provedení, černá barva, množství uvedeno v ks pásek | ks | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - množství pásek odhadem (balení á100 ks) | [25 empty] | POP
15 | 742-01 | Hliníková montážní systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše, střechovitý systém V-Z | ks | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše budovy | [25 empty] | POP
|  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm. | [25 empty] | POP |  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm.
|  | Technické vlastnosti montážního syytému: | [25 empty] | POP
|  | hmotnost montážní konstrukce max. 1,7 kg/panel | [25 empty] | POP
|  | krok údržby šířky 0,14 metru | [25 empty] | POP
16 | 742-03 | FV panel 410 Wp, monokrystalický, half cell | ks | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 2.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Základní technické parametry monokrystalického FV panelu: | [25 empty] | POP
|  | - Rozměry 1 fotovoltaického panelu: 1722 x 1134 x 30 mm (108 buněk) | [25 empty] | POP
|  | - Hmotnost fotovoltaického panelu: max. 21,5 kg | [25 empty] | POP
|  | - Jmenovitý špičkový výkon: 410 Wp | [25 empty] | POP
|  | - Účinnost: min. 21% | [25 empty] | POP
17 | 742-05 | Výkonový optimizér - pro 2 FV panely, přídavný k montáži na FV panel nebo na montážní konstrukci, vč. připojovacích konektorů MC4 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | optimizér pro vysoce výkonné FV panely, 2 ks FV/1 optimizér | [25 empty] | POP
|  | jmenovitý vstupní DC výkon 850 W | [25 empty] | POP
|  | absolutní maximální vstupní napětí 125 Vdc | [25 empty] | POP
|  | provozní rozsah MPPT 12,5-105 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud Isc = 14,1 Adc | [25 empty] | POP
|  | bezpečné výstupní napětí pro optimizér: 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost: 99,5 % | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní proud během provozu: 18 Adc | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní napětí během provozu: 80 Vdc | [25 empty] | POP
|  | výstup v bezpečném režimu (odpojený optimizér nebo vypnutý střídač) - výstupní napětí 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. napětí systému: 1000 V | [25 empty] | POP
|  | konektory MC4 (vstup/výstup) | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP68 | [25 empty] | POP
18 | 742-06.1 | Měnič DC/AC, jmenovitý AC výkon 50 kW, 3f. střídač se synergickou technologií se dvěma jednotkami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Třífázový střídač se synergickou technologií se 2 jednotkami | [25 empty] | POP
|  | nominální aktivní výstupní výkon AC = 50 000 W | [25 empty] | POP
|  | max. zdánlivý výstupní výkon AC = 50 000 VA | [25 empty] | POP
|  | výstupní napětí AC - sdružené/fázové (nominální): 380/220; 400/230 Vac | [25 empty] | POP
|  | AC frekvence: 50/60 +-5 Hz | [25 empty] | POP
|  | max. DC výkon střídač/synergická jednotka: 75 000 / 37 500 W | [25 empty] | POP
|  | beztransformátorový, neuzemněný | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní napětí DC = 1 000 Vdc | [25 empty] | POP
|  | nominální DC vstupní napětí = 750 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud = 2x 36,25 Adc | [25 empty] | POP
|  | s ochranou proti obrácení polarity | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost měniče min. 98,3 %, EU vážená účinnost min. 98% | [25 empty] | POP
|  | noční spotřeba energie < 8 W | [25 empty] | POP
|  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země | [25 empty] | POP |  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země
|  | vestavěná přepěťová ochrana, komunikační rozhraní 2x RS485, Ethernet, WiFi volitelně | [25 empty] | POP
|  | hluk < 67 dBA | [25 empty] | POP
|  | chlazení ventilátorem - vyměnitelným | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP65 - venkovní i vnitřní instalace | [25 empty] | POP
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
19 | 799-00 | Ostatní stavební přípomoce jinde nespecifikované | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje pžředevším: | [25 empty] | POP
|  | - provedení stavebních prostupů stávajícími konstrukcemi vč. likvidace suti | [25 empty] | POP
|  | - drobné stavební doplňkové práce jinde nespecifikované | [25 empty] | POP
|  | - přípravné práce a dokončovací práce | [25 empty] | POP
|  | - zakrývání povrchů a úklid včetně potřebného materiálu | [25 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | M21-00 | Elektromontážní práce na systému FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) veškeré elektromontážní práce spojené s instalací FVE výrobny | [25 empty] | POP
21 | M21-01 | Ostatní elektromontážní práce jinak nespecifikované | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) osazení HDO a jeho zapojení ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči na jistič 1x2A, char. B | [25 empty] | POP
|  | 2) příprava pro osazení 4Q elektroměru | [25 empty] | POP
22 | M21-03 | Zpracování realizační dokumentace hromosvodu, včetně zajištění a zpracování výchozích podkladů k RDS hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů v součinnosti s objednatelem pro zpracování RDS nového hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů v součinnosti s objednatelem pro zpracování RDS nového hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající uzemňovacíé soustavy na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS doplnění nového hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající uzemňovacíé soustavy na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS doplnění nového hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS nového hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh nového hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr. | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS nového hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh nového hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr.
23 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 7.24 | [6 empty] | DIL
24 | 650010113R00 | Montáž lišty elektroinstalační, šířky do 120 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.19 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 650061643R00 | Montáž jističe modulárního, třípólového, do 125 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.1 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nový jistič 3x100A v RH : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
26 | 650124141RT2 | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09955 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa RH - RFVE : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
27 | 650124223R00 | Uložení Cu kabelu 4 x 25 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu 1-CYKY | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.13915 | 1.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z RFVE do RH : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
28 | 650141121R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 50 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.23183 | 1.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v RFVE : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | v RH : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
29 | 34111622R | kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro,tvar jádraRMV-vícežilové lanové kulaté zhuštěné jádro; počet a průřez žil 4x50mm2; počet žil 4; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 50 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00216 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | z RFVE do RH : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
30 | 35822002320RX | Jistič do 100 A 3 pól. charakterist. B, LVN-100B-3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | NN | Neuznatelné náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
31 | ON-04 | Realizační dokumentace výrobny a její odsouhlasní na DS ČEZ Distribuce, a.s., vč. zajištění souhlasného stanoviska PDS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | ON-01 | Vyřízení licence na ERÚ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
33 | ON-03 | Vyřízení souhlasu s umožněním trvalého provozu výrobny FVE připojené k DS ČEZdistribuce, a.s. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
34 | 001 | Doprava a mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
35 | 002 | Ostatní technologická doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
|  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu | [25 empty] | POP |  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu
|  | - výška jeřábu do 12 metrů | [25 empty] | POP
36 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | - Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení | [25 empty] | POP
|  | - náklady na zajištění bezpečnosti práce při provádění stavby | [25 empty] | POP
|  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru | [25 empty] | POP |  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru
|  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka) | [25 empty] | POP |  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka)
|  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci. | [25 empty] | POP |  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci.
37 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
38 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
39 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
40 | ON-02 | Nastavení a zprovoznění monitoringu FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## FVE 07 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04-2023 | Komunitní energetika Liberec I. | [25 empty] | STA
O: | FVE | Komunitní energetika Liberec I. | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 07 | Komunitní energetika Liberec I. - BD Na Žižkově - FVE 44,28 kWp | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 742 | Elektroinstalace - FV systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.05 |  | 0 |  |  |  |  | 391.59 | [6 empty] | DIL
1 | 210020303R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 103.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.5795 | 59.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | uložení na vegetační střechu přes betonové podložky | [25 empty] | POP
|  | střecha SO01 : 8+5,5+4,5 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha SO01 - vedení po fasádě : 3,5+2,0 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha SO02 : 15+2,5+4,5+4,5 |  | 26.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha SO02 - vedení po fasádě : 3,5+2,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha SO03 : 18+1,5+1,0+1,2+8+4,5+3,9+1,2 |  | 39.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha SO03 - vedení po fasádě : 4,5+3,5 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
2 | 650611115R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu | kus | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.35 | 145.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha SO01 : 16+4 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha SO02 : 16+4 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha SO03 : 30+12+26 |  | 68 | [23 empty] | VV | 0
3 | 650612231R00 | Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp | kus | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.08 | 116.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha SO01 : 16+4 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha SO02 : 16+4 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha SO03 : 30+12+26 |  | 68 | [23 empty] | VV | 0
4 | 650613127R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 25000 do 50000 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 23.3 | 23.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 1.492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.265 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
6 | 63-01 | Zatěžovací bet. dlažba různého formátu, betonové obruby, D+M, vč. osazení na podkonstrukci FVE na střeše objektu | kg | 1491.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 1.49 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - pro stabilizaci konstrukce pro FV panely na střeše | [25 empty] | POP
|  | střecha SO01 : 208,5+120 |  | 328.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha SO02 : 189+110 |  | 299 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha SO03 : 527+36+301 |  | 864 | [23 empty] | VV | 0
7 | 742-12 | Kabel datový - typ FTP Cat.6e, pro regulaci výkonu, datovou komunikaci a monitoring FVE, pevné uložení , kompletní D+M, UV stabilní | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - regulace činného výkonu měnič-rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
|  | - datové komunikace měnič-hlavní měnič-router-internet | [25 empty] | POP
|  | - množství odhadem | [25 empty] | POP
8 | 742-15 | Uzemnění montážní konstrukce a FV panelů, D+M, množství uvedeno dle počtu FV modulů na střeše | ks | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou | [25 empty] | POP |  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou
|  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem | [25 empty] | POP |  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem
9 | 742-04 | Solární vodič 1x6 mm2, odolný proti UV záření, pro vnější použití, nešířící oheň - samozhášlivý, D+M, vč. zapojení FV panelů do stringů | m | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.063 | 44.1 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - délka kabelu odhadem v závislosti dle velikosti instalace FV výrobny | [25 empty] | POP
|  | délka odhadem (1500m/100kW) : 1500*44,28/100 |  | 664.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | zaokrouhlení na celé 100m : 35,8 |  | 35.8 | [23 empty] | VV | 0
10 | 742-07.2 | Rozvaděč RDC vč. kompletního vystrojení pro 4 stringy, D+M - kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Vystrojení rozvaděče RDC - pro 4 stringy: | [25 empty] | POP
|  | - Rozvodnice oceloplechová, plné dveře, IP66, rozměr 500x400x210mm, vč: | [25 empty] | POP
|  | - montážní rám DIN 3 řady - min. 54 modulů - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - krycí deska pro modulové přístroje na DIN liště - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - upevňovací materiál (příchytky, montážní šrouby) - 1 kpl | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg 9 - 16 ks | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg11 - 2 ks | [25 empty] | POP
|  | - FU1.1-FU1.4 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 4 kpl | [25 empty] | POP |  | - FU1.1-FU1.4 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 4 kpl
|  | - FU2.1-FU2.4 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 4 ks | [25 empty] | POP |  | - FU2.1-FU2.4 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 4 ks
|  | - SEP - svorkovnice ekvipotenciální - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - vč. kompletního podružného materiálu jinak nespecifikovaného - 1 kpl | [25 empty] | POP
11 | 742-07.3 | Rozvaděč RFVE vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
|  | - kompletní včetně vystrojení dle specifikace viz výkres D.2.1-07 | [25 empty] | POP
12 | 742-13 | Konektor MC4 pro připojení solárního kabelu, D+M | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | zapojenístringů : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | propoj řad stringů : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | připojení na střídač : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
13 | 742-13.2 | Vypínací prvek STOP FVE - central stop, D+M, kompletní provedení vč. označení dle požadavku PBŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - pozice vypínacího prvku je upřesněna ve výkresové dokumentaci | [25 empty] | POP
|  | - včetně napojení na rozvaděč RFVE kabelem s požadovanou funkční integritou při požáru (min. R-30) | [25 empty] | POP
14 | 742-14 | Stahovací elektro pásky dlouhodobě UV odolné, rozměr cca 3,6x140 mm, D+M, kompletní provedení, černá barva, množství uvedeno v ks pásek | ks | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - množství pásek odhadem (balení á100 ks) | [25 empty] | POP
15 | 742-01 | Hliníková montážní systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše, střechovitý systém V-Z | ks | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše budovy | [25 empty] | POP
|  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm. | [25 empty] | POP |  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm.
|  | Technické vlastnosti montážního syytému: | [25 empty] | POP
|  | hmotnost montážní konstrukce max. 1,7 kg/panel | [25 empty] | POP
|  | krok údržby šířky 0,14 metru | [25 empty] | POP
16 | 742-03 | FV panel 410 Wp, monokrystalický, half cell | ks | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 2.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Základní technické parametry monokrystalického FV panelu: | [25 empty] | POP
|  | - Rozměry 1 fotovoltaického panelu: 1722 x 1134 x 30 mm (108 buněk) | [25 empty] | POP
|  | - Hmotnost fotovoltaického panelu: max. 21,5 kg | [25 empty] | POP
|  | - Jmenovitý špičkový výkon: 410 Wp | [25 empty] | POP
|  | - Účinnost: min. 21% | [25 empty] | POP
17 | 742-05 | Výkonový optimizér - pro 2 FV panely, přídavný k montáži na FV panel nebo na montážní konstrukci, vč. připojovacích konektorů MC4 | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | optimizér pro vysoce výkonné FV panely, 2 ks FV/1 optimizér | [25 empty] | POP
|  | jmenovitý vstupní DC výkon 850 W | [25 empty] | POP
|  | absolutní maximální vstupní napětí 125 Vdc | [25 empty] | POP
|  | provozní rozsah MPPT 12,5-105 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud Isc = 14,1 Adc | [25 empty] | POP
|  | bezpečné výstupní napětí pro optimizér: 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost: 99,5 % | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní proud během provozu: 18 Adc | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní napětí během provozu: 80 Vdc | [25 empty] | POP
|  | výstup v bezpečném režimu (odpojený optimizér nebo vypnutý střídač) - výstupní napětí 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. napětí systému: 1000 V | [25 empty] | POP
|  | konektory MC4 (vstup/výstup) | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP68 | [25 empty] | POP
18 | 742-06.1 | Měnič DC/AC, jmenovitý AC výkon 50 kW, 3f. střídač se synergickou technologií se dvěma jednotkami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Třífázový střídač se synergickou technologií se 2 jednotkami | [25 empty] | POP
|  | nominální aktivní výstupní výkon AC = 50 000 W | [25 empty] | POP
|  | max. zdánlivý výstupní výkon AC = 50 000 VA | [25 empty] | POP
|  | výstupní napětí AC - sdružené/fázové (nominální): 380/220; 400/230 Vac | [25 empty] | POP
|  | AC frekvence: 50/60 +-5 Hz | [25 empty] | POP
|  | max. DC výkon střídač/synergická jednotka: 75 000 / 37 500 W | [25 empty] | POP
|  | beztransformátorový, neuzemněný | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní napětí DC = 1 000 Vdc | [25 empty] | POP
|  | nominální DC vstupní napětí = 750 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud = 2x 36,25 Adc | [25 empty] | POP
|  | s ochranou proti obrácení polarity | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost měniče min. 98,3 %, EU vážená účinnost min. 98% | [25 empty] | POP
|  | noční spotřeba energie < 8 W | [25 empty] | POP
|  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země | [25 empty] | POP |  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země
|  | vestavěná přepěťová ochrana, komunikační rozhraní 2x RS485, Ethernet, WiFi volitelně | [25 empty] | POP
|  | hluk < 67 dBA | [25 empty] | POP
|  | chlazení ventilátorem - vyměnitelným | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP65 - venkovní i vnitřní instalace | [25 empty] | POP
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
19 | 799-00 | Ostatní stavební přípomoce jinde nespecifikované | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje pžředevším: | [25 empty] | POP
|  | - provedení stavebních prostupů stávajícími konstrukcemi vč. likvidace suti | [25 empty] | POP
|  | - drobné stavební doplňkové práce jinde nespecifikované | [25 empty] | POP
|  | - přípravné práce a dokončovací práce | [25 empty] | POP
|  | - zakrývání povrchů a úklid včetně potřebného materiálu | [25 empty] | POP
20 | 799-01 | Protipožární úprava prostupů kabelů přes dělící konstrukce PÚ, EI xx DP1, D+M, vč. štítku a protokolu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - požární ucpávka prostupu kabelů přes požárně dělící konstrukci - kompletní provedení | [25 empty] | POP
|  | DC kabeláž - prostup stěnou do technické místnosti : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | AC kabeláž - prostup stěnou technické místnosti do rozvaděče RM-01 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | M21-00 | Elektromontážní práce na systému FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) veškeré elektromontážní práce spojené s instalací FVE výrobny | [25 empty] | POP
22 | M21-01 | Ostatní elektromontážní práce jinak nespecifikované | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) osazení HDO a jeho zapojení ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči RM-01 (RE) na jistič 1x2A, char. B | [25 empty] | POP |  | 1) osazení HDO a jeho zapojení ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči RM-01 (RE) na jistič 1x2A, char. B
|  | 2) příprava pro osazení 4Q elektroměru - přímé měření do 80A | [25 empty] | POP
|  | 3) úprava pro osazení hlavního jističe před elektroměrem 3x80 A, char. B | [25 empty] | POP
|  | 4) úprava pro osazení vypínacího prvku za elektroměrem 3x80 A "vypínač instalace" | [25 empty] | POP
|  | 5) napojení FVE výrobny na rozpojovací jistící skříň - realizace a zapojení předpřipraveného kabelového vedení CYKY 4x35 do RM-01/případně kontrola již realizovaného zapojení kabelu do RM-01, včetně kontroly napojení na stávající RS | [25 empty] | POP |  | 5) napojení FVE výrobny na rozpojovací jistící skříň - realizace a zapojení předpřipraveného kabelového vedení CYKY 4x35 do RM-01/případně kontrola již realizovaného zapojení kabelu do RM-01, včetně kontroly napojení na stávající RS
23 | M21-02 | Zpracování realizační dokumentace hromosvodu pro doplnění a úpravu stávajícího bleskosvodu, včetně zajištění a zpracování výchozích podkladů k RDS hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu novostavby BD v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, dokumentace skutečného provedení hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu novostavby BD v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, dokumentace skutečného provedení hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr. | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr.
24 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 10.51 | [6 empty] | DIL
25 | 650010113R00 | Montáž lišty elektroinstalační, šířky do 120 mm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.19 | 3.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DC trasa v technické místnosti : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa střídač - RFVE : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa RFVE - RM-01 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
26 | 650061642R00 | Montáž jističe modulárního, třípólového, do 80 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.9 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvaděč RM-01 - hlavní jistič 3x80A před elektroměrem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
27 | 650072163R00 | Montáž modulového vypínače hlavního, třípólového, do 80 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.9 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | osazení vypínacího prvku za elektroměrem 3x80 A vč. jeho označení "vypínač instalace" : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
28 | 650124141RT2 | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09955 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa RM-01 - RFVE : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
29 | 650124223RT2 | Uložení Cu kabelu 4 x 25 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu 1-CYKY | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00164 | 0.01 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.13915 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa RFVE - rozvaděč RM-01 : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
30 | 650124269RT2 | Uložení Cu kabelu 5 x 10 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.10431 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa střídač DC/AC - RFVE : 5+5 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
31 | 650141115R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 16 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.08217 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v RFVE : 5*2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
32 | 650141117R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 25 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.17917 | 1.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v RFVE : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | v RM-01 : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
33 | 650141119R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 35 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.18967 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v RM-01 : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
34 | 35822002320R | jistič modulární jmen.proud 80,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | hlavní jistič 3x80A v RM-01 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
35 | 35822003016R01 | Vypínač modulární, 3pólový, 80A, ozn. "vypínač instalace" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | NN | Neuznatelné náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | ON-04 | Realizační dokumentace výrobny a její odsouhlasní na DS ČEZ Distribuce, a.s., vč. zajištění souhlasného stanoviska PDS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | ON-01 | Vyřízení licence na ERÚ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
38 | ON-03 | Vyřízení souhlasu s umožněním trvalého provozu výrobny FVE připojené k DS ČEZdistribuce, a.s. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
39 | 001 | Doprava a mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
40 | 002 | Ostatní technologická doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
|  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu | [25 empty] | POP |  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu
|  | - výška jeřábu do 12 metrů | [25 empty] | POP
41 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | - Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení | [25 empty] | POP
|  | - Náklady na zajištění bezpečnosti práce při provádění stavby v souladu s Plánem BOZP. | [25 empty] | POP
|  | - Obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce. | [25 empty] | POP |  | - Obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce.
|  | Stávající střechy bytových domů SO01-SO03 jsou doplněny záchytným systémem (dle vizuálního průzkumu střechy z 02/2023 trvalé lano vedené podél atiky střechy ve vzdálenosti cca 0,80 metru + kotevní oka). Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků nebo jako systém kombinovaný s poddajným/pevným kotvícím vedením, v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru. | [25 empty] | POP |  | Stávající střechy bytových domů SO01-SO03 jsou doplněny záchytným systémem (dle vizuálního průzkumu střechy z 02/2023 trvalé lano vedené podél atiky střechy ve vzdálenosti cca 0,80 metru + kotevní oka). Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků nebo jako systém kombinovaný s poddajným/pevným kotvícím vedením, v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru.
42 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
43 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
44 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
45 | ON-02 | Nastavení a zprovoznění monitoringu FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## FVE 08 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04-2023 | Komunitní energetika Liberec I. | [25 empty] | STA
O: | FVE | Komunitní energetika Liberec I. | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 08 | Komunitní energetika Liberec I. - MŠ Motýlek - FVE 88,56 kWp | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 742 | Elektroinstalace - FV systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.24 |  | 0 |  |  |  |  | 737.56 | [6 empty] | DIL
1 | 210020303R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.5795 | 87.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | střecha A : 12,5+3,5 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha B : 35 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha C : 17+3,5 |  | 20.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha D + spojovací krček : 53+3,5 |  | 56.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha E + spojovací krček : 3,5+3,5+16 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
2 | 650611115R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu | kus | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.35 | 291.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha A : 54 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha B : 42 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha C : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha D : 52 |  | 52 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha E : 28 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
3 | 650612231R00 | Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp | kus | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.08 | 233.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha A : 54 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha B : 42 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha C : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha D : 52 |  | 52 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha E : 28 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
4 | 650613129R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 75000 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 35.5 | 35.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 1.172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.265 | 1.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
6 | 63-01 | Zatěžovací bet. dlažba různého formátu, betonové obruby, D+M, vč. osazení na podkonstrukci FVE na střeše objektu | kg | 1172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 1.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - pro stabilizaci konstrukce pro FV panely na střeše | [25 empty] | POP
|  | střecha A : 255 |  | 255 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha B : 164 |  | 164 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha C : 226 |  | 226 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha D : 213 |  | 213 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha E : 314 |  | 314 | [23 empty] | VV | 0
7 | 742-12 | Kabel datový - typ FTP Cat.6e, pro regulaci výkonu, datovou komunikaci a monitoring FVE, pevné uložení , kompletní D+M, UV stabilní | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - datové komunikace měnič-hlavní měnič-router-internet | [25 empty] | POP
|  | - množství odhadem | [25 empty] | POP
8 | 742-15 | Uzemnění montážní konstrukce a FV panelů, D+M, množství uvedeno dle počtu FV modulů na střeše | ks | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou | [25 empty] | POP |  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou
|  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem | [25 empty] | POP |  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem
9 | 742-04 | Solární vodič 1x6 mm2, odolný proti UV záření, pro vnější použití, nešířící oheň - samozhášlivý, D+M, vč. zapojení FV panelů do stringů | m | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.063 | 88.2 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - délka kabelu odhadem v závislosti dle velikosti instalace FV výrobny | [25 empty] | POP
|  | délka odhadem (1500m/100kW) : 1500*88,56/100 |  | 1328.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | zaokrouhlení na celé 100m : 71,6 |  | 71.6 | [23 empty] | VV | 0
10 | 742-07.1 | Rozvaděč RDC vč. kompletního vystrojení pro 6 stringů, D+M - kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Vystrojení rozvaděče RDC - pro 6 stringů: dle specifikace | [25 empty] | POP
|  | - Rozvodnice oceloplechová, plné dveře, IP66, rozměr 600x400x210mm, vč: | [25 empty] | POP
|  | - montážní rám DIN 3 řady - min. 54 modulů - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - krycí deska pro modulové přístroje na DIN liště - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - upevňovací materiál (příchytky, montážní šrouby) - 1 kpl | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg 9 - 24 ks | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg11 - 2 ks | [25 empty] | POP
|  | - FU1.1-FU1.6 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 6 kpl | [25 empty] | POP |  | - FU1.1-FU1.6 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 6 kpl
|  | - FU2.1-FU2.6 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 6 ks | [25 empty] | POP |  | - FU2.1-FU2.6 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 6 ks
|  | - SEP - svorkovnice ekvipotenciální - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - vč. kompletního podružného materiálu jinak nespecifikovaného - 1 kpl | [25 empty] | POP
11 | 742-07.3 | Rozvaděč RFVE vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
|  | - kompletní včetně vystrojení dle specifikace viz výkres D.2.1-12 | [25 empty] | POP
12 | 742-13 | Konektor MC4 pro připojení solárního kabelu, D+M | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | zapojenístringů : 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | propoj řad stringů : 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | připojení na střídač : 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
13 | 742-13.2 | Vypínací prvek STOP FVE - central stop, D+M, kompletní provedení vč. označení dle požadavku PBŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - pozice vypínacího prvku je upřesněna ve výkresové dokumentaci - umístění na fasádě | [25 empty] | POP
|  | - včetně napojení na rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
|  | - včetně označení | [25 empty] | POP
14 | 742-14 | Stahovací elektro pásky dlouhodobě UV odolné, rozměr cca 3,6x140 mm, D+M, kompletní provedení, černá barva, množství uvedeno v ks pásek | ks | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - množství pásek odhadem (balení á100 ks) | [25 empty] | POP
15 | 742-01 | Hliníková montážní systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše, střechovitý systém V-Z | ks | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše budovy | [25 empty] | POP
|  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm. | [25 empty] | POP |  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm.
|  | Technické vlastnosti montážního syytému: | [25 empty] | POP
|  | hmotnost montážní konstrukce max. 1,7 kg/panel | [25 empty] | POP
|  | krok údržby šířky 0,14 metru | [25 empty] | POP
16 | 742-03 | FV panel 410 Wp, monokrystalický, half cell | ks | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 4.64 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Základní technické parametry monokrystalického FV panelu: | [25 empty] | POP
|  | - Rozměry 1 fotovoltaického panelu: 1722 x 1134 x 30 mm (108 buněk) | [25 empty] | POP
|  | - Hmotnost fotovoltaického panelu: max. 21,5 kg | [25 empty] | POP
|  | - Jmenovitý špičkový výkon: 410 Wp | [25 empty] | POP
|  | - Účinnost: min. 21% | [25 empty] | POP
17 | 742-05 | Výkonový optimizér - pro 2 FV panely, přídavný k montáži na FV panel nebo na montážní konstrukci, vč. připojovacích konektorů MC4 | ks | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | optimizér pro vysoce výkonné FV panely, 2 ks FV/1 optimizér | [25 empty] | POP
|  | jmenovitý vstupní DC výkon 850 W | [25 empty] | POP
|  | absolutní maximální vstupní napětí 125 Vdc | [25 empty] | POP
|  | provozní rozsah MPPT 12,5-105 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud Isc = 14,1 Adc | [25 empty] | POP
|  | bezpečné výstupní napětí pro optimizér: 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost: 99,5 % | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní proud během provozu: 18 Adc | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní napětí během provozu: 80 Vdc | [25 empty] | POP
|  | výstup v bezpečném režimu (odpojený optimizér nebo vypnutý střídač) - výstupní napětí 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. napětí systému: 1000 V | [25 empty] | POP
|  | konektory MC4 (vstup/výstup) | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP68 | [25 empty] | POP
18 | 742-06.3 | Měnič DC/AC, jmenovitý AC výkon 90 kW, 3f. střídač se synergickou technologií se třemi jednotkami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | třífázový střídač se synergickou technologií se 3 jednotkami | [25 empty] | POP
|  | nominální aktivní výstupní výkon AC = 90 000 W | [25 empty] | POP
|  | max. zdánlivý výstupní výkon AC = 90 000 VA | [25 empty] | POP
|  | výstupní napětí AC - sdružené/fázové (nominální): 380/220; 400/230 Vac | [25 empty] | POP
|  | AC frekvence: 50/60 +-5 Hz | [25 empty] | POP
|  | max. trvalý proud na výstupu (na fázi): 130,5 Aac | [25 empty] | POP
|  | max. DC výkon střídač/synergická jednotka: 135 000 / 45 000 W | [25 empty] | POP
|  | beztransformátorový, neuzemněný | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní napětí DC = 1 000 Vdc | [25 empty] | POP
|  | nominální DC vstupní napětí = 750 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud = 3x 43,5 Adc | [25 empty] | POP
|  | s ochranou proti obrácení polarity | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost měniče min. 98,3 %, EU vážená účinnost min. 98% | [25 empty] | POP
|  | noční spotřeba energie < 12 W | [25 empty] | POP
|  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země | [25 empty] | POP |  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země
|  | vestavěná přepěťová ochrana, komunikační rozhraní 2x RS485, Ethernet, WiFi volitelně | [25 empty] | POP
|  | hluk < 67 dBA | [25 empty] | POP
|  | chlazení ventilátorem - vyměnitelným | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP65 - venkovní i vnitřní instalace | [25 empty] | POP
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
19 | 799-00 | Ostatní stavební přípomoce jinde nespecifikované | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje pžředevším: | [25 empty] | POP
|  | - demontáž stávající antény STA na střeše vč. kabelového vedení po střeše | [25 empty] | POP
|  | - demontáž stávajícího rozvaděče STA na chodbě vč. navazujících kabelových žlabů | [25 empty] | POP
|  | - demontáž / zpětná montáž stávajícího kazetového podhledu 60x60 cm na chodbě, rozsah odhadem cca 4,2*1,2m | [25 empty] | POP |  | - demontáž / zpětná montáž stávajícího kazetového podhledu 60x60 cm na chodbě, rozsah odhadem cca 4,2*1,2m
|  | - provedení stavebních prostupů stávajícími konstrukcemi vč. likvidace suti | [25 empty] | POP
|  | - drobné stavební doplňkové práce jinde nespecifikované | [25 empty] | POP
|  | - přípravné práce a dokončovací práce | [25 empty] | POP
|  | - zakrývání povrchů a úklid včetně potřebného materiálu | [25 empty] | POP
20 | 799-01 | Protipožární úprava prostupů kabelů přes dělící konstrukce PÚ, EI xx DP1, D+M, vč. štítku a protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - požární ucpávka prostupu kabelů přes požárně dělící konstrukci - kompletní provedení | [25 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | M21-00 | Elektromontážní práce na systému FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) veškeré elektromontážní práce spojené s instalací FVE výrobny | [25 empty] | POP
22 | M21-01 | Ostatní elektromontážní práce jinak nespecifikované | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) osazení HDO a jeho zapojení ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči RH-pole 1 na samostatný jistič 1x2A, char. B | [25 empty] | POP |  | 1) osazení HDO a jeho zapojení ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči RH-pole 1 na samostatný jistič 1x2A, char. B
|  | 2) příprava pro osazení 4Q elektroměru, nepřímé měření, stávající MTP | [25 empty] | POP
23 | M21-02 | Zpracování realizační dokumentace hromosvodu pro doplnění a úpravu stávajícího bleskosvodu, včetně zajištění a zpracování výchozích podkladů k RDS hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr. | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr.
24 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 6.37 | [6 empty] | DIL
25 | 650061811R00 | Montáž jističe výkonového, do 160 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.3 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nový jistič 3x100A v RH : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
26 | 650124141RT2 | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09955 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa RH-pole 1 - RFVE : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
27 | 650124279R00 | Uložení Cu kabelu 5 x 70 mm2, pevně, | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.27123 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa střídač - RFVE : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | RFVE - RH-pole 2 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
28 | 650141123R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 70 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.2635 | 2.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v RFVE : 5*1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | v RH-pole 2 : 5*1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
29 | 34111643RX | Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 70 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00306 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
30 | 35822945.AR1 | Jistič Modeion výkonový, 3 pól., 3 x 160 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | NN | Neuznatelné náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
31 | ON-04 | Realizační dokumentace výrobny a její odsouhlasní na DS ČEZ Distribuce, a.s., vč. zajištění souhlasného stanoviska PDS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | ON-01 | Vyřízení licence na ERÚ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
33 | ON-03 | Vyřízení souhlasu s umožněním trvalého provozu výrobny FVE připojené k DS ČEZdistribuce, a.s. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
34 | 001 | Doprava a mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
35 | 002 | Ostatní technologická doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
|  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu | [25 empty] | POP |  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu
|  | - výška jeřábu do 12 metrů | [25 empty] | POP
36 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | - Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení | [25 empty] | POP
|  | - náklady na zajištění bezpečnosti práce při provádění stavby | [25 empty] | POP
|  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru | [25 empty] | POP |  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru
|  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka) | [25 empty] | POP |  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka)
|  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci. | [25 empty] | POP |  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci.
37 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
38 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
39 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
40 | ON-02 | Nastavení a zprovoznění monitoringu FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## FVE 09 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04-2023 | Komunitní energetika Liberec I. | [25 empty] | STA
O: | FVE | Komunitní energetika Liberec I. | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 09 | Komunitní energetika Liberec I. - DS Františkov - FVE 99,22 kWp | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  |  |  |  | 12.97 | [6 empty] | DIL
1 | 963016211R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01068 | 0.13 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.211 | 2.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na chodbě budova A - m.č. A105S + kuchyň + zásobovací chodba - plocha odhadem : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
2 | 767584502R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.87 | 10.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na chodbě budova A - m.č. A105S + kuchyň + zásobovací chodba - plocha odhadem : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.4 | [6 empty] | DIL
3 | 712378104RT4 | Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.7 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | D+M, Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou. | [25 empty] | POP
Díl: | 742 | Elektroinstalace - FV systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.08 |  | 0 |  |  |  |  | 776.48 | [6 empty] | DIL
4 | 210020303R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.5795 | 25.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | budova A : 8+6+3*2 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova B : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C : 8+6+3*2 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
5 | 650611111R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmou střechu, montáž k nosné konstr. střechy | kus | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.3 | 314.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž nosné konstrukce panelů kotvené přes střešní krytinu do nosné konstrukce střechy. Položka neobsahuje dodávku kotvicích prvků. | [25 empty] | POP |  | Montáž nosné konstrukce panelů kotvené přes střešní krytinu do nosné konstrukce střechy. Položka neobsahuje dodávku kotvicích prvků.
|  | střecha A : 54 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha A-západní : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha B : 54 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha C : 54 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha C-východní : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
6 | 650612131R00 | Montáž fotovoltaických panelů na šikmou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp | kus | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.14 | 275.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha A : 54 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha A-západní : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha B : 54 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha C : 54 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha C-východní : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
7 | 650613126R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 15000 do 25000 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 19.4 | 19.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | budova B : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
8 | 650613127R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 25000 do 50000 W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 23.3 | 46.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | budova A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
9 | 742-12 | Kabel datový - typ FTP Cat.6e, pro regulaci výkonu, datovou komunikaci a monitoring FVE, pevné uložení , kompletní D+M, UV stabilní | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - datové komunikace měnič-hlavní měnič-router-internet | [25 empty] | POP
|  | - množství odhadem, provedení a trasovaní bude upřesněno na stavbě | [25 empty] | POP
10 | 742-15 | Uzemnění montážní konstrukce a FV panelů, D+M, množství uvedeno dle počtu FV modulů na střeše | ks | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou | [25 empty] | POP |  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou
|  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem | [25 empty] | POP |  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem
11 | 742-04 | Solární vodič 1x6 mm2, odolný proti UV záření, pro vnější použití, nešířící oheň - samozhášlivý, D+M, vč. zapojení FV panelů do stringů | m | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.063 | 94.5 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - délka kabelu odhadem v závislosti dle velikosti instalace FV výrobny | [25 empty] | POP
|  | délka odhadem (1500m/100kW) : 1500*99,22/100 |  | 1488.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | zaokrouhlení na celé 100m : 11,7 |  | 11.7 | [23 empty] | VV | 0
12 | 742-07.1 | Rozvaděč RDC vč. kompletního vystrojení pro 3 stringy, D+M - kompletní provedení | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Vystrojení rozvaděče RDC - pro 3 stringy: | [25 empty] | POP
|  | - Rozvodnice oceloplechová, plné dveře, IP66, rozměr 500x400x210mm, vč: | [25 empty] | POP
|  | - montážní rám DIN 3 řady - 54 modulů - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - krycí deska pro modulové přístroje na DIN liště - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - upevňovací materiál (příchytky, montážní šrouby) - 1 kpl | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg 9 - 12 ks | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg11 - 2 ks | [25 empty] | POP
|  | - FU1.1-FU1.3 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 3 kpl | [25 empty] | POP |  | - FU1.1-FU1.3 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 3 kpl
|  | - FU2.1-FU2.3 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 3 ks | [25 empty] | POP |  | - FU2.1-FU2.3 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 3 ks
|  | - SEP - svorkovnice ekvipotenciální - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - vč. kompletního podružného materiálu jinak nespecifikovaného - 1 kpl | [25 empty] | POP
|  | budova A, RDC-A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C, RDC-C : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
13 | 742-07.2 | Rozvaděč RDC vč. kompletního vystrojení pro 2 stringy, D+M - kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Vystrojení rozvaděče RDC - pro 2 stringy: | [25 empty] | POP
|  | - Rozvodnice oceloplechová, plné dveře, IP66, rozměr 500x400x210mm, vč: | [25 empty] | POP
|  | - montážní rám DIN 3 řady - 54 modulů - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - krycí deska pro modulové přístroje na DIN liště - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - upevňovací materiál (příchytky, montážní šrouby) - 1 kpl | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg 9 - 8 ks | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg11 - 2 ks | [25 empty] | POP
|  | - FU1.1-FU1.2 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 3 kpl | [25 empty] | POP |  | - FU1.1-FU1.2 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 3 kpl
|  | - FU2.1-FU2.2 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 3 ks | [25 empty] | POP |  | - FU2.1-FU2.2 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 3 ks
|  | - SEP - svorkovnice ekvipotenciální - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - vč. kompletního podružného materiálu jinak nespecifikovaného - 1 kpl | [25 empty] | POP
|  | budova B, RDC-B : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
14 | 742-07.3 | Rozvaděč RFVE vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
|  | - kompletní včetně vystrojení dle specifikace viz výkres D.2.1-11, 12, 13 | [25 empty] | POP
|  | - v případě RFVE-A doplněno o venkovní nástěnnou rozvodnici s IP65 vystrojenou opakovačem bezdrátového přenosu signálu HDO | [25 empty] | POP |  | - v případě RFVE-A doplněno o venkovní nástěnnou rozvodnici s IP65 vystrojenou opakovačem bezdrátového přenosu signálu HDO
|  | budova A, RFVE-A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova B, RFVE-B : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C, RFVE-C : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
15 | 742-10 | Svorkovnice ekvipotencionální - s krytem, kompletní D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - ekv. svorkovnice EPS - osazení na stěně u tech. FVE | [25 empty] | POP
|  | - pro připojení kruhového vodiče 8-10 mm | [25 empty] | POP
|  | - min. pro 4 ks vodiče 25 mm2 | [25 empty] | POP
|  | budova A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova B : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
16 | 742-13 | Konektor MC4 pro připojení solárního kabelu, D+M | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | zapojenístringů : (3+2+3)*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | propoj řad stringů : (3+2+3)*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | připojení na střídač : (3+2+3)*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
17 | 742-14 | Stahovací elektro pásky dlouhodobě UV odolné, rozměr cca 3,6x140 mm, D+M, kompletní provedení, černá barva, množství uvedeno v ks pásek | ks | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - množství pásek odhadem (balení á100 ks) | [25 empty] | POP
18 | 742-01 | Hliníková montážní systémová konstrukce pro osazení FV modulů na šikmé střeše, kotvení do nosné konstrukce přes střešní krytinu | ks | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková systémová konstrukce pro osazení FV modulů na šikmé střeše budovy | [25 empty] | POP
|  | systém s kotvením do nosné konstrukce střechy přes střešní krytinu | [25 empty] | POP
|  | montážní lišty pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm (2ks lišty/panel) | [25 empty] | POP
|  | kotvení panelů na dlouhé straně panelu | [25 empty] | POP
|  | kotvení montážních lišt pomocí kombi šrounů M10x200 přes střešní krytinu do konstrukce dřevěného krovu | [25 empty] | POP |  | kotvení montážních lišt pomocí kombi šrounů M10x200 přes střešní krytinu do konstrukce dřevěného krovu
|  | Technické vlastnosti montážního syytému: | [25 empty] | POP
|  | hmotnost montážní konstrukce max. 2,9 kg/panel | [25 empty] | POP
19 | 742-03 | FV panel 410 Wp, monokrystalický, half cell | ks | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 5.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Základní technické parametry monokrystalického FV panelu: | [25 empty] | POP
|  | - Rozměry 1 fotovoltaického panelu: 1722 x 1134 x 30 mm (108 buněk) | [25 empty] | POP
|  | - Hmotnost fotovoltaického panelu: max. 21,5 kg | [25 empty] | POP
|  | - Jmenovitý špičkový výkon: 410 Wp | [25 empty] | POP
|  | - Účinnost: min. 21% | [25 empty] | POP
20 | 742-05 | Výkonový optimizér - pro 2 FV panely, přídavný k montáži na FV panel nebo na montážní konstrukci, vč. připojovacích konektorů MC4 | ks | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | optimizér pro vysoce výkonné FV panely, 2 ks FV/1 optimizér | [25 empty] | POP
|  | jmenovitý vstupní DC výkon 850 W | [25 empty] | POP
|  | absolutní maximální vstupní napětí 125 Vdc | [25 empty] | POP
|  | provozní rozsah MPPT 12,5-105 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud Isc = 14,1 Adc | [25 empty] | POP
|  | bezpečné výstupní napětí pro optimizér: 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost: 99,5 % | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní proud během provozu: 18 Adc | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní napětí během provozu: 80 Vdc | [25 empty] | POP
|  | výstup v bezpečném režimu (odpojený optimizér nebo vypnutý střídač) - výstupní napětí 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. napětí systému: 1000 V | [25 empty] | POP
|  | konektory MC4 (vstup/výstup) | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP68 | [25 empty] | POP
21 | 742-06.1 | Měnič DC/AC, jmenovitý AC výkon 33,3 kW, 3f. střídač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | třífázový střídač | [25 empty] | POP
|  | nominální aktivní výstupní výkon AC = 33 300 W | [25 empty] | POP
|  | max. zdánlivý výstupní výkon AC = 33 300 VA | [25 empty] | POP
|  | výstupní napětí AC - sdružené/fázové (nominální): 380/220; 400/230 Vac | [25 empty] | POP
|  | max. trvalý proud na výstupu (na fázi): 48,25 Aac | [25 empty] | POP
|  | max. DC výkon střídač: 50 000 W | [25 empty] | POP
|  | beztransformátorový, neuzemněný | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní napětí DC = 1 000 Vdc | [25 empty] | POP
|  | nominální DC vstupní napětí = 750 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud = 48,25 Adc | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost měniče min. 98,3 %, EU vážená účinnost min. 98% | [25 empty] | POP
|  | noční spotřeba energie < 4 W | [25 empty] | POP
|  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země | [25 empty] | POP |  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země
|  | vestavěná přepěťová ochrana, komunikační rozhraní 2x RS485, Ethernet, WiFi volitelně | [25 empty] | POP
|  | hluk < 62 dBA | [25 empty] | POP
|  | chlazení ventilátorem - vyměnitelným | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP65 - venkovní i vnitřní instalace | [25 empty] | POP
|  | budova A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
22 | 742-06.2 | Měnič DC/AC, jmenovitý AC výkon 19,9 kW, 3f. střídač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | třífázový střídač | [25 empty] | POP
|  | nominální aktivní výstupní výkon AC = 19 900 W | [25 empty] | POP
|  | max. zdánlivý výstupní výkon AC = 19 900 VA | [25 empty] | POP
|  | výstupní napětí AC - sdružené/fázové (nominální): 400/230 Vac | [25 empty] | POP
|  | max. trvalý proud na výstupu (na fázi): 29 Aac | [25 empty] | POP
|  | max. DC výkon střídač: 34 800 W | [25 empty] | POP
|  | beztransformátorový, neuzemněný | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní napětí DC = 1 000 Vdc | [25 empty] | POP
|  | nominální DC vstupní napětí = 750 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud = 29 Adc | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost měniče min. 98 %, EU vážená účinnost min. 97,7% | [25 empty] | POP
|  | noční spotřeba energie < 4 W | [25 empty] | POP
|  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země | [25 empty] | POP |  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země
|  | vestavěná přepěťová ochrana volitelně, komunikační rozhraní RS485, Ethernet, WiFi volitelně | [25 empty] | POP
|  | hluk < 62 dBA | [25 empty] | POP
|  | chlazení ventilátorem - vyměnitelným | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP65 - venkovní i vnitřní instalace | [25 empty] | POP
|  | budova B : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | DIL
23 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 4.947 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
24 | 764-01 | Ochranná plechová vana pod technologii FVE umístěnou na střeše, plech Pz 0,55mm, rozměr cca 1x2m | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - plechová vana s půdorysným přesahem min. 0,50 metru přes průmět technologie FVE (střídač, rozvaděče) | [25 empty] | POP |  | - plechová vana s půdorysným přesahem min. 0,50 metru přes průmět technologie FVE (střídač, rozvaděče)
|  | - položka bude užita v případě neprokázání klasifikace Broof(t3) stávajcí střešní krytiny z PVC-P folie ploché střechy v místě osazení technologie FVE | [25 empty] | POP |  | - položka bude užita v případě neprokázání klasifikace Broof(t3) stávajcí střešní krytiny z PVC-P folie ploché střechy v místě osazení technologie FVE
|  | budova A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova B : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
25 | 799-00 | Ostatní stavební přípomoce jinde nespecifikované | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje pžředevším: | [25 empty] | POP
|  | - provedení stavebních prostupů plochou střechou nebo nástavbou šachty, vč. prostupových tvarovek pro ploché foliové střechy, pro kabely průměru do 25 mm | [25 empty] | POP |  | - provedení stavebních prostupů plochou střechou nebo nástavbou šachty, vč. prostupových tvarovek pro ploché foliové střechy, pro kabely průměru do 25 mm
|  | - stavební přípomoce pro montáž kabelů do stávajících svislých instalačních šachet, vč. zapravení případných prostupů v úrovni stropních konstrukcí, vč. případných protipožárních opatření | [25 empty] | POP |  | - stavební přípomoce pro montáž kabelů do stávajících svislých instalačních šachet, vč. zapravení případných prostupů v úrovni stropních konstrukcí, vč. případných protipožárních opatření
|  | - demontáž / zpětná montáž stávajícího kazetového podhledu 60x60 cm na chodbě v 1.PP budovy A, rozsah odhadem 12m2 | [25 empty] | POP |  | - demontáž / zpětná montáž stávajícího kazetového podhledu 60x60 cm na chodbě v 1.PP budovy A, rozsah odhadem 12m2
|  | - provedení stavebních prostupů stávajícími konstrukcemi vč. likvidace suti | [25 empty] | POP
|  | - drobné stavební doplňkové práce jinde nespecifikované | [25 empty] | POP
|  | - přípravné práce a dokončovací práce | [25 empty] | POP
|  | - zakrývání povrchů a úklid včetně potřebného materiálu | [25 empty] | POP
|  | budova A : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova B : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
26 | 799-01 | Protipožární úprava prostupů kabelů přes dělící konstrukce PÚ, EI xx DP1, D+M, vč. štítku a protokolu | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - požární ucpávka prostupu kabelů přes požárně dělící konstrukci - kompletní provedení | [25 empty] | POP
|  | budova A : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova B : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
27 | M21-00 | Elektromontážní práce na systému FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) veškeré elektromontážní práce spojené s instalací FVE výrobny | [25 empty] | POP
|  | 2) dle potřeby prostorová úprava vystrojení stávajících rozvaděčů určených pro napojení kabelové trasy od RFVE | [25 empty] | POP |  | 2) dle potřeby prostorová úprava vystrojení stávajících rozvaděčů určených pro napojení kabelové trasy od RFVE
28 | M21-01 | Ostatní elektromontážní práce jinak nespecifikované | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) osazení přijímače HDO a jeho zapojení ve stávající skříni USM v trafostanici LB_4190, vč. napojení na samostatný jistič 1x2A, char. B z rezervního vývodu NN odběratelského rozvaděče | [25 empty] | POP |  | 1) osazení přijímače HDO a jeho zapojení ve stávající skříni USM v trafostanici LB_4190, vč. napojení na samostatný jistič 1x2A, char. B z rezervního vývodu NN odběratelského rozvaděče
|  | 2) příprava pro osazení 4Q elektroměru, stávající MTP - kontrola, zajistit soulad s Připojovacími podmínkami PDS | [25 empty] | POP |  | 2) příprava pro osazení 4Q elektroměru, stávající MTP - kontrola, zajistit soulad s Připojovacími podmínkami PDS
|  | 3) doplnění vysílacího prvku signálu HDO vč. externí antény na vnější stěně trafostanice, vč. napojení na samostatný jistič 1x6A | [25 empty] | POP |  | 3) doplnění vysílacího prvku signálu HDO vč. externí antény na vnější stěně trafostanice, vč. napojení na samostatný jistič 1x6A
29 | M21-02 | Zpracování realizační dokumentace hromosvodu pro doplnění a úpravu stávajícího bleskosvodu, včetně zajištění a zpracování výchozích podkladů k RDS hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr. | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr.
30 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 31.88 | [6 empty] | DIL
31 | 210810057RT3 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.12062 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | budova B - napojení INV2 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
32 | 210810057RT4 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 16 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.14391 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | budova A - napojení INV1 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C - napojení INV3 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
33 | 650061642R00 | Montáž jističe modulárního, třípólového, do 80 A | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.9 | 2.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | budova A - nový jistič 3x63A v RH1-pole č.2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova B - nový jistič 3x40A v RS-201 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C - nový jistič 3x63A v RS-301 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
34 | 650121121R00 | Uložení Cu vodiče 16 mm2, pevně, | m | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.094 | 22.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | budova A : (50+2*2)*2 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova B : (30+2*2)*2 |  | 68 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C : (30+2*2)*2 |  | 68 | [23 empty] | VV | 0
35 | 650124141RT2 | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09955 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nové rozvody v TS LB_4190 pro napojení HDO, délka odhadem : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
36 | 650141115R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 16 mm2 | kus | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.08217 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v RFVE : 5*1*3+4*1*3 |  | 27 | [23 empty] | VV | 0
|  | v RH1 : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | v RS-201 : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | v RS-301 : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
37 | 341118501R | kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 1x16mm2; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová | m | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | budova A : 50+2*2 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova B : 30+2*2 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C : 30+2*2 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
38 | 341118534R | kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 4x10mm2; vnější průměr 16,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | budova B : 30+2*2 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
39 | 341118535R | kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 4x16mm2; vnější průměr 19,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová | m | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | budova A : 50+2*2 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C : 30+2*2 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
40 | 35822002317R | jistič modulární jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | budova B - nový jistič 3x40A v RS-201 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
41 | 35822002319R | jistič modulární jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | budova A - nový jistič 3x63A v RH1-pole č.2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | budova C - nový jistič 3x63A v RS-301 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
|  | Stávající objekt - Domov seniorů | [25 empty] | POP
Díl: | NN | Neuznatelné náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | ON-04 | Realizační dokumentace výrobny a její odsouhlasní na DS ČEZ Distribuce, a.s., vč. zajištění souhlasného stanoviska PDS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | ON-01 | Vyřízení licence na ERÚ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
45 | ON-03 | Vyřízení souhlasu s umožněním trvalého provozu výrobny FVE připojené k DS ČEZdistribuce, a.s. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
46 | 001 | Doprava a mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
47 | 002 | Ostatní technologická doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
|  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu | [25 empty] | POP |  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu
|  | - výška jeřábu do 12 metrů | [25 empty] | POP
48 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | - Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení | [25 empty] | POP
|  | - náklady na zajištění bezpečnosti práce při provádění stavby v souladu s Plánem BOZP | [25 empty] | POP
|  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků nebo jako systém kombinovaný s poddajným/pevným kotvícím vedením, v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru | [25 empty] | POP |  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků nebo jako systém kombinovaný s poddajným/pevným kotvícím vedením, v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru
|  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní háky) | [25 empty] | POP |  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní háky)
|  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci. | [25 empty] | POP |  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci.
49 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
50 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
51 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
52 | ON-02 | Nastavení a zprovoznění monitoringu FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## FVE 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04-2023 | Komunitní energetika Liberec I. | [25 empty] | STA
O: | FVE | Komunitní energetika Liberec I. | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 10 | Komunitní energetika Liberec I. - Divadlo F.X. Šaldy - FVE 72,98 kWp | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 742 | Elektroinstalace - FV systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.52 |  | 0 |  |  |  |  | 616.25 | [6 empty] | DIL
1 | 210020303R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.5795 | 82.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | DC - střecha 1 : 57+11,5 |  | 68.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 5+2*2 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | fasáda na střechu 2 : 3,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | fasáda na střechu 3 : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | AC trasa - na střeše 1+2 : 11,5+24 |  | 35.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | AC trsa - na fasádách : 3,5+12 |  | 15.5 | [23 empty] | VV | 0
2 | 210020305R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.64833 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | na konstrukci pro technologii FVE : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
3 | 650611115R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu | kus | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.35 | 240.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha 1 : 64 |  | 64 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 70 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 44 |  | 44 | [23 empty] | VV | 0
4 | 650612231R00 | Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp | kus | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.08 | 192.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha 1 : 64 |  | 64 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 70 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 44 |  | 44 | [23 empty] | VV | 0
5 | 650613128R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 50000 do 75000 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 29.9 | 29.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.265 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
7 | 63-01 | Zatěžovací bet. dlažba různého formátu, betonové obruby, D+M, vč. osazení na podkonstrukci FVE na střeše objektu | kg | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - pro stabilizaci konstrukce pro FV panely na střeše | [25 empty] | POP
|  | střecha 1 : 96 |  | 96 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 2 : 120 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha 3 : 54 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
8 | 742-12 | Kabel datový - typ FTP Cat.6e, pro regulaci výkonu, datovou komunikaci a monitoring FVE, pevné uložení , kompletní D+M, UV stabilní | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - datové komunikace měnič-hlavní měnič-router-internet | [25 empty] | POP
|  | - množství odhadem | [25 empty] | POP
9 | 742-15 | Uzemnění montážní konstrukce a FV panelů, D+M, množství uvedeno dle počtu FV modulů na střeše | ks | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou | [25 empty] | POP |  | - uzemnění FV panelů kabelem H07V-K 6 (CYA 6) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem a vějířovou podložkou
|  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem | [25 empty] | POP |  | - uzemnění montážní konstrukce kabelem H07V-K 16 (CYA 16) vč. koncových kabelových oček s nerezovým šroubem
10 | 743E21OA0 | SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | EXP 23 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
11 | 743E32OA0 | SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA LIŠTOVÝ ODPÍNAČ | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | EXP 23 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
12 | 742-04 | Solární vodič 1x6 mm2, odolný proti UV záření, pro vnější použití, nešířící oheň - samozhášlivý, D+M, vč. zapojení FV panelů do stringů | m | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.063 | 69.3 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - délka kabelu odhadem v závislosti dle velikosti instalace FV výrobny | [25 empty] | POP
|  | délka odhadem (1500m/100kW) : 1500*72,98/100 |  | 1094.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | zaokrouhlení na celé 100m : 5,3 |  | 5.3 | [23 empty] | VV | 0
13 | 742-07.1 | Rozvaděč RDC vč. kompletního vystrojení pro 6 stringů, D+M - kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Vystrojení rozvaděče RDC - pro 6 stringů: | [25 empty] | POP
|  | - Rozvodnice oceloplechová, plné dveře, IP66, rozměr 600x400x210mm, vč: | [25 empty] | POP
|  | - montážní rám DIN 3 řady - min. 54 modulů - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - krycí deska pro modulové přístroje na DIN liště - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - upevňovací materiál (příchytky, montážní šrouby) - 1 kpl | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg 9 - 24 ks | [25 empty] | POP
|  | - Vývodka + matice, Pg11 - 2 ks | [25 empty] | POP
|  | - FU1.1-FU1.6 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 6 kpl | [25 empty] | POP |  | - FU1.1-FU1.6 - pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 pro FV aplikace, 1000 V DC + 2x válcová pojistka PV4 -25A gPV - 6 kpl
|  | - FU2.1-FU2.6 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 6 ks | [25 empty] | POP |  | - FU2.1-FU2.6 - svodič přepětí - 3 pól. přepěťová ochrana třídy T1+T2 pro FV střešní aplikace, bleskový proud 5kA, Imax=40 kA - 6 ks
|  | - SEP - svorkovnice ekvipotenciální - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | - vč. kompletního podružného materiálu jinak nespecifikovaného - 1 kpl | [25 empty] | POP
14 | 742-07.2 | Rozvaděč RAC vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Rozvaděč RAC | [25 empty] | POP
|  | - kompletní včetně vystrojení dle specifikace viz výkres D.2.1-10 | [25 empty] | POP
15 | 742-07.3 | Rozvaděč RFVE vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
|  | - kompletní včetně vystrojení dle specifikace viz výkres D.2.1-11 | [25 empty] | POP
16 | 742-10 | Svorkovnice ekvipotencionální - s krytem, kompletní D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - ekv. svorkovnice EPS - osazení na kontrukci pro tech. FVE | [25 empty] | POP
|  | - pro připojení kruhového vodiče 8-10 mm | [25 empty] | POP
|  | - min. pro 4 ks vodiče 25 mm2 | [25 empty] | POP
17 | 742-11 | Uzemnění sestavy tecnologie FVE, kompletní D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - uzemnění technologie FVE a rozvaděčů u technologie FVE | [25 empty] | POP
|  | - nový svod uzemnění po fasádě | [25 empty] | POP
|  | - napojení na stávající zemnící soustavu objektu (na zemnící pásek) | [25 empty] | POP
|  | - kompletní provedení vč. potřebných zemních prací | [25 empty] | POP
18 | 742-13 | Konektor MC4 pro připojení solárního kabelu, D+M | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | zapojenístringů : 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | propoj řad stringů : 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | připojení na střídač : 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
19 | 742-13.2 | Vypínací prvek STOP FVE - central stop, D+M, kompletní provedení vč. označení dle požadavku PBŘ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - pozice vypínacího prvku je upřesněna ve výkresové dokumentaci | [25 empty] | POP
|  | - včetně napojení na rozvaděč RFVE | [25 empty] | POP
20 | 742-14 | Stahovací elektro pásky dlouhodobě UV odolné, rozměr cca 3,6x140 mm, D+M, kompletní provedení, černá barva, množství uvedeno v ks pásek | ks | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - množství pásek odhadem (balení á100 ks) | [25 empty] | POP
21 | 743F23OA0X | SKŘÍŇ ROZVADĚČOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ PŘES 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - ROZVADĚČ RFVE - V PROVEDENÍ KOMPAKTNÍ PILÍŘ | [25 empty] | POP
22 | 742-01 | Hliníková montážní systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše, střechovitý systém V-Z | ks | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková systémová konstrukce se sklonem 10° pro osazení FV modulů na ploché střeše budovy | [25 empty] | POP
|  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm. | [25 empty] | POP |  | systém se střechovitým uspořádáním panelů v orientaci V-Z, rozestup řad max. 2,51 metru pro FV panely rozměru 1722x1134x30 mm.
|  | Technické vlastnosti montážního syytému: | [25 empty] | POP
|  | hmotnost montážní konstrukce max. 1,7 kg/panel | [25 empty] | POP
|  | krok údržby šířky 0,14 metru | [25 empty] | POP
23 | 742-03 | FV panel 410 Wp, monokrystalický, half cell | ks | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 3.83 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Základní technické parametry monokrystalického FV panelu: | [25 empty] | POP
|  | - Rozměry 1 fotovoltaického panelu: 1722 x 1134 x 30 mm (108 buněk) | [25 empty] | POP
|  | - Hmotnost fotovoltaického panelu: max. 21,5 kg | [25 empty] | POP
|  | - Jmenovitý špičkový výkon: 410 Wp | [25 empty] | POP
|  | - Účinnost: min. 21% | [25 empty] | POP
24 | 742-05 | Výkonový optimizér - pro 2 FV panely, přídavný k montáži na FV panel nebo na montážní konstrukci, vč. připojovacích konektorů MC4 | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | optimizér pro vysoce výkonné FV panely, 2 ks FV/1 optimizér | [25 empty] | POP
|  | jmenovitý vstupní DC výkon 850 W | [25 empty] | POP
|  | absolutní maximální vstupní napětí 125 Vdc | [25 empty] | POP
|  | provozní rozsah MPPT 12,5-105 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud Isc = 14,1 Adc | [25 empty] | POP
|  | bezpečné výstupní napětí pro optimizér: 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost: 99,5 % | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní proud během provozu: 18 Adc | [25 empty] | POP
|  | max. výstupní napětí během provozu: 80 Vdc | [25 empty] | POP
|  | výstup v bezpečném režimu (odpojený optimizér nebo vypnutý střídač) - výstupní napětí 1±0,1 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. napětí systému: 1000 V | [25 empty] | POP
|  | konektory MC4 (vstup/výstup) | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP68 | [25 empty] | POP
25 | 742-06.2 | Měnič DC/AC, jmenovitý AC výkon 66,6 kW, 3f. střídač se synergickou technologií se dvěma jednotkami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Třífázový střídač se synergickou technologií se 2 jednotkami | [25 empty] | POP
|  | nominální aktivní výstupní výkon AC = 66 600 W | [25 empty] | POP
|  | max. zdánlivý výstupní výkon AC = 66 600 VA | [25 empty] | POP
|  | výstupní napětí AC - sdružené/fázové (nominální): 380/220; 400/230 Vac | [25 empty] | POP
|  | AC frekvence: 50/60 +-5 Hz | [25 empty] | POP
|  | max. DC výkon střídač/synergická jednotka: 100 000 / 50 000 W | [25 empty] | POP
|  | beztransformátorový, neuzemněný | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní napětí DC = 1 000 Vdc | [25 empty] | POP
|  | nominální DC vstupní napětí = 750 Vdc | [25 empty] | POP
|  | max. vstupní proud = 2x 48,25 Adc | [25 empty] | POP
|  | s ochranou proti obrácení polarity | [25 empty] | POP
|  | max. účinnost měniče min. 98,3 %, EU vážená účinnost min. 98% | [25 empty] | POP
|  | noční spotřeba energie < 8 W | [25 empty] | POP
|  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země | [25 empty] | POP |  | monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země
|  | vestavěná přepěťová ochrana, komunikační rozhraní 2x RS485, Ethernet, WiFi volitelně | [25 empty] | POP
|  | hluk < 67 dBA | [25 empty] | POP
|  | chlazení ventilátorem - vyměnitelným | [25 empty] | POP
|  | stupeň krytí: IP65 - venkovní i vnitřní instalace | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 5.52 | [6 empty] | DIL
26 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.1 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | Indiv | 0.1 | 5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - atypická kovová konstrukce pro osazení technologie FVE u fasády objektu (nad střechou č. 1 u vyšší části se střechou č. 3) | [25 empty] | POP |  | - atypická kovová konstrukce pro osazení technologie FVE u fasády objektu (nad střechou č. 1 u vyšší části se střechou č. 3)
|  | - konstrukční ocel S235JR | [25 empty] | POP
|  | - konstrukci tvoří ocelové sloupky kotvené do stávající nosné konstrukce střechy č. 1 a ke stávající kovové fasádě, montážní hliníkové profily HNP1 svěrně kotvené ke sloupkům | [25 empty] | POP |  | - konstrukci tvoří ocelové sloupky kotvené do stávající nosné konstrukce střechy č. 1 a ke stávající kovové fasádě, montážní hliníkové profily HNP1 svěrně kotvené ke sloupkům
|  | - včetně všech spojovacích prvků kce | [25 empty] | POP
|  | - konstrukce povrchově upravena žárovým zinkováním dle ČSN EN ISO 1461 | [25 empty] | POP
|  | - vč. napojení na uzemnění | [25 empty] | POP
|  | - obsahuje zpracování dílenské dokumentace výrobce | [25 empty] | POP
|  | montážní atypická konstrukce : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
27 | 767-02 | Ochranná plechová vana pod technologii RFVE, plech Pz 0,55mm, rozměr cca 1x3m | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - plechová vana s půdorysným přesahem min. 0,50 metru přes průmět technologie FVE (střídač, rozvaděče) | [25 empty] | POP |  | - plechová vana s půdorysným přesahem min. 0,50 metru přes průmět technologie FVE (střídač, rozvaděče)
28 | 767-01 | HNP1 - hliníkový profil 40x45 pro montáž technologie FVE na pomocné kovové konstrukci | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - svěrné kotvení na kovovou konstrukci s podložením nerezovým plechem | [25 empty] | POP
|  | 1,5*8 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
29 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.006 | 0.52 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 10.12 | [6 empty] | DIL
30 | 799-00 | Ostatní stavební přípomoce jinde nespecifikované | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje pžředevším: | [25 empty] | POP
|  | - provedení a zapravení prostupů střechou z asfaltových pásů pro osazení pomocné konstrukce pro technologii FVE nad střechou č.1 u fasády | [25 empty] | POP |  | - provedení a zapravení prostupů střechou z asfaltových pásů pro osazení pomocné konstrukce pro technologii FVE nad střechou č.1 u fasády
|  | - drobné stavební doplňkové práce jinde nespecifikované | [25 empty] | POP
|  | - přípravné práce a dokončovací práce | [25 empty] | POP
|  | - zakrývání povrchů a úklid včetně potřebného materiálu | [25 empty] | POP
31 | 941940031RAA | Lešení lehké fasádní šířky do 1 m, výšky do 10 m, montáž, demontáž, doprava do 10 km, pronájem na 1 měsíc | m2 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01923 | 0.73 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.26642 | 10.12 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | montáž, demontáž a pronájem lešení včetně přesunu hmot na staveništi a dopravy (odvozu i dovozu) na stavbu tam i zpět. | [25 empty] | SPI |  | montáž, demontáž a pronájem lešení včetně přesunu hmot na staveništi a dopravy (odvozu i dovozu) na stavbu tam i zpět.
|  | fasáda severní - trasa AC : 2*12 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | fasáda severní nad střechou - trasa DC : 2*7 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
32 | M21-00 | Elektromontážní práce na systému FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) veškeré elektromontážní práce spojené s instalací FVE výrobny | [25 empty] | POP
33 | M21-01 | Ostatní elektromontážní práce jinak nespecifikované | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje především: | [25 empty] | POP
|  | 1) osazení kompaktního pilíře RFVE + SR322 včetně jejich kabelového napojení | [25 empty] | POP
|  | 2) stávající kabelový vývod z RE pro napojení objektu odpojit | [25 empty] | POP
|  | 3) zatažení stávajícího kabelového vedení do hlavního rozvaděče do nového kompaktního pilíře SR322 | [25 empty] | POP
|  | 4) napojení nového vývodu ze stávajícího pilíře RE na nový kompaktní pilíř SR322 | [25 empty] | POP
|  | 5) ve stávajícím pilíři s elektroměrovým rozvaděčem RE - doplnění přijímače HDO vč. samostatného jističe 1x2A,char. B | [25 empty] | POP |  | 5) ve stávajícím pilíři s elektroměrovým rozvaděčem RE - doplnění přijímače HDO vč. samostatného jističe 1x2A,char. B
|  | 6) příprava pro osazení nového 4Q elektroměru | [25 empty] | POP
34 | M21-02 | Zpracování realizační dokumentace hromosvodu pro doplnění a úpravu stávajícího bleskosvodu, včetně zajištění a zpracování výchozích podkladů k RDS hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění výchozích podkladů od stávajícího hromosvodu v součinnosti s objednatelem (výchozí revizní zpráva hromosvodu, poslední periodická revizní zpráva hromosvodu, nejaktuálnější archivní dokumentace hromosvodu) tj. výchozích podkladů pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění prověření technického stavu stávající hromosvodové soustavy včetně zjištění zemních odporů stávajících svodů na dotčených budovách či jejich částí = výchozí podklad pro zpracování RDS úprav a doplnění hromosvodu
|  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr. | [25 empty] | POP |  | - součástí této položky je zajištění zpracování RDS úprav a doplnění stávajícího hromosvodu v souladu s požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro zajištění dostatečné vzdálenosti hromosvodu na střeše od rozvodů a kovových konstrukcí navrhované střešní FVE a ochrany FV panelů proti přímému úderu blesku. Součástí RDS bude zpracování analýzy rizika pro LPS dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, vlastní návrh úprav a doplnění hromosvodu včetně případného doplnění uzemnění, položkový výkaz výměr.
35 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.76 |  | 0 |  |  |  |  | 24.12 | [6 empty] | DIL
36 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 0.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.533 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | výkop pro kompaktní pilíř RFVE a SR322 : 1,60*0,50*0,60 |  | 0.48 | [23 empty] | VV | 0
37 | 460200163RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.98924 | 15.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa k RFVE : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa SR322 - RE : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | výkop stáv. kabelu napojení objektu + zatažení do SR322 : 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
38 | 460420018RT1 | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11025 | 1.76 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.0528 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa k RFVE : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa SR322 - RE : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | výkop stáv. kabelu napojení objektu + zatažení do SR322 : 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
39 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.026 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 460570163R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1888 | 3.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 5
41 | 460600001RT1 | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 500 m | m3 | 1.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.663 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přebytečná zemina z lože : 0,35*0,15*16 |  | 0.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | přebytečná zemina z komp. pilířů : 1,60*0,25*0,60*2 |  | 0.48 | [23 empty] | VV | 0
42 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 16*0,50 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
43 | 460620013RT1 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.129 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 16*0,50 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 19.63 | [6 empty] | DIL
44 | 650124141RT2 | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09955 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5+12,5+1,5 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
45 | 650134421R00 | Uložení Al kabelu 3 x 95 + 70 mm2, pevně | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.16867 | 12.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa AC k RFVE : 12+12+24+3,5+12,5+2*1,5 |  | 67 | [23 empty] | VV | 0
|  | napojení na stávající RE : 1,5*2+2 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
46 | 650141123R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 70 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.2635 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v SR322 - stávající kabel napojení objektu : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
47 | 650141125R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 95 mm2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.2845 | 4.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v RFVE : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | v SR322 : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | v RE : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
48 | 34113217R | kabel 1-AYKY; silový, instalační; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Al jádro kulaté plné (RE), Al jádro sektorové lanované (SM); počet žil 4; vnější průměr 39,0 mm; jmen.průřez jádra 3x95+70 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996; odolnost vůči UV záření | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | NN | Neuznatelné náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | ON-04 | Realizační dokumentace výrobny a její odsouhlasní na DS ČEZ Distribuce, a.s., vč. zajištění souhlasného stanoviska PDS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | ON-01 | Vyřízení licence na ERÚ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
51 | ON-03 | Vyřízení souhlasu s umožněním trvalého provozu výrobny FVE připojené k DS ČEZdistribuce, a.s. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
52 | 001 | Doprava a mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
53 | 002 | Ostatní technologická doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
|  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu | [25 empty] | POP |  | - vertikální doprava jeřábem na střechu budovy, vč. přistavení, zporovoznění, složení a zpětné dopravy jeřábu
|  | - výška jeřábu do 12 metrů | [25 empty] | POP
54 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | - Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení | [25 empty] | POP
|  | - náklady na zajištění bezpečnosti práce při provádění stavby v souladu s Plánem BOZP | [25 empty] | POP
|  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků nebo jako systém kombinovaný s poddajným/pevným kotvícím vedením, v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru | [25 empty] | POP |  | - obsahuje veškeré náklady na zajištění BOZP dle požadavků platných vyhlášek a nařízení v oblasti bezpečnosti práce včetně návrhu a instalace pevných prvků záchytného systému na střeše. Systém ochrany osob proti pádu je uvažován pomocí samostatných kotvících prvků nebo jako systém kombinovaný s poddajným/pevným kotvícím vedením, v kombinaci s osobním ochranným prostředkem proti pádu (OOPP), výška případného pádu na spojovacím prostředku nesmí být delší než 1,50 metru
|  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka,lanový systém) | [25 empty] | POP |  | - návrh systému ochrany osob proti pádu bude respektovat požadavky ČSN EN 795, pro realizaci budou užity certifikovanné kotvící zařízení (střešní oka,lanový systém)
|  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci. | [25 empty] | POP |  | - návrh rozmístění kotvícího zařízení/prvků se provádí vždy pro daný systém daného výrobce, obecný návrh bez respektování požadavků není možný. Z tohoto důvodu není návrh systému ochrany osob proti pádu obsažen v této projektové dokumentaci.
55 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
56 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
57 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
58 | ON-02 | Nastavení a zprovoznění monitoringu FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## FVE 11 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04-2023 | Komunitní energetika Liberec I. | [25 empty] | STA
O: | FVE | Komunitní energetika Liberec I. | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 11 | Systém energetického managementu vč. řídícího SW | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _00 | Úvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 00 | Úvodní text k rozpočtu | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | Monitoring a řízení FVE musí být provedeno v minimálním standardu na základě PD pro stavební povolení nebo dokumentace pro zadání stavby. | [25 empty] | POP |  | Monitoring a řízení FVE musí být provedeno v minimálním standardu na základě PD pro stavební povolení nebo dokumentace pro zadání stavby.
|  | Předpokládá se základní monitoring provozu FVE dle současných všeobecně platných standardů výrobců střídačů DC/AC a vždy v rozsahu, který vyžaduje PDS (ČEZ Distribuce, a.s.) a legislativní rámec ČR a EU (např. hlášení OTE aj.). | [25 empty] | POP |  | Předpokládá se základní monitoring provozu FVE dle současných všeobecně platných standardů výrobců střídačů DC/AC a vždy v rozsahu, který vyžaduje PDS (ČEZ Distribuce, a.s.) a legislativní rámec ČR a EU (např. hlášení OTE aj.).
|  | Základním předpokladem je splnění požadavků na monitoring a řízení FVE dle výzvy ModF - RES+ č. 4/2022, program 2. Nocvé obnovitelné zdroje v energetice (RES+), podporovaná aktivita Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách - sdružené projekty výstavby FVE. | [25 empty] | POP |  | Základním předpokladem je splnění požadavků na monitoring a řízení FVE dle výzvy ModF - RES+ č. 4/2022, program 2. Nocvé obnovitelné zdroje v energetice (RES+), podporovaná aktivita Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách - sdružené projekty výstavby FVE.
POP
|  | Veškeré řídící a regulační prvky pro optimalizaci výroby FVE včetně řídícího SW budou kompatibilní s technologií FVE instalovanou tímto projektem. | [25 empty] | POP |  | Veškeré řídící a regulační prvky pro optimalizaci výroby FVE včetně řídícího SW budou kompatibilní s technologií FVE instalovanou tímto projektem.
POP
|  | Předpokládá se, že zajištění internetové konektivity pro připojení technologie FVE bude řešeno v rámci stavby se zadavatelem stavby a v kooperaci s provozovatelem objektu - veřejné budovy, na kteé bude instalována FVE výrobna. | [25 empty] | POP |  | Předpokládá se, že zajištění internetové konektivity pro připojení technologie FVE bude řešeno v rámci stavby se zadavatelem stavby a v kooperaci s provozovatelem objektu - veřejné budovy, na kteé bude instalována FVE výrobna.
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | DIL
2 | 650617135R00 | Montáž monitorovacího zařízení, vzdálený odečet dat z elektroměru | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1 | 10 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | M65-01 | Elektroměr svorkové výroby FVE s výstupem ModBus, uř. ověřený, D+M - příplatek | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - příplatek za osazení úředně ověřeného elektroměru svorkové výroby FVE s výstupem ModBus | [25 empty] | POP
POP
|  | Přehled paramterů elektroměrů svorkové výroby po objektech: | [25 empty] | POP
|  | 01 - ZŠ Broumovská: elektroměr 3F x/5A, nepřímé měření s MTP 250/5A, tř. 0,5S, 10VA, uř.ověřený | [25 empty] | POP
|  | 02 - ZŠ Dobiášova: elektroměr 3F x/5A, nepřímé měření s MTP 250/5A, tř. 0,5S, 10VA, uř.ověřený | [25 empty] | POP
|  | 03 - ZŠ nám. Míru: elektroměr 3F x/5A, nepřímé měření s MTP 100/5A, tř. 0,5S, 10VA, uř.ověřený | [25 empty] | POP
|  | 04 - ZŠ nám. Míru - tělocvična: elektroměr 3F do 80A, přímé měření, uř.ověřený | [25 empty] | POP
|  | 05 - MŠ Beruška: elektroměr 3F x/5A, nepřímé měření s MTP 250/5A, tř. 0,5S, 10VA, uř.ověřený | [25 empty] | POP
|  | 06 - MŠ Čtyřlístek: elektroměr 3F do 80A, přímé měření, uř.ověřený | [25 empty] | POP
|  | 07 - BD Na Žižkově: elektroměr 3F do 80A, přímé měření, uř.ověřený | [25 empty] | POP
|  | 08 - MŠ Motýlek: elektroměr 3F x/5A, nepřímé měření s MTP 150/5A, tř. 0,5S, 10VA, uř.ověřený | [25 empty] | POP
|  | 09 - DS Františkov: elektroměr 3F do 80A, přímé měření, uř.ověřený - 3ks, bude vyhodnocována celková součtová svorková výroba ze 3 výrobních bloků | [25 empty] | POP |  | 09 - DS Františkov: elektroměr 3F do 80A, přímé měření, uř.ověřený - 3ks, bude vyhodnocována celková součtová svorková výroba ze 3 výrobních bloků
|  | 10 - Divadlo F.X. Šaldy - dílny: elektroměr 3F x/5A, nepřímé měření s MTP 125/5A, tř. 0,5S, 10VA, uř.ověřený | [25 empty] | POP |  | 10 - Divadlo F.X. Šaldy - dílny: elektroměr 3F x/5A, nepřímé měření s MTP 125/5A, tř. 0,5S, 10VA, uř.ověřený
|  | 01 - ZŠ Broumovská: elektroměr 3F x/5A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 02 - ZŠ Dobiášova: elektroměr 3F x/5A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 - ZŠ nám. Míru: elektroměr 3F x/5A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 04 - ZŠ nám. Míru - tělocvična: elektroměr 3F do 80A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 05 - MŠ Beruška: elektroměr 3F x/5A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 06 - MŠ Čtyřlístek: elektroměr 3F do 80A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 07 - BD Na Žižkově: elektroměr 3F do 80A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 08 - MŠ Motýlek: elektroměr 3F x/5A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 09 - DS Františkov: elektroměr 3F do 80A, 3ks, bude vyhodnocována celková součtová svorková výroba ze 3 výrobních bloků : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 - Divadlo F.X. Šaldy - dílny: elektroměr 3F x/5A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | _SW | Software |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | SW-02 | Testování SW, instalace, zprovoznění, zkušební provoz, zpracování výchozího manuálu k SW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | SW-03 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | SW-04 | Ostatní náklady a dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | SW-01 | Řídící SW pro 10 výroben FVE s možností libovolného rozšíření budoucího počtu výroben, kompletní dodávka včetně implementace a zprovoznění SW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - návrh SW v kooperaci s požadavky zadavatele včetně grafického řešení výstupů pro potřeby prezentace zadavatelem | [25 empty] | POP |  | - návrh SW v kooperaci s požadavky zadavatele včetně grafického řešení výstupů pro potřeby prezentace zadavatelem
|  | - interval trendování a vlastní struktura poskytovaných dat bude konzultována se zástupcem zadavatele | [25 empty] | POP |  | - interval trendování a vlastní struktura poskytovaných dat bude konzultována se zástupcem zadavatele
|  | - přenos veškerých dat bude řešen jako dálkový prostřednictvím konektivity do internetu¨ | [25 empty] | POP
|  | - pro přenos provozních a bilančních dat stavu výrobny FVE se uvažuje s využitím standardu přenosu průmyslovým protokolem ModBus přes sběrnici RS-485 (ModBus-RTU) | [25 empty] | POP |  | - pro přenos provozních a bilančních dat stavu výrobny FVE se uvažuje s využitím standardu přenosu průmyslovým protokolem ModBus přes sběrnici RS-485 (ModBus-RTU)
|  | - zpracování dat bude řešeno v rámci navrhovaného SW provozovaném na PC zadavatele v prostředí Windows (nebo v prostředí upřesněném zadavatelem) | [25 empty] | POP |  | - zpracování dat bude řešeno v rámci navrhovaného SW provozovaném na PC zadavatele v prostředí Windows (nebo v prostředí upřesněném zadavatelem)
POP
|  | SW bude umožňovat vyčítání dat z monitorovacího webového rozhraní výrobce střídače. Vyčítaná data z monitorovacího webového rozhraní výrobce střídače budou zpracována dle požadavků zadavatele (např. sumární součty dle vybraných výroben aj.). | [25 empty] | POP |  | SW bude umožňovat vyčítání dat z monitorovacího webového rozhraní výrobce střídače. Vyčítaná data z monitorovacího webového rozhraní výrobce střídače budou zpracována dle požadavků zadavatele (např. sumární součty dle vybraných výroben aj.).
POP
|  | Základním předpokladem je vyčítání provozního stavu FV střídače/střídačů výrobny FVE, údaje o aktuální výrobě, údaje o denní výrobě, údaje o výrobě v nastavitelném časovém období (týden, měsíc, rok), chybová hlášení s možností notifikačních zpráv zasílaných na jiné zařízení zadavatele (bude upřesněno zadavatelem). | [25 empty] | POP |  | Základním předpokladem je vyčítání provozního stavu FV střídače/střídačů výrobny FVE, údaje o aktuální výrobě, údaje o denní výrobě, údaje o výrobě v nastavitelném časovém období (týden, měsíc, rok), chybová hlášení s možností notifikačních zpráv zasílaných na jiné zařízení zadavatele (bude upřesněno zadavatelem).
|  | Výstupy z řídícího SW budou umožňovat automatizaci procesu měsíčních hlášení výrobce do portálu CS OTE a to dle požadavků platné legislativy. | [25 empty] | POP |  | Výstupy z řídícího SW budou umožňovat automatizaci procesu měsíčních hlášení výrobce do portálu CS OTE a to dle požadavků platné legislativy.
POP
|  | Výchozím předpokladem je umožnění budoucího připojení libovolného počtu výroben OZE v majetku zadavatele! Veškeré funkcionality SW musí umožňovat rozšíření počtu připojených výroben OZE v rámci budoucího rozvoje komunitní energetiky zadavatele. | [25 empty] | POP |  | Výchozím předpokladem je umožnění budoucího připojení libovolného počtu výroben OZE v majetku zadavatele! Veškeré funkcionality SW musí umožňovat rozšíření počtu připojených výroben OZE v rámci budoucího rozvoje komunitní energetiky zadavatele.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu