## Položky
VÝPIS MATERIÁLU - DPS 01/2024
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
OBJEKT: FRÝDLANTSKÁ 285, 460 01 LIBEREC 1
ČÁST: D.1.4 -VZT- VZDUCHOTECHNIKA
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM |  |  |  | 0 | (bez DPH)
| Poznámka: | V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo
označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která musí plně splňovat technické a funkční
požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
| 1 | VELKÝ SÁL |  |  |  | 0
1 | 1.1 | Vzduchotechnická jednotka, sestavná, dodána "po komorách", ve vnitřním provedení , Rozměr max. VxŠxH-1650x4800x1485mm - tloušťka izolace 60mm; typ například: ... - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích manžet, rámu, noh, uzavírací klapky na sání a výtlaku, klapky cirkulace, integrovaného chlazení-T.Č., regulace a regulátor (dodá MaR); čidla CO2 prostor (dodá MaR). | 1 | ks |  | 0 | Sestavná jednotka (vnitřní). složená z: přívodní část: filtr M5, rotační rekuperátor s pohonem, klapka cirkulace, ohřívač - voda 55/45°C; Qt=45kW, integrované T.Č. chladič-výparník R 410A; Qch=28-30kW, ventilátor 6.300 m3/h, 500Pa, motory s EC; odsávací část: filtr M5, ventilátor 6.000 m3/h, 450Pa, motory s EC ; Hluk do okolí max. 62 dB(A)
2 | - | Osazení jednotky poz. 2.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání | 1 | ks |  | 0
3 | - | Montáž vzt. jednotky | 1 | ks |  | 0
4 | 1.2 | Tlumič hluku v plášti 800x630; L=1000mm - buňkový / sání / | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (4x) - G.200x630x1000 s náběhy na obou koncích
5 | - | Montáž tlumiče | 2 | ks |  | 0
6 | 1.3 | Tlumič hluku v plášti 1000x500; L=1000mm - buňkový / výfuk / | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (5x) - G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích
7 | - | Montáž tlumiče | 2 | ks |  | 0
8 | 1.4 | Tlumič hluku v plášti 1000x500; L=1000mm - buňkový / odvod / | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (5x) - G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích
9 | - | Montáž tlumiče | 2 | ks |  | 0
10 | 1.5 | Tlumič hluku v plášti 1000x500; L=1250mm - buňkový / přívod / | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (5x) - G.200x500x1250 s náběhy na obou koncích
11 | - | Montáž tlumiče | 2 | ks |  | 0
12 | 1.6 | Tlumič hluku v plášti 1000x500; L=500mm - buňkový / přívod / | 1 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (5x) - G.200x500x500 s náběhy na obou koncích
13 | - | Montáž tlumiče | 1 | ks |  | 0
14 | 1.8 | Protidešťová žaluzie PZ-AL-1500x710 + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu / sání / | 1 | ks |  | 0 | s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,85m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
15 | - | Montáž žaluzie | 1 | ks |  | 0
16 | 1.9 | Protidešťová žaluzie PZ-AL-900x400 + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu / výfuk / | 1 | ks |  | 0 | s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,28m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
17 | - | Montáž žaluzie | 1 | ks |  | 0
18 | 1.10 až 1.14 | NEOBSAZENO | - | - | - | - | -
19 | 1.15 | Regulační klapka kruhová pro prům. 125 mm, ovládání ruční, s aretací polohy listu | 3 | ks |  | 0 | jednolistá
20 | - | Montáž klapky | 3 | ks |  | 0
21 | 1.16 | NEOBSAZENO | - | - | - | - | -
22 | 1.17 | Regulační klapka s protiběž. listy 400x160.R, ovládání ruční, s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
23 | - | Montáž klapky | 1 | ks |  | 0
24 | 1.18 | Regulační klapka s protiběž. listy 630x315.R, ovládání ruční, s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
25 | - | Montáž klapky | 2 | ks |  | 0
26 | 1.19 | NEOBSAZENO | - | - | - | - | -
27 | 1.20 | Regulační klapka s protiběž. listy 200x400.R, ovládání ruční, s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
28 | - | Montáž klapky | 2 | ks |  | 0
29 | 1.21 | Regulační klapka s protiběž. listy 200x160.R, ovládání ruční, s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
30 | - | Montáž klapky | 2 | ks |  | 0
31 | 1.22 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 1000x250, 1.O - R1, odvodní , RAL 9005(ČERNÁ)… určí architekt proj. | 3 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL
32 | - | Montáž výustky | 3 | ks |  | 0
33 | 1.23 | NEOBSAZENO | - | - | - | - | -
34 | 1.24 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 800x100, 2.O - R1, přívodní, RAL 9005(ČERNÁ)… určí architekt proj. | 9 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL
35 | - | Montáž výustky | 9 | ks |  | 0
36 | 1.25 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 600x200, 2.O - R1, přívodní, RAL 9005(ČERNÁ)… určí architekt proj. | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL
37 | - | Montáž výustky | 2 | ks |  | 0
38 | 1.26 | Přívodní stavitelná (±30°) dýza s dalekým dosahem, optimalizovaná= tišší o 5-6dB než standardní, vel. 200 - pro průtok vzduchu max. 350 m3/h; RAL RAL 9005(ČERNÁ); určí architekt proj.; včetně drallového elementu pro možnost snížení dosahu proudu vzduchu | 5 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, +RAL….., pro montáž do vzt. nástavce prům 200mm
39 | - | Montáž dýzy | 5 | ks |  | 0
40 | 1.27 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 200x600, 2.O - R1, přívodní, RAL… určí architekt proj. | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL
41 | - | Montáž výustky | 2 | ks |  | 0
42 | 1.28 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 2.O - R1, přívodní, RAL… určí architekt proj. | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL
43 | - | Montáž výustky | 2 | ks |  | 0
44 | 1.29 | Krycí mřížka KMK prům 125-160mm (zakrytí vzt potrubí) | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha cca 80%
45 | - | Montáž mřížky | 1 | ks |  | 0
46 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech / sání, výfuk, odvod, přívod / | 570 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
47 | - | Montáž vzt. potrubí | 570 | m2 |  | 0
48 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 100-125 mm | 6 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
49 | - | Montáž vzt. potrubí | 6 | m |  | 0
50 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 355-400 mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
51 | - | Montáž vzt. potrubí | 2 | m |  | 0
52 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, / izolace vzt. potrubí sání a výfuku , strojovna, kanály podlaha / | 330 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou
53 | - | Montáž izolace | 330 | m2 |  | 0
54 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. přívodního potrubí/ | 150 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou
55 | - | Montáž izolace | 150 | m2 |  | 0
56 | - | Tabule pozinkovaného plechu (2x1m) tl.=1mm pro opravy | 2 | ks |  | 0
| 2 | ZÁZEMÍ, MALÝ SÁL - 2NP |  |  |  | 0
1 | 2.1 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním - PODSTROPNÍM provedení - typ například: ... - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích manžet, rámu, uzavírací klapky+servopohon na sání a výtlaku, vestavěného el. ohřívače, regulace a regulátoru, čidel, čidel do potrubí vzt., čidla venkovní., sifonů, včetně příslušenství - Ecodesign 2018 ANO | 1 | ks |  | 0 | Kompaktní jednotka (vnitřní). složená z: přívodní část: filtr EU5, deskový rekuperátor s obtokem, Elekro ohřívač - vestavěný; Qt=1,8kW, ventilátor 900 m3/h, 200Pa, EC motory, odsávací část: filtr EU5, ventilátor 900m3/h, 200Pa, EC motory
2 | - | Osazení jednotky poz. 2.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání | 1 | ks |  | 0
3 | - | Montáž vzt. jednotky | 1 | ks |  | 0
4 | 2.2 | Tlumič hluku v plášti 400x200; L=1000mm - buňkový / výfuk, sání / | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (1x) - G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích
5 | - | Montáž tlumiče | 2 | ks |  | 0
6 | 2.3 | Tlumič hluku v plášti 400x200; L=1000mm - buňkový / odvod / | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (1x) - G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích
7 | - | Montáž tlumiče | 2 | ks |  | 0
8 | 2.4 | Tlumič hluku v plášti 400x200; L=1500mm - buňkový / přívod / | 2 | ks |  | 0 | buňka tlumiče hluku (1x) - G.200x400x1500 s náběhy na obou koncích
9 | - | Montáž tlumiče | 2 | ks |  | 0
10 | 2.5 | Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONO…. , prům.: 250 mm | 5 | m |  | 0 | s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.
11 | - | Montáž vzt. potrubí | 5 | m |  | 0
12 | 2.6 | Protidešťová žaluzie PZ-AL-500x250 + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,01m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
13 | - | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 0
14 | 2.7 | Uzavírací klapka těsná , s protiběž. listy 250x200.S, ovládání servopohonem, (servopohon 24V dodá MaR) | 1 | ks |  | 0 | rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
15 | - | Montáž klapky | 1 | ks |  | 0
16 | 2.8 | Uzavírací klapka těsná, prům. 250.S, ovládání servopohonem, (servopohon 24V dodá MaR) | 1 | ks |  | 0
17 | - | Montáž klapky | 1 | ks |  | 0
18 | 2.9 | NEOBSAZENO | - | - | - | - | -
19 | 2.10 | Přívodní, vířivý anemostat, čtvercový, 500x24 + RAL.....… - nebo výrobek srovnatelného standardu | 3 | ks |  | 0 | vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 300 m3/h; pz=25Pa; RAL určí architekt projektu
20 | - | Montáž anemostatu | 3 | ks |  | 0
21 | 2.11 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x200, 1.O - R1, odvodní , RAL… určí architekt proj. | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL
22 | - | Montáž výustky | 2 | ks |  | 0
23 | 2.12 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI… prům.: 200 mm /napojení anemostatů/ | 5 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
24 | - | Montáž vzt. potrubí | 5 | m |  | 0
25 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 70 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
26 | - | Montáž vzt. potrubí | 70 | m2 |  | 0
27 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200-250 mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
28 | - | Montáž vzt. potrubí | 2 | m |  | 0
29 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, / izolace vzt. potrubí sání a výfuku / | 25 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
30 | - | Montáž izolace | 25 | m2 |  | 0
31 | - | Tabule pozinkovaného plechu (2x1m) tl.=1mm pro opravy | 1 | ks |  | 0
| 3 | PROMÍTACÍ KABINA - 1NP |  |  |  | 0
1 | 3.1 | Radiální potrubní, odsávací ventilátor-TICHÝ (35dB(A) ve 3m )- např. ......pro prům. 250mm, včetně: regulátoru otáček, pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - například RSK 250 ........ - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | Qv=820m3/h, pex=150Pa
2 | - | Montáž ventilátoru | 1 | ks |  | 0
3 | 3.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ... 250 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 250 mm, délka tlumiče 900 mm
4 | - | Montáž tlumiče | 2 | ks |  | 0
5 | 3.3 | Regulační klapka kruhová pro prům. 125 mm, ovládání ruční, s aretací polohy listu | 2 | ks |  | 0 | jednolistá
6 | - | Montáž klapky | 2 | ks |  | 0
7 | 3.4 | Obdélníková výustka pro kruhové potrubí, komfortní, 425x75, 1.O - R1, odvodní , RAL… určí architekt proj. | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL
8 | - | Montáž výustky | 2 | ks |  | 0
9 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 6 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
10 | - | Montáž vzt. potrubí | 6 | m2 |  | 0
11 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125-160 mm | 6 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
12 | - | Montáž vzt. potrubí | 6 | m |  | 0
13 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200-250 mm | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
14 | - | Montáž vzt. potrubí | 10 | m |  | 0
15 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku / | 4 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
16 | - | Montáž izolace | 4 | m2 |  | 0
| 4 | PŘÍPRAVNA KAVÁRNY - 1.NP |  |  |  | 0
1 | 4.1 | Diagonální ventilátor, například: ......pro prům. 200 mmm; IP55 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 200, doběhového spínače | 1 | ks |  | 0 | Odvod 550m3/h; pe= 200 Pa
2 | - | Montáž ventilátoru | 1 | ks |  | 0
3 | 4.2 | Kuchyňský odsavač par (digestoř) - podvěsný - šíře 600mm, tukový filtr, osvětlení, ventilátor radiální 3-4°otáček, s připojovacím hrdlem prům. 150-160mm, např. ........ | 1 | ks |  | 0 | Qv= 90-450m3/h
4 | - | Montáž ventilátoru | 1 | ks |  | 0
5 | 4.3 | Protidešťová žaluzie PZ-AL-315x250 + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,06m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
6 | - | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 0
7 | 4.4 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ... 200 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 3 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 200 mm, délka tlumiče 900 mm
8 | - | Montáž tlumiče | 3 | ks |  | 0
9 | 4.5 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 1.O - R1, odvodní , RAL… určí architekt proj. | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL
10 | - | Montáž výustky | 2 | ks |  | 0
11 | 4.6 | Obdélníková výustka pro kruhové potrubí, komfortní, 425x75, 1.O - R1, odvodní , RAL… určí architekt proj. | 2 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL
12 | - | Montáž výustky | 2 | ks |  | 0
13 | 4.7 | Obdélníková výustka pro kruhové potrubí, komfortní, 325x75, 1.O - R1, odvodní , RAL… určí architekt proj. | 3 | ks |  | 0 | mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL
14 | - | Montáž výustky | 3 | ks |  | 0
15 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 8 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
16 | - | Montáž vzt. potrubí | 8 | m2 |  | 0
17 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 40 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
18 | - | Montáž vzt. potrubí | 40 | m |  | 0
19 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm | 16 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
20 | - | Montáž vzt. potrubí | 16 | m |  | 0
21 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku / | 25 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou
22 | - | Montáž izolace | 25 | m2 |  | 0
| 5 | HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 2.NP |  |  |  | 0
1 | 5.1 | Diagonální ventilátor, například: ......pro prům. 160mmm - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 160, doběhového spínače | 2 | ks |  | 0 | Odvod 250m3/h; pe= 150Pa
2 | - | Montáž ventilátoru | 2 | ks |  | 0
3 | 5.2 | Protidešťová žaluzie PZ-AL-250x250 + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,05m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
4 | - | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 0
5 | 5.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ... 160 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 900 mm
6 | - | Montáž tlumiče | 2 | ks |  | 0
7 | 5.4 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ... 160 / 600 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 600 mm
8 | - | Montáž tlumiče | 2 | ks |  | 0
9 | 5.5 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm | 14 | ks |  | 0 | Qv=30-50m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
10 | - | Montáž ventilu | 14 | ks |  | 0
11 | 5.6 | Protidešťová žaluzie PZ-AL- prům. 200mm + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,032m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
12 | - | Montáž žaluzie | 1 | ks |  | 0
13 | 5.7 | Regulační klapka kruhová pro prům. 125 mm, ovládání ruční, s aretací polohy listu | 3 | ks |  | 0 | jednolistá
14 | - | Montáž klapky | 3 | ks |  | 0
15 | 5.8 | Regulační klapka kruhová pro prům. 160 mm, ovládání ruční, s aretací polohy listu | 1 | ks |  | 0 | jednolistá
16 | - | Montáž klapky | 1 | ks |  | 0
17 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 4 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
18 | - | Montáž vzt. potrubí | 4 | m2 |  | 0
19 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 40 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
20 | - | Montáž vzt. potrubí | 40 | m |  | 0
21 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku / | 15 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou
22 | - | Montáž izolace | 15 | m2 |  | 0
| 6 | HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 1.NP |  |  |  | 0
1 | 6.1 | Radiální odsávací ventilátor např. ...... vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu ........ - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | Qv=80m3/h, pex=90Pa, ventilátor pro zabudování do podhledu, stropu, min. IP X4
2 | - | Montáž ventilátoru | 1 | ks |  | 0
3 | 6.2 | Protidešťová žaluzie PZ-AL- prům. 200mm + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,032m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
4 | - | Montáž žaluzie | 1 | ks |  | 0
5 | 6.3 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX prům.: 100 mm / napojení ventilátorů / | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
6 | - | Montáž vzt. potrubí | 2 | m |  | 0
7 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 2 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
8 | - | Montáž vzt. potrubí | 2 | m2 |  | 0
9 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 100 mm | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
10 | - | Montáž vzt. potrubí | 3 | m |  | 0
11 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm | 1 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
12 | - | Montáž vzt. potrubí | 1 | m |  | 0
13 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku / | 2 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou
14 | - | Montáž izolace | 2 | m2 |  | 0
| 7 | NEOBSAZENO
- | - | - | - | - | - | - | -
| 8 | ROZVODNY - 1.PP |  |  |  | 0
1 | 8.1 | NEOBSAZENO | - | - | - | - | -
2 | 8.2 | Radiální ventilátor, například: ..... prům. 160mm - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: časového doběhu, regulátoru otáček, pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - například RSK 160 | 1 | ks |  | 0 | Odvod 220 m3/h; pex=150Pa
3 | - | Montáž ventilátoru | 1 | ks |  | 0
4 | 8.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ... 160 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 900 mm
5 | - | Montáž tlumiče | 2 | ks |  | 0
6 | 8.4 | Odvodní talířový ventil, kovový, prům. 125 mm | 1 | ks |  | 0 | Qv=80m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
7 | - | Montáž ventilu | 1 | ks |  | 0
8 | 8.5 | Protidešťová žaluzie PZ-AL- 250x250 + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,05m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
9 | - | Montáž žaluzie | 1 | ks |  | 0
10 | 8.6 | Krycí mřížka KMK prům 160-200mm (zakrytí otvoru ve vzt. potrubí) | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha cca. 80%
11 | - | Montáž mřížky | 1 | ks |  | 0
12 | 8.7 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 100-125 mm /napojení ventilů, anemostatů/ | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
13 | - | Montáž vzt. potrubí | 2 | m |  | 0
14 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 3 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
15 | - | Montáž vzt. potrubí | 3 | m2 |  | 0
16 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125mm | 7 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
17 | - | Montáž vzt. potrubí | 7 | m |  | 0
18 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
19 | - | Montáž vzt. potrubí | 10 | m |  | 0
20 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 250 mm | 6 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
21 | - | Montáž vzt. potrubí | 6 | m |  | 0
22 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku / | 15 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou
23 | - | Montáž izolace | 15 | m2 |  | 0
24 | - | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | 2 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
25 | - | Montáž izolace | 2 | m2 |  | 0
| 9 | TECHNICKÉ MÍSTNOSTI |  |  |  | 0
1 | 9.1 | Protidešťová žaluzie PZ-AL-125x315 + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,03m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
2 | - | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 0
3 | 9.2 | Krycí mřížka KMH 160x160 (zakrytí vzt potrubí) | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha cca 80%
4 | - | Montáž mřížky | 1 | ks |  | 0
5 | 9.3 | Krycí mřížka KMK prům200mm (zakrytí vzt potrubí) | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha cca 80%
6 | - | Montáž mřížky | 1 | ks |  | 0
7 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 40 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
8 | - | Montáž vzt. potrubí | 40 | m2 |  | 0
9 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm | 5 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
10 | - | Montáž vzt. potrubí | 5 | m |  | 0
11 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí / | 35 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
12 | - | Montáž izolace | 35 | m2 |  | 0
| 10 | CHLAZENÍ - ROZVODNA 002 - 1PP |  |  |  | 0
1 | 10.1 | Vnitřní PODSTROPNÍ jednotka chlazení, 1270x680x220mm; Qch= 5-6,3 kW; typ například: ..... BEZ čerpadla kondenzátu - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | včetně příslušenství
2 | - | Montáž vnitřní jednotky chlazení | 1 | ks |  | 0
3 | 10.2 | Kondenzační jednotka chlazení SPLIT- invertor Qch= 5-6,3 kW, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou do 11m, referenční výrobek například: ……... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci, celkový chladící výkon bude potvrzen dodavetelem technologie či serveru! , Automatický restart, úprava pro celoroční provoz
4 | - | Montáž venkovní jednotky chlazení | 1 | ks |  | 0
5 | - | Ovladače- dálkové (INFRA) - pro vnitřní jednotky chlazení, typ například: …. , ..... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro řešenou místnost
6 | - | Montáž ovladače | 1 | ks |  | 0
7 | - | Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení , vnější rozměr cca 900x400x400mm | 1 | ks |  | 0 | konzole/rám pod kotvící body poz. 10.2 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL
8 | - | Montáž konzole | 1 | ks |  | 0
9 | - | Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 10/16 nebo 6/12 mm) - dle ší specifikace dodavatele | 50 | m |  | 0 | Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R32, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a parotěsné izolace
10 | - | Montáž Cu potrubí | 50 | m |  | 0
11 | - | Náplň chladiva R32 - chladící médium (2kg..dle bližší specifikace dodavatele) | 1 | ks |  | 0 | pro doplnění systému CHLAZENÍ - viz. schema
12 | - | Montáž/ doplnění chladiva | 1 | ks |  | 0
13 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1,5mm2) | 60 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřnmi a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí elektro
14 | - | Montáž kabeláže | 60 | m |  | 0
15 | - | Prostup do fasády-chránička cca 200 mm (plast); složená z přímého průchodu cca 1m+oblouku 90°, včetně izolace proti zatečení | 1 | ks |  | 0 | prostup pro Cu potrubí a kabeláž Elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.
16 | - | Montáž chráničky | 1 | ks |  | 0
17 | - | Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu (D 25-32) , například ….... | 10 | m |  | 0 | potrubí včetně spojovacího, montážního materiálu a materiálu na závěsy, včetně tepelné izolace např. …....
18 | - | Montáž potrubí kondenzátu | 10 | m |  | 0
| 11 | PROSTOR NAD PODHLEDEM - SÁL |  |  |  | 0
1 | 11.1 | Axiální odsávací ventilátor např. ......prům 250mm vč. zpětné samočinné klapky ve výtlaku, EC motoru, pružná manžeta, ochranná mřížka, regulace otáček potenciometrem ve svorkovnici, dále alalog. vstupem 0-10V od čidel pro regulaci průtoku (teplota vlhkost ..., ........ - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | Qv=900m3/h, pex=40Pa, ventilátor pro zabudování do stáv. prostupu ve stěně
2 | - | Montáž ventilátoru | 2 | ks |  | 0
3 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 4 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
4 | - | Montáž vzt. potrubí | 4 | m2 |  | 0
5 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí / | 4 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
6 | - | Montáž izolace | 4 | m2 |  | 0
| 12 | CHLAZENÍ - PROMÍTACÍ KABINY - 1.NP |  |  |  | 0
1 | 12.1 | Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 3,6 kW; typ například: ..... BEZ čerpadla kondenzátu - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | včetně příslušenství
2 | - | Montáž vnitřní jednotky chlazení | 1 | ks |  | 0
3 | 12.2 | Kondenzační jednotka chlazení SPLIT- invertor Qch= 3,6 kW, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou do 6m, referenční výrobek například: ……... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci, Automatický restart, úprava pro celoroční provoz
4 | - | Montáž venkovní jednotky chlazení | 1 | ks |  | 0
5 | - | Ovladače- dálkové (INFRA) - pro vnitřní jednotky chlazení, typ například: …. , ..... - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro řešenou místnost
6 | - | Montáž ovladače | 1 | ks |  | 0
7 | - | Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení , vnější rozměr cca 900x400x400mm | 1 | ks |  | 0 | konzole/rám pod kotvící body poz. 12.2 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL
8 | - | Montáž konzole | 1 | ks |  | 0
9 | - | Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/10 mm) | 30 | m |  | 0 | Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R32, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a parotěsné izolace
10 | - | Montáž Cu potrubí | 30 | m |  | 0
11 | - | Náplň chladiva R32 - chladící médium (2kg..dle bližší specifikace dodavatele) | 1 | ks |  | 0 | pro doplnění systému CHLAZENÍ - viz. schema
12 | - | Montáž/ doplnění chladiva | 1 | ks |  | 0
13 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1,5mm2) | 50 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřnmi a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí Elektro
14 | - | Montáž kabeláže | 50 | m |  | 0
15 | - | Prostup do fasády-chránička cca 200 mm (plast); složená z přímého průchodu cca 1m+oblouku 90°, včetně izolace proti zatečení | 1 | ks |  | 0 | prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.
16 | - | Montáž chráničky | 1 | ks |  | 0
17 | - | Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu (D 25-32) , například ….... | 10 | m |  | 0 | potrubí včetně spojovacího, montážního materiálu a materiálu na závěsy, včetně tepelné izolace např. …....
18 | - | Montáž potrubí kondenzátu | 10 | m |  | 0
| 13 | DEMONTÁŽE STÁV. ZAŘÍZENÍ VZT.-OBJEKT |  |  |  | 0
1 | 13.1 | Stávající odvětrání v podhledu S104 zázemí foyer = Demontáže vzt. ventilátoru a vzt. potrubí do prům. 200mm a délky cca10m. Demontáž, odvoz, likvidace. | 1 | ks |  | 0 | Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží potrubního ventilátoru a potrubí, sloužícího pro odvětrání nad podhledem foyer na 1.np objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 20kg.
2 | 13.2 | Stávající odvětrání současného podhled. světlíků v 1.np = Demontáže vzt. ventilátoru a vzt. potrubí do prům. 200mm a délky cca10m. Demontáž, odvoz, likvidace. | 1 | ks |  | 0 | Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží potrubního ventilátoru a potrubí, sloužícího pro odvětrání nad podhledem v 1.np objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 20kg.
3 | 13.3 | Stávající digestoř v zázemí 1.np 1.09 = s výfukovým potrubím prům.cca150-160mm, odvětraná do Mariánské, délka potrubí do 10m . Demontáž, odvoz, likvidace. | 1 | ks |  | 0 | Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží podvěsné digestoře a ventilátoru a potrubí, sloužícího pro odvětrání místa vaření v 1.np objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 20kg.
4 | 13.4 | Stávající odvětrání promítaček v 1.05 = vzt. pozink. potrubí prům. do prům. 250mm, délka potrubí do 15bm + odvodní ventilátor. Demontáž, odvoz, likvidace. | 1 | ks |  | 0 | Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží potrubního ventilátoru a potrubí, sloužící pro odvětrání promítaček v 1.np objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 40kg.
5 | 13.5 | Stávající vzt. rozvody velkého sálu= odhad délky vzt. potrubí 25m, ocel. pozink. vzt. potrubí cca 500x1000mm + ventilátor cca prům.1,7m a el. motor | 1 | ks |  | 0 | Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží radiálního ventilátoru a potrubí, sloužícího pro odvětrání velkého sálu v 1.np objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 600kg.
| 14 | DOPLŇKOVÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
1 | - | Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 400x400mm | 10 | ks |  | 0 | s magnetem pro uzavření
2 | - | Montáž dvířek | 10 | ks |  | 0
3 | - | Dveřní mřížky - kovové, cca 475x86mm | 8 | ks |  | 0 | ventilační mřížka do dveřního křídla
4 | - | Montáž mřížek | 8 | ks |  | 0
| 15 | Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce |  |  |  | 0
1 | 15.1 | Náklady na dopravu VZT zařízení | 1 | ks |  | 0 | Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby
2 | 15.2 | Pomocné konstrukce, lešení | 1 | ks |  | 0 | Pro práci ve výšce podlaží do 3 až 7,5m, dále práce na fasádě objektu
3 | 15.3 | Zednické výpomoci | 1 | ks |  | 0 | Spolupráce na prostupech v počtu do 30 -ti ks
4 | 15.4 | Komplexní vyzkoušení | 1 | ks |  | 0 | Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 12 hod.
5 | 15.5 | Zaregulování VZT | 1 | ks |  | 0 | Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech, klapkách, v počtu do 65 ks, dále naprogramování regulace MaR pro zařízení č. 2 (malý sál, zázemí)
6 | 15.6 | Zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0
7 | 15.7 | Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení | 1 | ks |  | 0
8 | 15.8 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0 | (2x tištěná paré, 1x nosič s PDF)