Seznam dokumentace

Textová část

1	Průvodní zpráva	2

1.1	Zdůvodnění stavby	2

2	Souhrnná zpráva	2

2.1	Rozsah stavby	2

2.2	Ostatní údaje	2

3	Technická zpráva	2

3.1	Provozní podmínky	2

3.2	Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	3

4	Veřejné osvětlení	3

5	Předání díla:	5

Příloha

Světelně-technický výpočet

Technická zpráva

# Průvodní zpráva

## Zdůvodnění stavby

Tato projektová dokumentace řeší výměnu stávajících osvětlovacích bodů VO a zemního kabelového vedení VO na komunikaci Rokycanova v Liberci s napojením na stávající rozvody.

Investor: 		statutární město Liberec

Místo stavby: 	ul. Rokycanova, Liberec

Dotčené pozemky:	viz záborový eleborát

Rozsah stavby VO:

Počet demontovaných osvětlovacích bodů  VO		2ks

Počet nových osvětlovacích bodů  VO			4ks

Délka zemního kabelového vedení VO			160m

# Souhrnná zpráva

## Rozsah stavby

Projekt VO zahrnuje osvětlení komunikace Rokycanova v Liberci.

Povrch – živičný

Osvětlovací soustava: jednostranná

## Ostatní údaje

Související investice:	 obnova povrchů u výkopů

Charakteristika území: městská zástavba

Zvláštní požadavky:	nejsou

Odpady: přebytečný materiál z výkopů bude odvezen na skládku.

Vliv na životní prostředí: nevykazuje nepříznivý vliv na životní prostředí.

# Technická zpráva

## Provozní podmínky

Napěťová soustava:			3PEN,50Hz 400V/TN-C

1PE+N, 50Hz, 230V/TN-S

Jmenovité proudové zatížení:	dle ČSN 33 2000-5-523

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

živých částí				izolací, krytem

neživých částí	automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jistících prvků

Energetická bilance:

Stávající svítidla	2x75W=		150W

Nová svítidla 	4x27W =		108W

Úspora el. energie 				0,042kW

Zatřídění osvětlení komunikace:

Komunikace		P4

Chodníky		P5

## Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Vnější vlivy:

Stožáry V.O. včetně svítidla

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované  el. rozvody:AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG2, AK2, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3,AR3, AS3, BA1, BC2, DB1.

Kabely NN budou uloženy v zemi.

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované  el. rozvody: AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG1, AK2, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, DB1.

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

Podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, 33 2000-4-41 ed.2 jsou na základě určení vnějších vlivů stanoveny prostory jako nebezpečné.

# Veřejné osvětlení

Stávající osvětlovací body podél komunikace budou včetně základů demontovány. Svítidla budou vrácena správci VO. Ostatní materiál bude odvezen na skládku.

Nové osvětlovací body budou instalovány u vnější obruby chodníku dle výkresové části PD. Svítidla budou instalována na kónických lakovaných stožárech. Závěsná výška svítidla bude 6m. Barva stožárů bude RAL 7030.

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 13 201 jako jednostranná osvětlovací soustava.

Uložení a krytí kabelů

- Přechod vozovky – v kabelové rýze hl. 1,2m, s krytím proti mechanickému poškození kabelu chráničkou KOPODUR 110, přiložena chránička KOPODUR  110mm (rezerva) v betonovém loži s krytím výstražnou folií.

- Volný terén, chodník – v kabelové rýze hl.0,6m v chráničce KOPOFLEX 50 v pískovém loži, s krytím proti mechanickému poškození a výstražnou folií.

- Křížení ostatních inž. sítí - v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození kabelovou chráničkou, např. KOPODUR 110mm ( v délce cca 1m na každou stranu od křížení). Dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005.

Zához kabelové rýhy

Kabelová rýha bude zaházena výkopovým materiálem hutněným po vrstvách, přebytečný výkopový materiál bude odvezen na skládku. Ve volném terénu bude povrch vrácen do původního stavu, v prostoru chodníků bude finální úprava součástí pokládky nových povrchů.

Podzemní zařízení

Před zahájením prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě, které se nachází v prostoru stavby. Při křížení nebo souběhu kabelu VO s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005.

UPOZORNĚNÍ

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace s vedením, …) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců.

Tato PD je zpracována dle podkladů předaných jednotlivými správci sítí, kteří tyto podklady uvádějí jako orientační.

Správce sítě veřejného osvětlení: Statutární Město Liberec, odbor správy veřejného majetku

Popis stavby
V rámci stavby bude provedena instalace 4ks osvětlovacích bodů a zemního kabelového vedení v rozsahu 160bm.

Demontáže

Stávající osvětlovací body podél dotčené části komunikace Rokycanova budou demontovány.

Nepoužitá svítidla budou vrácena správci VO.

Sloupy včetně základů a kabely budou po projednání se správcem odvezeny na skládku.

Napájení vedení VO:

Napájení VO bude zajištěno ze stávajících rozvodů VO v Svojsíkova (LB00813) a v ul. Divišova (LB00816B). Napojení na stávající kabely bude provedeno přednostně ve stožárových svorkovnicích či v rozpojovacím pilíři. Pokud to nebude možné, bude kabel naspojkován zemní kabelovou spojkou a dotažen do osvětlovacího bodu. Nové osvětlovací body napojeny kabelem CYKY 4x10. Kabelové vedení bude uloženo ve volném terénu a pod pochozí dlažbou v ochranné trubce KOPOFLEX 50 ve výkopu v hloubce 0,6-0,8m. Pod komunikací bude kabel uložen v hloubce 1,2m v ochranné zabetonované trubce KOPODUR 110 a bude přiložena trubka KOPODUR 110 jako rezerva.

Jako rezerva bude v celé délce podél kabelové trasy VO uložena chránička HDPE40. Volné konce budou zaslepeny, či zataženy do stožárů.

V celé délce bude kabel VO uložen v chráničkách v pískovém nebo betonovém loži o celkové tl. 20cm, zakryt krycími deskami nebo signalizační fólií. V místě betonového základu stožáru bude hloubka uložení kabelu upravena dle prostupů do stožáru. Vedení určené pro napájení osvětlovacích bodů bude ze země (kabelové rýhy) jednotlivě smyčkově zaváděno do osvětlovacích stožárů a napojeno na stožárové svorkovnice. Souběžně s kabelem bude uložena zemnící páska FeZn 30x4 napojená na nové stožáry VO drátem FeZn 10mm. Zemnící páska bude uložena min 30cm od kabelů.

Osazení svítidel VO:

Pro osvětlení jsou navržena nová LED svítidla Street se zdroji LED 26,9W/2700K.

Svítidla i stožáry budou včetně barvy před objednáním vyvzorkována a odsouhlasena městským architektem.

Pro instalaci svítidel budou použity kónické lakované uliční stožáry výšky (výška závěsu svítidla od komunikace) 6m. Kónické stožáry budou ocelové lakované v barvě RAL 7030. Finální výška uložení svítidla je uvedena na výkrese a je počítána od úrovně komunikace s náklonem svítidla bude +5° oproti rovině komunikace. Stožáry budou vybaveny stožárovými rozvodnicemi s jištěním.  Jištění v jednotlivých stožárech bude 1x6A. Ze stožárových rozvodnic budou svítidla připojena kabelem CYKY 3Jx1,5 uloženým ve stožáru. Jednotlivé stožáry budou ukotveny v betonových základech s parametry doporučenými dodavatelem (výrobcem) stožárů. Doporučená hloubka základu je 1m při půdorysu 0,7x0,7m. V základech budou zabetonovány trubky o průměru 250-300mm. Sloupy budou v trubkách obsypány jemným štěrkem a ve vrchní části zabetonovány. Vrchní beton bude vyhlazen a spádován od sloupu VO.

Revizní dvířka stožárů budou vždy otočena směrem k chodníku tak, aby byl zajištěn přístup ke svorkovnici. Dvířka budou osazena zámkem na energoklíč (klíč „D“).

Svítidla budou zapojována rovnoměrně na jednotlivé fáze rozvodu.

Jednotlivé typy komponent mohou být po odsouhlasení investorem, architektem a správcem nahrazeny jinými se stejnými nebo lepšími parametry.

V místech nových stožárů se nachází kanelová trasa NN. Před zahájením prací bude provedeno fyzické vytýčení kabelů a v místech stožárů budou provedeny ručně kopané sondy. V případě kolizí bude provedena drobná stranová přeložka bez přerušení a kabely NN budou uloženy v půlených chráničkách DN110mm, min 1m na stranu od základu stožáru VO. Veškeré práce budou prováděny dle podmínek správce sítě.

# Předání díla:

Před dokončením stavby zajistí zhotovitel geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Pokud se při provádění stavby zjistí: kritická místa křížení, sporný stav pozemků před zahájením prací, atd. musí být tento stav zdokumentován fotograficky a fotografie budou součástí předávací dokumentace.

Na nové rozvody bude vypracována výchozí revizní zpráva a případné změny budou zaneseny do projektu skutečného provedení.

Po dokončení stavby bude předáno geodetické zaměření a projektová dokumentace skutečného provedení stavby v papírovém i otevřeném elektronickém formátu (DWG, DXF, či DGN).