1.	 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA , Oblačná 101/15, LIBEREC 1

*	Základní škola je situována ve staré zástavbě v prostoru Na Bídě. Okolní zástavbu tvoří vesměs domy z konce minulého a začátku tohoto století. Škola je přístupná z ulice Oblačná. Škola je dělena na tři části :

A 	-  hlavní budova

B  	-  tělocvična

C  	-  jídelna

Hlavní budova je čtyřpodlažní objekt, postavený cca před 130 lety s prvky novorománské architektury. Tento objekt je součástí uliční fronty ulice Oblačná. Hlavní budova A je čtyřpodlažní s nevyužívaným podkrovním prostorem. V suterénu jsou šatny, kmenové učebny a družina. V přízemí se nachází kmenové učebny, v prvním patře pak učebny odborné s cvičnou kuchyňkou. Ve druhém patře jsou počítačové učebny, jazyková učebna a správa školy. V objektu B je umístěna tělocvična. Objekt C slouží jako jídelna (škola má pouze výdejnu - jídlo je dováženo hotové, pouze se ohřívá). Nad jídelnou bylo vybudováno otevřené hřiště s umělým povrchem.

*	V současné době navštěvuje školu 291 žáků, v 11 třídách.

Škola nemá vlastní kuchyň, je zde pouze výdejna jídla.

2.	Technický popis budovy :

*	Hlavní budova

Stavební a statická část – budova je obdélníkového tvaru se suterénem a třemi nadzemními patry. Podkroví je nevyužívané. Budova staticky nevykazuje žádné závady, akorát při rekonstrukci střechy došlo k částečnému porušení stropu nad 2. patrem a  k utržení dvou příček. V další části rekonstrukce podkroví bude konstrukce střechy dodatečně ztužena. Nosné zdivo je cihelné, stropy klenbové, v nejvyšším podlaží dřevěné trámové.

Konstrukci střechy tvoří dřevěný krov v dobrém stavu, pouze dřevěná podlaha v krovu je nevyhovující, bude však rekonstruována. Střecha je sedlová s nevyužívaným půdním prostorem. Střecha je po rekonstrukci. Krytina na střeše je z eternitových šablon položených na novém prkenném bednění. Klempířské konstrukce na střeše jsou TiZn, vše nové. Komíny jsou opravené, v pořádku. Do střešní konstrukce nezatéká.

Fasády a okenní otvory - venkovní fasády jsou v dobrém stavu. Pouze na několika místech jsou mírně poškozené – zejména fasáda směrem do ulice Na Bídě. Okna na této budově jsou dřevěná dvojitá, ve špatném stavu. Je nutná jejich rekonstrukce a nový nátěr. Vchodové dveře jsou ve špatném stavu, je nutná jejich rekonstrukce.

Zdivo  - v suterénu vykazuje částečný prostup vlhkosti. To je nejspíš způsobeno nefunkční vertikální izolací sklepního zdiva (nebo spíš nepřítomností). Omítky jsou lokálně silně porušené vlivem vlhkosti. V suterénních šatnách je velký výskyt plísní. Nutná sanace suterénního zdiva.

Interiéry jsou relativně v pořádku. Podlahovou krytinu tvoří ve třídách převážně parkety na chodbách pak PVC nebo dlažba. PVC na chodbách je již dožilé. Parkety ve třídách jsou ve špatném stavu, je nutné je přebrousit a nově nalakovat. Vnitřní omítky stěn a stropů jsou opravované a v dobrém stavu. Vnitřní dveře jsou dřevěné v ocelových zárubních opatřených nátěrem, jsou odpovídající svému stáří, provozuschopné. Schodiště je kamenné uložené do schodnic z I-profilů. Některé stupně jsou rozbité a sešlapané, měla by být provedena jejich částečná rekonstrukce.

Sociální zařízení jsou po částečné rekonstrukci. Proběhla výměna záchodových mís, ale interiér místností neodpovídá dnešním hygienickým požadavkům. Dlažba a obklady na záchodech jsou dožilé – nevyhovující.

Vytápění a přívod TUV  - budova je napojena na teplárnu Liberec. Výměníková stanice je nevhodně umístěna v suterénu v jazykové učebně v ocelové skříni. Uzávěry jsou značně zrezivělé, je nutná rekonstrukce celé výměníkové stanice. V budově jsou staré, litinové, článkové radiátory. Uzávěry na radiátorech jsou nefungující. Vyskytují se i problémy s otponou soustavou, Některé části větví jsou nefunkční – radiátory špatně topí.

Splašková kanalizace je napojena na městskou síť, bez závad.

Elektroinstalace a osvětlení – elektroinstalace je ve velmi špatném stavu. Zastaralá, jističe jsou nedostačující kapacity. Ve třídách jsou zářivky, na chodbách žárovky. Osvětlení tříd je umělé i přirozené a je plně funkční.

Vzduchotechnika : žádná

Vodovodní přípojka – budova je napojena na vodovodní řad, hlavní uzávěr je umístěn v suterénu ve výměníkové stanici.

*	Tělocvična

Stavební a statická část – budova je obdélníkového tvaru, nepodsklepená hala. Jedná se o železobetonový skelet s vyzdívaným pláštěm. Střešní železobetonové prefabrikované žebrové panely jsou položeny na ocelové příhradové nosníky. K tělocvičně je přistavěn dvoupodlažní objekt ve kterém je byt školníka. Objekt staticky nevykazuje žádné závady. Suterénní zdivo vykazuje prostup vlhkosti.

Střecha sedlová s mírným sklonem. Je v pořádku. Zatékání do střešní konstrukce nebylo zjištěno. Klempířské konstrukce z pozink. plechu. Odpovídající svému stáří.

Fasády a okenní otvory – fasáda na tělocvičně je dožilá, místy mírně poškozená. Okenní výplně jsou Copilitové nebo Luxfery. Na jedné straně objektu jsou i dřevěná okna.

Interiéry jsou silně poškozené vlivem vlhkosti. V tělocvičně se na stěnách objevuje plíseň.  Palubovka v tělocvičně je parketová, v dobrém stavu.

Sociální zařízení v tělocvičně jsou v nevyhovujícím stavu – rekonstrukce.

Přívod TUV a vytápění objekt je napojen na teplárnu Liberec. Výměníková stanice ve vedlejší budově.

Splašková kanalizace je napojena na městskou síť a nevykazuje žádné závady. Dešťové svody jsou zaústěny do kanalizační sítě.

Elektroinstalace a osvětlení  je dostačující kapacity a bez závad. Též jističe jsou bez problémů. V Tělocvičně jsou instalována zářivková světla.

Vzduchotechnika : žádná

Vodovodní přípojka – budova je napojena na městský vodovodní řád. Bez závad.

*	Jídelna

Stavební a statická část – budova je obdélníkového tvaru, suterénní s využitou plochou střechou. Staticky objekt nevykazuje závady. Nosné zdivo je cihelné, je značně navlhlé. Do objektu zatéká. Pod úrovní chodníku byly z důvodu osvětlení suterénu zbudovány anglické dvorky. Ty však nejsou odvodněny a dešťová voda zatéká do suterénního zdiva. Schodiště v budově je z umělého kamene a je v pořádku.

Střecha je plochá. Na střeše je položen umělý povrch, plocha slouží jako sportovní hřiště. Hřiště však není zastřešeno, po dešti velmi kluzké a pro sportovní vyžití nevhodné. Dešťové svody a žlaby jsou nové, v pořádku.

Fasády  a okenní otvory - venkovní omítky jsou nové, v pořádku. Okna jsou nová, plastová, v pořádku.

### Zdivo je cihelné, v suterénu značná vlhkost. Zatékání u anglických dvorků.

Interiéry jsou nové a v pořádku, až na zatékání na stěně u chodníku z anglických dvorků. Podlahovou krytinu na chodbách tvoří dlažba, ve výdejně je položeno PVC, vše je nové vyhovující. Vnitřní dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní opatřené nátěrem, nové a v pořádku. Schodiště je z umělého kamene, v pořádku.

Sociální zařízení je vyhovující.

Přívod TUV a vytápění je z výměníkové stanice.

Splašková kanalizace je napojena na městskou síť a nevykazuje žádné závady. Dešťové svody jsou zaústěny také do kanalizační sítě .

Elektroinstalace a osvětlení -  je dostačující kapacity a bez závad. Též jističe jsou bez problémů. Osvětlení budovy  je provedeno zářivkami, plně funkční a vyhovující

Vzduchotechnika – není.

Vodovodní přípojka – budova je napojena na vodovodní řád .

3.	Popis venkovních ploch :

*	Ke škole patří jen malý pozemek směrem do ulice Na Bídě. Škola nemá žádné venkovní hřiště. Využívá hřiště v Plátenické ulici. Oplocení není žádné.

4.	Hodnocení funkčnosti areálu :

*	Celková plocha pozemků je nedostačující. Škole chybí venkovní atletické hřiště. Hřiště zbudované na střeše jídelny má sice umělý povrch a je vyhovující, potřebovalo by však zastřešit, aby mohlo být využíváno i za nepříznivého počasí.

*	Budovy A, B a C jako celek jsou ve vyhovujícím stavu, až na tyto drobnosti :

Hlavní budova :

- značná vlhkost suterénního zdiva, nutná sanace

- elektroinstalace je ve velmi špatném stavu

- interiéry sociálních zařízení neodpovídají dnešnímu standardu

- nevyhovující výměníková stanice (umístění)

Tělocvična :

- vlhké suterénní zdivo

- nevyhovující sociální zařízení

Jídelna

- vlhké suterénní zdivo

- zatékání v místech anglických dvorků

5.	Navrhovaná řešení :

- rekonstrukce elektroinstalace v objektech A a B

- sanace vlhkého zdiva na objektech A a C

- odvodnění anglických dvorků u objektu C

- rekonstrukce sociálních zařízení (A a B)

Vypracoval : Ing. J.Havránek