## Položky
OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR- ROZPOČET - DPS 09/2024
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu Máchova č.p. 603, ppč. 300/1, 300/2, k.ú. Horní Růžodol, Máchova ulice, Liberec VII - Horní Růžodol
OBJEKT: Máchova č.p. 603, Liberec VII - Horní Růžodol
ČÁST: D.1.4.VZT - VZDUCHOTECHNIKA
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM |  |  |  | 0 | (bez DPH)
| Poznámka: | V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo
označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která musí plně splňovat technické a funkční
požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
| 1 | KANCELÁŘ, JEDNACÍ MÍSTNOST 1.NP |  |  |  | 0
1 | 1.1 | Vzduchotechnická jednotka BRINK - AIR 70 PLUS (BÍLÁ) ; ve VNITŘNÍM NÁSTĚNNÉM provedení + OVLÁDÁNÍ MaR, včetně: regulátoru; čildla CO2, venkovní mřížky NEREZ, prodloužení do zdi 650mm, vestavěného el. předehřevu. (nab. č. ŠTORC TZB-Ing.Brázda ) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2 | ks |  | 0 | Kompaktní jednotka (vnitřní nástěnné provedení). složená z: přívodní část: filtr G4; protiproudý rekuperátor s bypassem (80-90%), ventilátor 15-70 m3/h, ..Pa, odsávací část: filtr G4, ventilátor 15-70m3/h, ..Pa
2 | - | Osazení jednotky poz. 1.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání | 2 | ks |  | 0
3 | - | Montáž vzt. jednotky | 2 | ks |  | 0
| 2 | PROSTORY VÝROBY 1.NP |  |  |  | 0
1 | 2.1 | Axiální nástěnný ventilátor Systemair, například: AW 200-EC sileo - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: časového doběhu | 2 | ks |  | 0 | Odvod 450-600 m3/h; pex=40Pa
2 | - | Montáž ventilátoru | 2 | ks |  | 0
3 | 2.2 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 315x315 s ochr.sítem a rámem + RAL ..... / výfuk / | 2 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,07m2
4 | - | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 0
5 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech / výfuk / | 2 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B; vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
6 | - | Montáž vzt. potrubí | 2 | m2 |  | 0
7 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm | 1 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
8 | - | Montáž vzt. potrubí | 1 | m |  | 0
9 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, /izolace vzt. potrubí výfuku/ | 2 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
10 | - | Montáž izolace | 2 | m2 |  | 0
| 3 | HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ, KUCHYŇKA 1.NP |  |  |  | 0
1 | 3.1 | Diagonální ventilátor, například: MIXVENT TD (EVO) vel.160 T - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - prům. 160 | 1 | ks |  | 0 | Odvod 300 m3/h; pex=140Pa
2 | - | Montáž ventilátoru | 1 | ks |  | 0
3 | 3.2 | Axiální nástěnný ventilátor, například: SILENT 300 CRZ - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: časového doběhu,zpětné klapky | 1 | ks |  | 0 | Odvod 150 m3/h; pex=30Pa
4 | - | Montáž ventilátoru | 1 | ks |  | 0
5 | 3.3 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 250x250 s ochr.sítem a rámem + RAL ..... / výfuk / | 2 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,05m2
6 | - | Montáž žaluzie | 2 | ks |  | 0
7 | 3.4 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: MAA 160 / 600 - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 600 mm
8 | - | Montáž tlumiče | 1 | ks |  | 0
9 | 3.5 | Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ SONOFLEX, prům.: 160 mm / odvod, výfuk / - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | m |  | 0 | s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.
10 | - | Montáž vzt. potrubí-tlumiče hluku | 1 | m |  | 0
11 | 3.6 | Odvodní talířový ventil, kovový, prům. 125 mm | 6 | ks |  | 0 | Qv=40-60m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
12 | - | Montáž ventilu | 6 | ks |  | 0
13 | 3.7 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 125 mm / napojení ventilů / | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
14 | - | Montáž vzt. potrubí | 3 | m |  | 0
15 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech / výfuk / | 2 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
16 | - | Montáž vzt. potrubí | 2 | m2 |  | 0
17 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
18 | - | Montáž vzt. potrubí | 10 | m |  | 0
19 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 140 mm | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
20 | - | Montáž vzt. potrubí | 3 | m |  | 0
21 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm | 1 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
22 | - | Montáž vzt. potrubí | 1 | m |  | 0
23 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí / | 2 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
24 | - | Montáž izolace | 2 | m2 |  | 0
| 4 | DOPLŇKOVÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
1 | - | Revizní dvířka do SDK podhledu- kovová cca 400x400mm | 1 | ks |  | 0 | s magnetem pro uzavření
2 | - | Montáž dvířek | 1 | ks |  | 0
3 | - | Dveřní mřížky - kovové, cca 475x86mm / 425x125mm | 2 | ks |  | 0 | ventilační mřížka do dveřního křídla
4 | - | Montáž mřížek | 2 | ks |  | 0
| 5 | Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce |  |  |  | 0
1 | 5.1 | Náklady na dopravu VZT zařízení | 1 | ks |  | 0 | Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby
2 | 5.2 | Pomocné konstrukce, lešení | 1 | ks |  | 0 | Pro práci ve výšce podlaží do 5m , dále práce na střeše i fasádě objektu
3 | 5.3 | Zednické výpomoci | 1 | ks |  | 0 | Spolupráce na prostupech v počtu do 10-ti ks
4 | 5.4 | Protipožární ucpávky prostupů vzt. potrubí, v interiéru. Tmel určený pro aplikaci do stěn a stropů. | 1 | ks |  | 0 | v počtu do 2 prostupů vzt. potrubí, izolací, cca á 0,2m2
5 | 5.5 | Komplexní vyzkoušení | 1 | ks |  | 0 | Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 2 N. hod.
6 | 5.6 | Zaregulování VZT | 1 | ks |  | 0 | Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech v počtu do 8-ti ks
7 | 5.7 | Zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0
8 | 5.8 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0 | (2x tištěná paré, 1x nosič s PDF)