Vysvětlení k projektové dokumentaci – dotazy a upřesnění

Ověřit zkratové poměry v rozvaděči. Pokud bude Ik > 10 kA, je třeba vyřešit zapojení přístrojů, které mají zkratovou odolnost menší nebo rovnou 10 kA. Je nový RH dimenzován na případné zapojení nových technologií na pozicích FU62 (200A) a FU63 (100A)?

Dle měření 24. 10. 2024 skutečného odebíraného proudu bude v RH dostatečná rezerva na novou technologii.

Kompenzace. Dle výkresu je nehrazená (bez tlumivek). V textu je ale uvedena zmínka o tlumivkách. Zřejmě se jedná o přepis?

Pro 1.stupeň budou použity dekompenzační tlumivky 1kVAr  viz výkres E-04.

Pro kompenzaci prosím o upřesnění výkonu jednotlivých navržených kompenzačních kapacitních stupňů v kVAr.

Připojuji tabulku komp. kondenzátorů, kde jsou výkony (kVAr) a kapacity.

Pole 2. Na jakou hodnotu má být nastavena nadproudová spoušť nového jističe FA 0? Toto pole by mělo být v provedení dle aktuálních Připojovacích podmínek ČEZ, s 
krytím IP 40/20, s krycími maskami pro zaplombování. Zároveň by při této celkové rekonstrukci hlavního rozvaděče bylo vhodné nechat ČEZ odsouhlasit umístění a provedení úředního měření v nepřístupné místnosti uvnitř objektu divadla.

Nadproudová spoušť bude nastavena na hodnotu dle smlouvy Divadla s dodavatel el.energie. Hodnoty měř.traf jsou 200/5A.

Ověřit odjištění některých vývodů. Např. FU 05 s poj. vložkami 160A pro kabel CGSG 4x16 pravděpodobně nebude vyhovující

Prosím změnu jištění FU 05 na 63A.

V případě pojistkových vložek, jaká bude použita vypínací charakteristika?

Charakteristika gG – vedení.

Stykač KM35 v poli 3. Doporučujeme zvážit variantu použití jističe/vypínače s motorovým pohonem, v závislosti na frekvenci spínání. Pokud to nepožaduje např. PBŘ nebo není jiný objektivní důvod pro stykač, jistič bude pravděpodobně provozně výhodnější varianta.

Požadavek na vypínání rozvaděčů pro vedlejší prostory je dle normy 33 2420 ed.2. Dle informace provozovatele spínání může být každý den – proto ponechat stykač.

Rezervní vývody v poli 4 a 5 v některých případech nemají určené jmenovité parametry. Pro nacenění nutno upřesnit, případně zvážit, zda nepředepsat pouze prostorovou rezervu pro možné budoucí doplnění. Lze předpokládat, že nové vývody budou v soustavě TN-S, pravděpodobně bude třeba použít proudové chrániče.

Rezervní vývody – budou osazeny pouze pojistkovými odpínači např. OPVP22-3 (bez poj.vložky).

Pole 3 vývod pro Jimmys. Upřesnit ovládání tarifu. Pokud se jedná o spínací hodiny, jak by měly být nastavené? Elektroměr bude cejchovaný, na DIN liště v rozvaděči?

Dle informace provozovatele se spínací hodiny nyní nepoužívají – elektroměr zachovat dvousazbový, cejchovaný.

Nebylo by vhodnější napojit novou el. instalaci rozvodny z nového rozvaděče RH, namísto z RMS1 na chodbě?

Toto nebylo požadováno zadavatelem.

Při úvodním místním šetření dne 16. 2. 2026 nebylo možné ověřit, zda stávající kabely bude možné zapojit bez úprav do navržených rozvaděčových polí a zda délka stávajících kabelů bude vyhovující. V soupisu prací nejsou vykázané žádné kabelové spojky. Pro ocenění tedy budeme předpokládat, že délky stávajících kabelů budou vyhovující.

Ano

Pro možnost zapojení stávajících kabelů by bylo vhodné v novém rozvaděči použít vývodové svorky, viz. bod 11.

Na výkrese  E-03 je v jednotlivých polích prostor pro svorky.

Nebylo by vhodnější mít jako rezervní obvody jističochrániče (FA23 – FA32)? V případě nové elektroinstalace budou nové obvody v TN-S, tudíž obvody pod 20A by měli zahrnovat chrániče.

Rezervní vývody nejsou určeny pro co budou a tak nechat jen jističe.

Uvedená reakce řeší pouze proudovou/výkonovou rezervu, nikoliv požadované zkratové a prostorové poměry v rozvaděči. V dotazu jsme žádali ověření Ik a dopady na přístroje se zkratovou odolností ≤ 10 kA a zároveň potvrzení dimenzování nového RH pro budoucí technologie.

Pro jednoznačné posouzení návrhu a korektní nacenění proto prosíme o doplnění odpovědi zejména o zkratové poměry (Ik). Uveďte vypočtenou / doloženou hodnotu zkratového proudu Ik na přívodu do rozvaděče RH / na sběrnicích. Pokud bude Ik > 10 kA, uveďte prosím požadovaný princip řešení (např. předřazené jištění apod.) tak, aby bylo zřejmé, jaké parametry mají být při nabídce splněny.

Pokud by se pro malé vývody použili přístroje se zkratovou odolností 10kA je nutné je připojit přes jednu trojici pojistek např. PV22 80A gG pomocí OPVP22

Prostorová rezerva pro FU62 a FU63. Potvrďte prosím, že v novém RH je pro budoucí osazení technologií na FU62/FU63 zajištěna nejen proudová rezerva, ale i prostorová a konstrukční (místo pro přístroje, připojení na sběrnice, kabelové trasy/svorkování, krytí a odstupy).

Bylo provedeno měření zatížení rozvaděče registračním přístrojem a bylo zjištěno, že po odpojení stáv.technologie tahů a napojení nových tahů nebude třeba navýšení hodnoty hlavního jističe. Uspořádání přístrojů je na výkrese E-03 Sestava polí 1-5. Uspořádání je informativní, nejedná se o výrobní výkres rozvaděče.

Ve výkrese je zakreslena dekompenzační tlumivka pro stupeň 1. S ohledem na výkresovou dokumentaci předpokládáme, že bude použit 1ks - třífázová tlumivka o výkonu 1 kVAr. Prosím potvrďte.

Ano – 1 ks třífázová tlumivka 1 kVAr.

Žádáme o potvrzení, že ve výkresové části dokumentace jsou uvedeny kapacity v μF.

Na výkrese E-04, kompenzační pole – hodnoty kondenzátorů jsou v  μF. Např. C 06 – 3x 41,1 M je 3x 41,1 μF

Uvedená reakce řeší pouze nastavení nadproudové spouště a převod MTP, nicméně neřeší podstatu dotazu – tj. požadované provedení pole/skříně pro měření (krytí, možnost zaplombování, soulad s aktuálními připojovacími podmínkami ČEZ, umístění MTP pro kompenzaci do plombovatelné části) ani informaci, zda bylo umístění a provedení úředního měření v nepřístupné místnosti projednáno a odsouhlaseno distributorem. Žádáme o jednoznačnou odpověď na výše uvedené.

V odpovědi je odkaz na „smlouvu Divadla s dodavatelem el. energie“, nicméně my jako případný budoucí zhotovitel tuto platnou smlouvu / parametry připojení nemáme k dispozici.

Provedení měření  je řešeno dle stávajícího provedení. Pole měření bude mít krytí IP20. Měření není odsouhlaseno distributorem – nejdená se o změnu příkonu ani umístění měření. Technické podmínky smlouvy s dodavatelem energie by měl poskytnout zadavatel.

Znamená to tedy, že bude osazen pouze dvoutarifní přímý cejchovaný elektroměr, bez ovládání tarifu, tj. jistič FA 04 a prvek „t“ nebude osazen?

Ano a prvek „t“ nebude osazen.