Jaromír Bednář – projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 460 01

 : 604 665 735  a  604 361 655

IČO: 702 19 656    DIČ: CZ6610050073

e-mail : elektro.bednar@seznam.cz

Technická zpráva

Akce : 		Mateřská škola Sluníčko

Bezová 274/1, Liberec XIII

Rekonstrukce hlavního rozvaděče a

rozvaděčů kuchyně, včetně přívodního

kabelu do rozvaděče kuchyně

Investor :		Statutární město Liberec

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Stupeň :		Dokumentace pro provedení stavby

Datum :		03. 2014

Vypracoval :		Jaromír Bednář

# 1.	Základní údaje

## 1.1	Rozsah projektu

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci elektroměrového, hlavního a obou rozvaděčů kuchyně, včetně nových přívodních kabelů pro tyto rozvaděče. V objektu Mateřské školy Sluníčko, Bezová 274/1, Liberec XIII.

## 1.2	Projektové podklady

Před zpracováním projektové dokumentace byly předloženy tyto podklady:

a/	Konzultace se zástupcem investora

b/	Prohlídka stávajícího stavu.

## 1.3	Normy a předpisy

K prováděné projektové dokumentaci se vztahují normy a předpisy ČSN platné ke dni vypracování projektu. Dojde-li v rámci časové prodlevy mezi vypracováním projektu a výstavbou k úpravám, nebo změnám norem a předpisů musí prováděcí organizace přihlédnout k jejich novému znění, popř. požádat projektanta o úpravu projektu, nebo jeho doplnění.

Před uvedením do provozu musí zhotovitel před připojením na elektrorozvodnou síť zajistit výchozí revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 článek 2.1 a ČSN 33 2000-1 edice 2,  článek 134.2.

# 2.	Společné elektrotechnické údaje

## 2.1	Typ sítě

3 NPE ~ 50 Hz, 230/400 V / TN-C-S

## 2.2	Prostředí dle ČSN 332000-5-51

Vzhledem k tomu, že v rámci této projektové dokumentace nedochází ke změnám v užívání místností, zůstává v platnosti stávající protokol o určení vnějších vlivů, archivovaný investorem.

## 2.3	Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečným dotykem je ve smyslu ČSN 33 2000 4-41 edice 2 provedena automatickým odpojením elektrického zařízení od zdroje elektrické energie.

Poznámka :

Tato projektová dokumentace je první etapou rekonstrukcí veškerých elektroinstalací v objektu a řeší pouze výměnu rozvaděčů, do kterých jsou opět připojeny stávající kabely v soustavě TN-C. Současně jsou již rozvaděče navrženy tak, aby do nich mohly být připojeny rozvody v soustavě TN-S a jsou již vybaveny doplňkovou ochranou za pomoci proudových chráničů 0,03A.

# 3.	Technická zpráva – popis řešení

## 3.1  	Elektroměrový a hlavní rozvaděč

V současné době jsou pro elektroměrový a hlavní rozvaděč instalovány tři oceloplechové skříně o rozměrech 1000 x 2200 x 500 mm. Tato velikost byla daná původním vytápěním akumulačními kamny a původním příkonem celého objektu.

Nově budou do míst původního rozvaděče instalovány dva nástěnné oceloplechové rozvaděče. Jeden bude sloužit jako elektroměrový rozvaděč a druhý jako hlavní rozvaděč objektu.

Elektroměrový rozvaděč

Bude se jednat o oceloplechový nástěnný rozvaděč o rozměrech 600 x 900 x 250 mm, ve kterém bude osazeno jedno přímé jednosazbové měření. V současné době je před elektroměrem instalovaný jistič 50A/3/B. Vzhledem k „vypadávání“ tohoto jističe je nově navržen před elektroměrem jistič s hodnotou 63A/3/B. Před výrobou rozvaděče je nutné si u investora zjistit, zda bude realizována původní hodnota jističe, nebo nově navržená hodnota jističe.

Elektroměr bude instalován ve spodní části rozvaděče tak, aby jeho číselník byl ve výšce očí (cca 1,4 až 1,5 metru).

Hlavní rozvaděč

Vedle elektroměrového rozvaděče bude instalován nástěnný oceloplechový rozvaděč o rozměrech 800 x 1400 x 250 mm. Do rozvaděče budou přepojeny veškeré stávající funkční kabely pro rozjištění podružných rozvaděčů a elektroinstalací, které byly připojeny z původního rozvaděče.

Rozvaděč je nutné instalovat do takové pozice, aby bylo nutné spojkovat minimum stávajících kabelů. Předpokládá se vrchní hrana rozvaděčů do výšky 1,9 metru, a střed hlavního rozvaděče (osa) do míst spojení původních skříní číslo 2 a číslo 3.

## 3.2  	Rozvaděč R1

Namísto dvou rozvaděčů pro kuchyň, označených R11 a R12, bude instalován jeden oceloplechový zapuštěný rozvaděč o rozměrech 800 x 1400 x 160 mm. Rozvaděč bude instalován svou osou do míst styku obou rozvaděčů tak, aby bylo možné v co největší míře využít stávající délky kabelů a nebylo nutné tyto kabely spojkovat. Původní niky po rozvaděčích budou zazděny, přeštukovány a zabíleny.

Zapojení rozvaděče řeší samostatný výkres E-4 této dokumentace.

## 3.3  	Rozvaděč R3

Namísto původního oceloplechového nástěnného rozvaděče R3 bude instalován nový plastový nástěnný rozvaděč v bílé barvě s oceloplechovými bíle lakovanými dvířky. Do rozvaděče budou připojeny stávající kabely od ventilátorů a jejich ovládání a od dvou zásuvkových obvodů.

Zapojení rozvaděče řeší samostatný výkres E-5 této dokumentace.

## 3.4  	Nové kabelové rozvody

Přívod do RE a propojení RE s RH

Elektroměrový rozvaděč RE bude nově připojen kabelem CYKY 4Bx25 ze stávající rozpojovací skříně ČEZ distribuce a.s., která se nachází ve venkovním prostoru na téže zdi. Současně bude shodným kabelem propojen i elektroměrový rozvaděče s vedle instalovaným hlavním rozvaděčem.

Přívod z RH do R1

Přívodní kabel CYKY 4Bx16 pro rozvaděč R1 bude v celé trase veden po povrchu v bílé vkládací elektroinstalační liště 60 x 40 mm. Tato lišta bude vedena na stěně, těsně pod stropem, výjimkou je pouze část trasy v kuchyni, která vzhledem k betonovým pilířům bude vedena po stropě, před těmito pilíři.

Společně s přívodním kabelem bude v liště veden i zelenožlutý vodič CY 10 pro uvedení na společný potenciál.

Přívod z R1 do R3

Rozvaděč R3 bude připojen kabelem CYKY 4Bx4 z rozvaděče R1. Kabel bude z velké části veden v liště 60 x 40 mm, instalované pro přívodní kabel do R1, zbylá část trasy (samostatná) bude provedena v bílé vkládací liště 40 x 20 mm.

Připojení ústředen EZS

Stávající ústředny EZS instalované vedle hlavního rozvaděče budou nově připojeny kabelem CYKY 3Cx1,5, vedeným v bílé vkládací liště 20 x 20 mm.

## 3.5 	Připojení stávajících kabelů do rozvaděčů

Při připojování stávajících kabelů do nových rozvaděčů, i když jsou ve shodných pozicích, může vzhledem k tomu, že se z 90% jedná o hliníkové kabely k tomu, že budou některé kabely krátké. V tomto případě bude nutné použít elektroinstalační propojovací krabice. V místech hlavního rozvaděče můžou být použity nástěnné krabice, v místech rozvaděče R1 budou použity zapuštěné elektroinstalační krabice.

Výkaz výměr nepočítá s těmito elektroinstalačními krabicemi (popřípadě spojkami). Jejich počty a cenové náklady budou doúčtovány dle skutečnosti a odsouhlasení investorem a technickým dozorem v průběhu stavby.

# 4.	Závěr

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony ČR, jeho prováděcími vyhláškami, vyhláškami a normami.

Bezpečnost práce se týká především pracovníků montážních organizací při realizaci stavby. Je nutno důsledně dodržovat předpisy pro práce na elektrických zařízeních a dále obecně platné bezpečnostní předpisy.

Po provedení elektroinstalace musí dodavatel před připojením na elektrorozvodnou síť zajistit výchozí revizní zprávu elektrického zařízení.

Dle platných zákonů a nařízení, zejména zákona č. 262/2006 Sb (zákoník práce), nařízení vlády č. 101/2005 Sb a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb, je nutné zajišťovat pravidelné revize elektroinstalací a pravidelné revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 edice 2.

Po provedení elektroinstalací bude zpracována dokumentace skutečného provedení, která bude investorovi předána jak v tištěné podobě, tak i v digitální podobě.

# 5.     Příloha

# Výkaz výměr