Firma: Miloslav Hercík, projektová činnost, Ostravská 671/10.

460 14 Liberec 14, DIČ CZ – 5404230051,IČO 1205767

mob. 602172624 , osvědčení o autorizaci č. 25737

AKCE                      :  „ ZŠ Švermova – budova A – stavební úpravy“

MÍSTO                     :    Švermova ul. 403/40, Liberec 10

INVESTOR              :    Statutární město Liberec,nám. Dr.E. Beneše 1/1,

Liberec 1- Staré město

STUPEŇ                  :    DPS

ČÁST                        :    Technika prostředí staveb

Zařízení zdravotně technických instalací

Obsah    :  1. Technická zpráva ZTI

2. Výkresová část :

ZTI   1   -  Půdorys 1.P.P. -  kanalizace

ZTI   2   -  Půdorys 1.N.P. -  kanalizace

ZTI   3   -  Půdorys 2.N..P. - kanalizace

ZTI   4   -  Půdorys 1.P.P. -  vodovod

ZTI   5   -  Půdorys 1.N.P. -  vodovod

ZTI   6   -  Půdorys 2.N.P. -  vodovod

ZTI   7   -  Svislé řezy kanalizace

3. Výkaz výměr ZTI

V Liberci – duben  2014                                  Vypracoval: Miloslav  Hercík

1  TECHNICKÁ ZPRÁVA                                        ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Základní údaje:

Jedná se o výměnu zařizovacích předmětů a připojení na stávající kanalizaci, rozvod teplé, studené vody a cirkulace  pro nově upravované sociální zařízení a učebny v objektu základní školy Švermova ul. Liberec Františkov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Pro  vypracování projektové dokumentace ZTI byl  použit  stávající stav - stavební část,  prohlídka na místě, nová dokumentace stavébní části a požadavky investora. Projekt ZTI je zpracován na základě dostupných podkladů a vizuelní prohlídky. Některé trasy jednotlivých médií nejsou známy. Po rozkrytí konstrukcí bude v rámci autorského dozoru technické řešení upřesněno na stavbě. Jednotlivé práce na ZTI bude nutno koordinovat s ostatními profesemi.                                                                                                                                                                                                                                                                                       Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provádění  stavby.

Navrhované řešení

Kanalizace:

Veškerá vnitřní kanalizace bude provedena dle ČSN 73 6760 – Vnitřní kanalizace a souvisejících předpisů a norem.

Splašková  kanalizace od nově upravených sociálních zařízení bude svedena do stávajících kanalizačních stoupaček.                                                                                               Viz  výkresová dokumentace. Napojení na stávající kanalizaci bude řešeno vsazením odboček do stávajícího potrubí.

Odpadní potrubí od umyvadel ve třídách bude  zaústěno do stávajících odpadů od umyvadel.

Materiál, uložení potrubí:

Materiál vnitřní kanalizace  navrhujeme PPs HT  hrdlové odpadní a připojovací potrubí.

Montáž kanalizace:

Montáž kanalizce bude provedena dle ČSN 75 67 60 a montážních pravidel pro rozvody z plastů.

Vodovod :

Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody - a souvisejících norem  a předpisů.

Rozvody vody pro sociální zařízení budou napojeny na stávající potrubí  teplé, studené a cirkulace v 1.P.P. a vedeny budou ve stávající trase, to je instalační šchtou. Pro jednotlivá poschodí budou na potrubí osazeny uzávěry.                                                                                                                                                                                                                                                           Nový rozvod studené vody ke stávajícím umyvadlům v učbnách v 1.P.P. bude veden  pod stropem  1. P.P. a dále  svislým potrubím vedeným ve stěně k jednotlivým umyvadlům.

Umyvadla v učebnách ve 2 N.P. budou napojena na stávající přívody vody studené vody ,pouze budou osazeny nové pákové ventily pro studenou vodu.

Vnitřní rozvody teplé vody, studené vody a cirkulace budou provedeny z trub plastových PPr, opatřených atestem na pitnou vodu. Veškeré vodovodní potrubí bude opatřeno tepelnou, návlekovou izolací. .

Rozvody vody budou vedeny na povrchu a zakryty sádrokartonovým krytem,  zavěšeny na závěsech a konzolách v podhledu, instalační šachtou nebo v příčkách. Pro uchycení potrubí bude použito typových objímek a závěsů ve vzdálenostech dle ČSN a pokynů pro montáž potrubí.

Na na celém rozvodu vody se provede po smontování potrubí tlaková zkouška potrubí dle ČSN 73 66 60  a desinfekce s následným trojnásobný proplachem potrubí.

Zařizovací předměty:

Zařizovací předměty budou osazeny běžně používané typy dle požadavku investora (umyvadla, WC,pisoáry, výlevka a bidet ).  Umyvadla budou opatřena stojánkovýmí pákovými bateriemi s napojením přes rohový ventil, výlevky nástěnnými pákovými bateriemi, bidety bidetovými bateriemi, WC budou osazeny kombi, pisoáry budou s radarovým splachovačem.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Veškeré práce na vnitřních rozvodech ZTI budou prováděny odbornou

autorizovanou firmou za dodržení veškerých souvisejících norem, obecně závazných právních předpisů a technologických požadavků pro zvolený systém. Při všech pracích budou dodrženy zásady BOZ.

Související ČSN:

ČSN 73 3050 Zemní práce

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 1: Všeobecné a funkční požadavky.

ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 2: Odvádění splaškových odpad. Vod – Navrhovaní a výpočet

ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhovaní a výpočet

ČSN EN 12056-5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

ČSN 75 67 60 Vnitřní kanalizace.

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

Poznámka:

Jednotlivé práce na ZTI bude nutno koordinovat s ostatními profesemi.        Případné změny od projektové dokumentace budou předem konzultovány s investorem, dodavatelem, projektantem.                                                                                                        Tato technická zpráva je nedílnou součástí  projektové dokumentace.

| Zodpovědný projektant: | Vypracoval : | Miloslav Hercík Ostravská 671/10 46014 Liberec 14 Osvědčení o autorizaci Č. 2573 |
| --- | --- | --- |
| Miloslav Hercík | Miloslav Hercík |  |  |
| Kraj: Liberecký | Místo stavby: Liberec, Švermova ul. |  |  |
| Akce : ZŠ Švermova – budova A – stavební úpravy |  |  |  |
| TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  | Datum : duben 2014 |
| ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  | Stupeň : DPS |
| Investor: Statutární město Liberec,nám. Dr.E. Beneše 1/1, Liberec1- Staré město |  | Zak. Číslo : 201411 |

| Zodpovědný projektant: | Vypracoval : | Miloslav Hercík Ostravská 671/10 46014 Liberec 14 Osvědčení o autorizaci Č. 2573 |
| --- | --- | --- |
| Miloslav Hercík | Miloslav Hercík |  |  |
| Kraj: Liberecký | Místo stavby: Liberec, Švermova ul. |  |  |
| Akce : ZŠ Švermova – budova A – stavební úpravy |  |  |  |
| TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  | Datum : duben 2014 |
| ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  | Stupeň : DPS |
| Investor: Statutární město Liberec,nám. Dr.E. Beneše 1/1, Liberec1- Staré město |  | Zak. Číslo : 201411 |

| Zodpovědný projektant: | Vypracoval : | Miloslav Hercík Ostravská 671/10 46014 Liberec 14 Osvědčení o autorizaci Č. 2573 |
| --- | --- | --- |
| Miloslav Hercík | Miloslav Hercík |  |  |
| Kraj: Liberecký | Místo stavby: Liberec, Švermova ul. |  |  |
| Akce : ZŠ Švermova – budova A – stavební úpravy |  |  |  |
| TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  | Datum : duben 2014 |
| ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  | Stupeň : DPS |
| Investor: Statutární město Liberec,nám. Dr.E. Beneše 1/1, Liberec1- Staré město |  | Zak. Číslo : 201411 |