Technická zpráva

D.1.4.E.1

ELEKTROINSTALACE

Silnoproudé rozvody

| Hlavní projektant: | Ing. Arch Irena Vybíralíková |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant profese: | Martin Müller Východní 1448, 46311 Liberec 30 |  |  |
| Investor: | Statutární město Liberec Nám.Dr.E.Beneše 1/1, Liberec |  |  |
| Akce: | Stavební úpravy ZŠ U soudu 369/8, Liberec 2 |  |  |
| Místo stavby: | Liberec 2 |  |  |
| Stupeň PD: | Projektová dokumentace pro provádění stavby |  |  |
| Datum: | 10/2014 | Číslo zakázky: | 201459 |
| Vypracoval: | Martin Müller, tel.: 602 145 061 e-mail: martin@martinmuller.cz Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb spec. elektrotechnická zařízení TE03, e.č. 0501002 ………………………. |  |  |

##### Všeobecná část

Zpráva obsahuje:

- Rozsah projektu

- Základní technické údaje

- Spotřeba elektrické energie

- Třídění vnějších vlivů

- Přípojka, měření spotřeby el. energie

- Silnoproudé rozvody

- Slaboproudé rozvody

- VZT

- Vytápění

- Hromosvod a uzemnění

- Ostatní

##### Rozsah projektu

Projekt řeší úpravy silnoproudé elektroinstalace v šatnách v hlavní budově ZŠ U soudu. Jedná se o kompletní výměnu stávající elektroinstalace v prostorách šaten včetně rozvaděče.

##### Základní technické údaje

Napěťová soustava	3 PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN - C

3 PE + N, AC, 50Hz, 400/230V, TN – S

1 PE + N, AC, 50Hz, 230V, TN – S

Ochrana před úrazem el. proudem: 	samočinným odpojením vadné části zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu; dále jsou použity proudové chrániče světelných i zásuvkových okruhů.

##### Spotřeba elektrické energie

Na základě velikosti objektu a charakteru provozu v něm byly provedeny výpočty předpokládané spotřeby el. energie v rekonstruovaných prostorech.

Osvětlení							3kW

Zásuvkové okruhy						10kW

Technologie							1kW

Celkový instalovaný příkon 			Ps = 	14kW

Celkový soudobý příkon 			Ps = 	10kW

Stávající hlavní jištění, napojení rozvaděče i přípojka jsou vyhovující.

##### Třídění vnějších vlivů

Ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 jsou v řešených prostorech ZŠ určeny následující vnější vlivy:

Vnitřní prostory

AA5, AB5,  AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1.

V sociálních zařízeních budou rozvody provedeny dle ČSN 332000 7-701ed.2

V sociálních zařízeních budou rozvody provedeny dle ČSN 332000 7-701ed.2.

Z hlediska vnějších vlivů lze vnitřní prostory kvalifikovat jako nebezpečné.

Vzhledem ke vlivu BA2 (děti)  budou použity el. přístroje s krytím min IP3x.

S ohledem na jednoznačnost těchto údajů není nutno zpracovávat protokol o stanovení vnějších vlivů ve smyslu citované normy, který je nahrazen tímto článkem Technické zprávy. Protokol o určení vnějších vlivů bude vypracován po dokončení prací na základě skutečného provedení stavby.

##### Přípojka, měření spotřeby el. energie

# Je využito stávajícího napojení rozvaděče R4SV kabelem AYKY 4x16. Měření je řešeno centrálně v hlavní rozvodně školy.

##### Demontáže

# Stávající elektroinstalace včetně rozvaděče a osvětlení budou demontovány. Nepoškozená svítidla budou odevzdána správci objektu. Ostatní demontovaný materiál bude odvezen na skládku.

##### Silnoproudé rozvody

Všechny silové rozvody jsou navrženy kabely CYKY, přičemž instalace je uvažována nad rastrovým podhledem v drátěném žlabu a na příchytkách a ve stěnách.

Veškeré el. rozvody je nutno  koordinovat s rozvody topení, zdravotechniky a dalších profesí.

Rozvaděč R4-SV
	Rozvaděč v provedení pod omítku bez požární odolnosti velikost 3 DIN lišty, celkem 72 modulů, PE+N lišty. Na vstupu rozvaděče instalována kombinovaná třípólová přepěťová ochrana 1. a 2. stupeň, 12.5kA. Rozvaděč slouží pro levou polovinu podlaží. Výška osazení – spodní hrana 120cm – dostávajícího otvoru po demontovaném rozvaděči.

Zásuvkové skříně ZS1 a ZS2
	Zásuvková skříň v provedení na omítku bez požární odolnosti s osazením:

- Hlavní chránič 3x40A/0,03A

- Zásuvka 400V/32A s jističem 3x20A/C

- Zásuvka 400V/16A s jističem 3x16A/C

- 4ks zásuvky 230V/16A se dvěma jističi 16A/B

- Jistič 16A/B pro napojení externí zásuvky 230V

Výška osazení – spodní hrana 130cm.

Zásuvky budou instalovány ve výšce 0,6-1,1m dle výkresu. V m.č. 103a a 104 bude provedena příprava pro osazení zásuvek, krabice budou uzavřeny víčkem se šrouby, kabel nebude zapojen ani na jednom konci a bude zaizolován a popsán..

V jímce v m.č.103a bude instalováno ponorné čerpadlo pro odčerpávání spodních vod. Ovládání čerpadla bude provedeno integrovaným plovákem. Zásuvka s krytím IP54 bude instalována do nejvyššího bodu šachty.

Vypínače budou umístěny ve výšce 110cm. Na pozicích vypínačů s relé se zpožděným doběhem budou osazeny instalační krabice s hloubkou 66mm.

Ovládání osvětlení chodeb a uzavíratelných prostor je řešeno pomocí vypínačů, ovládání osvětlení šaten je řešeno pomocí stropních čidel pohybu. Stropní čidla v prostorech s podhledem budou v zapuštěném provedení. Přepojení bude provedeno v instalační krabici kotvené ke stropu. V podhledech budou instalována zápustná čidla pohybu, na pevných stropech čidla přisazená. Nastavení čidel pohybu bude řešeno pomocí dálkového ovladače IR.

Nouzové osvětlení komunikačních prostorů bude řešeno pomocí zálohovaných zdrojů (inverterů) ve svítidlech a pomocí samostatných nouzových svítidel s piktogramy nad východy. Doba zálohy nouzového osvětlení bude 60min.

Svítidla v dílně budou zavěšená na 50cm dlouhých závěsech z důvodu kolize s VZT. Dopojení svítidel bude provedeno kabelem CYSY 3x1,5.

Typy svítidel – viz kniha svítidel

Hodnoty intenzity osvětlení dle ČSN EN 12 464-1:

Chodby, komunikační prostory, sklady		100lx

Schodiště						150lx

Šatny,	sociální zařízení, zázemí			200lx

Dílna							300lx

Pro instalaci více prvků vedle sebe budou přednostně využity společné instalační rámečky (včetně slaboproudu).

Stávající kabely v liště na chodbě budou přesunuty nad podhled. Stávající kabely b šatně m.č.103a budou zasekány pod omítku.

Slaboproudé rozvody

Nejsou rekonstrukcí dotčeny. Stávající školní zvonek zůstane zachován. Kabely v lištách budou přeloženy nad podhled, případně zasekány pod omítku.

VZT

Na sociálním zařízení, v šatně 103a a v dílně budou instalovány lokální ventilátory.

Ventilátor v sociálním zařízení bude spínán současně se světlem přes zpožďovací relé, které zajistí čas doběhu po zhasnutí osvětlení. Výchozí nastavení 15 min. Relé bude dodávkou VZT.

Ventilátor v šatně 103a bude ovládán z rozvaděče pomocí spínacích hodin a bude v pravidelných intervalech zajišťovat odvětrání vlhkosti z šatny. Nastavení proběhne na stavbě dle požadavků provozovatele (doporučeno 3x denně 15 minut).

Ventilátor v dílně bude ovládán pomocí regulátoru. Regulátor bude součástí dodávky VZT.

Vytápění

Není dotčeno změnou elektroinstalací. Stávající systém pospojení bude zachován, v případě poškození či demontáží bude vrácen do původního stavu.

Hromosvod a uzemnění

Jedná se o úpravu vnitřních rozvodů, vnější ochrana před bleskem není řešena tímto projektem. Na objektu je instalován funkční, revidovaný hromosvod.

Ostatní

- Závazné předpisy pro projekt, stavbu a montáž

Při instalaci elektrických rozvodů musí být dodrženy platné normy.

- Údržba :

1/ provozovatel musí provádět pravidelnou kontrolu proudových chráničů zkouškami alespoň 4x do roka - prokazatelně.

2/ ochrana proti korozi - všechny části nosných, zákrytových a doplňkových konstrukcí musí být pozinkovány metodou ponorného žárového pozinkování

3/ použitá zařízení a instalace nesmí obsahovat silikony a polytetrafluoretyleny.

4/ předepsané parametry silových kabelů a vodičů :

Jmenovité napětí : 0,6/1,0 kV Zkušební napětí : 4 kV

Max. dovolená teplota jader : 70 oC

5/ Veškeré kabelové rozvody musí být uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich mechanickému poškození.

6/ Z hlediska požárních předpisů jsou požadavky na el.instalaci řešeny stavebně.

- Hygiena, bezpečnost práce, požární ochrana :

Projekt odpovídá všem hygienickým, bezpečnostním a požárním předpisům a normám ČSN.

Pro dodržení hodnot osvětlenosti je třeba provádět pravidelnou kontrolu a čištění osvětlovacích těles a výměnu poškozených zdrojů.

Obsluhu přístrojů a rozvaděčů, přístupných bez snímání krycích plechů, mohou provádět pracovníci poučení ve smyslu vyhl. č. 50/78 Sb. a normy ČSN 34 3100. Jakoukoliv jinou údržbu el. zařízení po sejmutí krytů a v krytí nižším než IP 20 mohou provádět pouze pracovníci s minimální kvalifikací " pracovník znalý " ve smyslu vyhl. č. 50/78 Sb.

- Dodavatel provedení el. instalace musí na el.zařízení vypracovat výchozí revizní zprávu a projekt skutečného provedení ve kterém budou zakresleny veškeré změny instalace během stavby.