ÚPRAVA DISPOZICE LEVÉ ČÁSTI PAVILONU ,,CF2“ v 1. N.P. OBJEKTU ZŠ BROUMOVSKÁ č.p. 847

VESTAVBA TŘÍ KMENOVÝCH UČEBEN

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU

POVOLENÍ

D.1.4a	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Místo stavby	ZŠ Liberec, Broumovská č.p. 847, 460 06 Liberec VI – Rochlice

Číslo parcely 1429/311, 1429/310, 1429/305 k.ú. Rochlice u Liberce

Stavebník 					Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. 							Beneše 1, 460 59 Liberec, IČ 00262978

Hlavní projektant				Aleš Patrman

Autorizovaný technik

pro pozemní stavby, ČKAIT 0500760

PPS PATRMAN s.r.o

IČ: 25 44 61 34

Sadová 141/18

460 01 Liberec V

Projektant profese                   		František Vitmajer										IČO 139 35 534				  						ev. číslo autorizačního razítka 0500910				 			specializace : vytápění, vzduchotechnika,

zdravotní technika,stavby vodního hospodářství –stavby zdravotně technické

Opletalova 46, 466 01 Jablonec n. Nisou

Stupeň projektové dokumentace	DSP

Datum						05/2015

1. Všeobecně

Tato část projektové dokumentace řeší rozvody zdravotní techniky v 1.NP a v přístavbě objektu základní školy. Obsahem je vnitřní kanalizace splašková a vnitřní vodovod. Kapacita školy bude rozšířena o 79 míst.

2. Kanalizace  splašková

Splašková kanalizace odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů přes ležaté svodné potrubí do stávající kanalizace, která je položena v základech 1.NP a je zaůstěna do venkovní kanalizace. Jako podklad pro vypracování dokumentace sloužily platné normy ČSN 75 6760 a další.

2.01 Předstěnové instalační systémy

Pro instalaci závěsných záchodových mís bude sloužit předstěnový instalační systém, který bude obezděn. Montážní prvek pro WC neobsahuje ovládací tlačítko, které bude dodáno dle výběru investora. Montážní prvek je řešen jako samonosný.

2.02 Zařizovací předměty

Zařizovací předměty - výběr dle investora. Umyvadla budou rozměru 500x410, výška horní hrany 800 mm od podlahy. Automatické pisoáry na baterii osadit do výšky 650 mm. Všechny zařizovací předměty budou na odpadní systém připojeny pomocí zápachových uzávěrek. Pro umyvadla budou použity  celochromované pákové baterie do jednoho otvoru. Baterie na rozvod napojit pomocí rohových ventilů. Pro rozvod teplé vody v soc.zařízení je osazen el.ohřívač vody o objemu 125 l, ve třídách ohřívače o objemu 5 l, které budou osazeny pod umyvadly.

2.03 Odpadní potrubí

Bude použito odpadní potrubí HT a KG. Potrubí bude spojováno pryžovými kroužky. Hlavní svodné ( ležaté ) potrubí bude uloženo se sklonem min.3 %, ostatní minimálně 2% a bude pomocí dvou kolen 45° napojeno na odpad. Odpadní svislé potrubí bude kotveno v pevném bodě, který bude vytvořen pomocí dilatačního ( dlouhého ) hrdla s nálitkem a objímkou. Dále bude svislé potrubí kotveno pomocí kluzné objímky ve vzdálenosti do 15 x  potrubí. Na odpadním potrubí K1 a K2 bude instalována čistící tvarovka s uzavíracím víkem. Potrubí K1   a K2 bude odvětráno nad střechu pomocí ventilační hlavice. Připojovací potrubí bude k odpadnímu svislému potrubí napojeno pomocí odboček.

2.04 Zkoušky vnitřní kanalizace

Svodné ( ležaté ) potrubí bude podrobeno zkoušce vodotěsnosti před zásypem. Odpadní, připojovací a větrací potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 73 6760 a bude o nich sepsán zápis. Před uvedenými zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části odpadního systému.

3. Vnitřní vodovod

Napojovací místo studené vody je předpokládáno pod stropem chodby.

Rozvod studené i teplé vody v sociálním zařízení bude proveden z potrubí PPR. Potrubí bude spojováno polyfúzním svařováním. Potrubí bude vedeno v podhledu a v příčkách 1.NP. Vodovodní potrubí bude tepelně izolováno pěnovou návlekovou izolací na potrubí. Potrubí vedené  v příčkách s vnitřním průměrem do 20 mm bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny min. 15 mm, u vyššího vnitřního průměru izolaci s tl. stěny min. 20 mm. Veškeré potrubí studené vody opatřit izolací s tl. stěny min. 10 mm.

3.02 Ohřev vody

Ohřev vody v soc.zařízení bude proveden o el.ohřívači vody o objemu 125 l. Na přívodu studené vody umístit uzavírací, pojistnou a zpětnou armaturu DN 3/4“.U ohřívače pro soc.zařízení bude osazen termostatický ventil a nastaven na teplotu vody 43 oC.

Ve třídách budou umístěny ohřívače vody o objemu 5 l, které budou umístěny pod umyvadly. Souprava obsahuje směšovací baterii. Teplotu výstupní vody nastavit na ohřívači na hodnotu 43 oC.

3.03 Vodovodní baterie

Veškeré vodovodní baterie budou použity pákové v celochromovaném provedení. U stojánkových baterií umístit vždy dva rohové kohouty.

3.04 Zkoušky vnitřního vodovodu¨

Před tlakovou zkouškou potrubí bude vnitřní vodovod prohlédnut, zda je v souladu v projektovou dokumentací a s ustanovením příslušných technických norem.

Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur dle ČSN 73 6660.

4. Poznámka

Tato dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení, nikoliv pro realizaci

Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných platných norem a předpisů.