ÚPRAVA DISPOZICE LEVÉ ČÁSTI PAVILONU ,,CF2“ v 1. N.P. OBJEKTU ZŠ BROUMOVSKÁ č.p. 847

VESTAVBA TŘÍ KMENOVÝCH UČEBEN

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU

POVOLENÍ

D.1.4a	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

VÝPOČTOVÁ ČÁST

Místo stavby	ZŠ Liberec, Broumovská č.p. 847, 460 06 Liberec VI – Rochlice

Číslo parcely 1429/311, 1429/310, 1429/305 k.ú. Rochlice u Liberce

Stavebník 					Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. 											Beneše 1, 460 59 Liberec, IČ 00262978

Hlavní projektant				Aleš Patrman

Autorizovaný technik

pro pozemní stavby, ČKAIT 0500760

PPS PATRMAN s.r.o

IČ: 25 44 61 34

Sadová 141/18

460 01 Liberec V

Projektant profese                   		František Vitmajer														IČO 139 35 534				  										ev. číslo autorizačního razítka 0500910				 							specializace : vytápění, vzduchotechnika,

zdravotní technika,stavby vodního hospodářství –stavby zdravotně technické

Opletalova 46, 466 01 Jablonec n. Nisou

Stupeň projektové dokumentace	DSP

Datum						05/2015

Výpočtová část

specifická spotřeba vody

dle vyhlášky č.120/2011 Sb

pol.8 školy                ............ q = 25 l/os.den

Počet dětí               	............ n = 79

Průměrné denní produkce odpadních vod

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Qd = q . n = 25 . 79  = 1 975 l/den

===========

Max. denní produkce

- - - - - - - - - -

Qm = Qd . kd = 1 975 . 1,25 = 2 469 l/den

===========

Měsíční produkce

- - - - - - - - -

Qměs = Qd . 22 = 1,975 . 22 = 43,45 m3/měs

===========

Roční produkce odpadních vod

- - - - - - - - - - - - - -

Qr = Qd . d = 1 975 .200 = 395 000 l/rok = 395 m3/rok

==========

Max.hodinová produkce

- - - - - - - - - - -

Qhmax = Qm . max kh /z = 2,469 .5,9/8 = 1,82 m3/hod =

= 0,51/sec

========

Výpočet počtu ekv.osob

- - - - - - - - - - -

Eo = Qd/98 = 1975/98 = 20,15 ekv.osob

==============

Výpočet produkce znečištění

- - - - - - - - - - - - - -

BSK 5   = Eo . 60 = 20,15 . 60 = 1 209 g2/den

============

NL   = Eo . 55 = 20,15 . 55 = 1 108 g/den

===========

CHSK cr = Eo .120 = 20,15 .120 = 2 418 g/den

===========

Průměrná denní potřeba vody

- - - - - - - - - - - - - -

Qd = q . n = 25 . 79  = 1 975 l/den

===========

Max. denní potřeba

- - - - - - - - - -

Qm = Qd . kd = 1 975 . 1,25 = 2 469 l/den

===========

Měsíční potřeba

- - - - - - - - -

Qměs = Qd . 22 = 1,975 . 22 = 43,45 m3/měs

===========

Roční potřeba vody

- - - - - - - - - -

Qr = Qd . d = 1 975 .200 = 395 000 l/rok = 395 m3/rok

==========

Max.hodinová potřeba vody

- - - - - - - - - - - - -

Qhmax = Qm . max kh /z = 2,469 .5,9/8 = 1,82 m3/hod =

= 0,51/sec

========

Vypracoval : Frant.Vitmajer

IČO 139 35 534

Jablonec nad Nisou 06/2015