ÚPRAVA DISPOZICE LEVÉ ČÁSTI PAVILONU ,,CF2“ v 1. N.P. OBJEKTU ZŠ BROUMOVSKÁ č.p. 847

VESTAVBA TŘÍ NOVÝCH KMENOVÝCH UČEBEN

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

D.1.4b	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Místo stavby	ZŠ Liberec, Broumovská č.p. 847, 460 06 Liberec VI – Rochlice

Číslo parcely 1429/311, 1429/310, 1429/305 k.ú. Rochlice u Liberce

Stavebník 					Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. 							Beneše 1, 460 59 Liberec, IČ 00262978

Hlavní projektant				Aleš Patrman

Autorizovaný technik

pro pozemní stavby, ČKAIT 0500760

PPS PATRMAN s.r.o

IČ: 25 44 61 34

Sadová 141/18

460 01 Liberec V

Projektant profese                   		František Vitmajer										IČO 139 35 534				  						ev. číslo autorizačního razítka 0500910				 			specializace : vytápění, vzduchotechnika,

zdravotní technika,stavby vodního hospodářství –stavby zdravotně technické

Opletalova 46, 466 01 Jablonec n. Nisou

Stupeň projektové dokumentace	dokumentace pro realizaci

Datum						05/2015

1. Všeobecně

Tato část projektové dokumentace řeší úpravu rozvodu vytápění  v objektu ZŠ Broumovská,

levé části pavilonu CF2. Stávající rozvodné potrubí ÚT je uloženo v topném kanálku v podlaze 1.NP. Rozvod je zhotoven z ocelových trubek spojovaných svařováním.Toto potrubí je nutno vyměnit za potrubí z mědi včetně stoupaček do 2.NP

2. Potřeba tepla

Zásahem do systému bude navýšena potřeba tepla pro vytápění.Tepelná ztráta pavilonu činí 22,67 kW, roční potřeba tepla 54,655 MWh = cca 167,2 GJ.

3. Zdroj tepla

Jako zdroj tepla je ponechán bez úprav stávající rozdělovač a sběrač topného media v

objektu ZŠ v suterénu .

4. Otopná soustava

V objektech ZŠ v levé části bude otopná soustava zcela demontována a nahrazena potrubím z měděných trubek s izolací návlekovymi trubkami. Stávající radiátory v 1.NP a 2.NP budou nahrazeny panelovými tělesy pod okny. Otopná tělesa budou opatřena kryty.

5. Rozvodné potrubí

Obojí zpětné i rozvodné potrubí v objektu ZŠ bude v pravé části v kanálku přerušeno,v šachtě v pravé části objektu budou osazeny uzavírací kohouty DN 2“ s vypouštěcími kohouty 1/2“. Nové  potrubí bude zhotoveno z trubek měděných spojovaných pájením natvrdo. Potrubí bude umístěno v objímkách s pryžovou vložkou na  konzolách z profilových materíálů. Stoupačky do 2.NP budou uloženy v podhledu 1.NP a odtud ve stávajících průrazech budou napojena otopná tělesa ve 2.NP. Potrubí po zkoušce těsnosti bude opatřeno  tepelnou izolací

o tl.3 cm.

6. Nátěry

Potrubí není třeba opatřit syntetickým nátěrem. Otopná tělesa jsou opatřena finálním nátěrem

7. Izolace

Veškeré potrubí v kanále a podhledu bude tepelně izolováno návlekovou izolací v tloušťce 3cm . Přípojky k tělesům bez izolace.

8. Zkoušky zařízení

Po ukončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310. Zkoušku provede dodavatel stavby za účasti investora, projeví-li se při zkoušce závady, je nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán protokol.

Veškeré práce musí být provedeny dle platných norem a předpisů.