Název stavby :      ZŠ Švermova – budova A

stavební úpravy

Švermova ul. 403/40, Liberec 10

Stupeň	   :      Dokumentace ke stavebnímu povolení

PROV

OZOVNA RUČNÍHO MYTÍ VOZIDEL,

ZHO PROVOZOVNA RUČNÍHO MYTÍ VO

D.2. 3a  Technická zpráva .

Použité podklady pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby.

1.   Projektová dokumentace pro stavební povolení , obsahující půdorysy, legendu místností  a textovou část

2.   ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, ČSN 73 0810,  ČSN 73 0873, ČSN 73 0872

3.   Vyhláška č.23/2008 Sb.

Popis a umístění stavby a jejich objektů.

Posuzovaná projektová dokumentace  obsahuje návrh stavebních úprav a změny užívání v jednotlivých částech stávající třípodlažní budovy A v areálu ZŠ Švermova v Liberci 10.

Předmětem posuzovaných stavebních úprav a změny užívání je především pře - stěhování družiny do 1.PP, do prostor kde jsou dnes specializované učebny. V uvolněných prostorách ve 2.NP budou provozovány kmenové třídy pro 1. stupeň základní školy. Stavební úpravy v těchto třídách představují výměnu dveří, povlakových podlah, instalaci nových tabulí, světel a  nové obklady za umyvadly a pod. V sociálním zařízení v 1.PP a 1. a 2.NP jsou navrženy stavební úpravy  charak- teru údržby jako obnova keramické dlažby, nové podhledy ze SDK a instalace no - vých zařizovacích předmětů včetně nových rozvodů vody a kanalizace.

Stávající vnitřní komunikace, hlavní schodiště a vstupní prostory zůstávají v celém rozsahu zachovány.

Budova školy má nosnou konstrukci z montovaného železobetonu ( stropy, sloupy, štítové stěny a konstrukci ploché střechy ) s vyzdívaným obvodovým pláštěm a zdě- nými příčkami.

Veškeré stavební nosné a obvodové konstrukce zůstanou zachovány a nebude do nich nijak zasahováno.  Vytápění a větrání jednotlivých prostor zůstává v celém roz- sahu zachováno.

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků.

Z hlediska požární bezpečnosti zůstává celý objekt posuzován dle ČSN 73 0802 jako nevýrobní objekt. Posuzované stavební úpravy budou provedeny ve všech podlažích stavebního objektu.

Z hlediska požární bezpečnost je budova A ZŠ Švermova dělena do jednotlivých požárních  úseků.

Vstupní prostory a vnitřní schodiště je posuzováno jako částečně chráněná úniková cesta, na kterou navazují požární úseky jednotlivých podlaží. V objektu se nenachá- zejí prostory, které musí dle čl.5.3.2 ČSN 73 0802 tvořit samostatný požární úsek.

b) posouzení požární bezpečnosti.

Navržené stavební úpravy a změna užívání části stavby je posuzována z hlediska požární bezpečnosti dle ČSN 73 0834 a to  jako změna stavby skupiny I.

Změny staveb skupiny I nevyžadují z hlediska požární bezpečnosti další opatření.

Navrženými stavebními úpravami nedojde ke změně užívání stavebního objektu ve smyslu čl. 3.2. ČSN 73 0834 :

-    charakter využití  třípodlažního objektu jako školní pavilon A zůstává zachován

- navrženou změnou užívání nedojde  ke zvýšení hodnot  požárního rizika :

tabulkové hodnoty kmenových učeben a učeben školní družiny jsou srovnatelné

-    změnou užívání  nedojde ke zvýšení počtu osob unikajících z jednotlivých prostor školního objektu. Dojde pouze k přesunu jednotlivých žáků uvnitř objektu.

-    v objektu se nezvýší počet osob s omezenou schopností pohybu nebo neschop - ných samostatného pohybu

- stavebními úpravami nedojde k záměně věcně příslušné projektové normy ve smyslu čl.3.2d, zájmové prostory  zůstávají posuzovány nadále dle ČSN 73 0802

- při realizaci změny užívání nebude dotčen vnější vzhled objektu

- v rámci posuzovaných stavebních úprav nedojde k nástavbě, přístavbě nebo k jiným podstatným stavebním úpravám

Rozsah stavebních úprav svým obsahem a rozsahem splňuje omezení dle čl. 3.3.

a-f.  ČSN 73 0834 a odpovídá technickým požadavkům odst. 4 ČSN 74 0834 :

- požární odolnost měněných stavebních nosných konstrukcí ani stupeň hořlavosti použitých hmot nebude snížena pod původní hodnotu. Technologie výstavby objektu zůstává v celém rozsahu zachována.

- stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v nových sta- vebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen. Případné dělící příčky jsou navrženy z konstrukcí DP1

-    v  upravovaných prostorách nebude nově zřizováno vzduchotechnické zařízení

- v měněné části objektu nebudou stávající únikové cesty  zúženy ani prodlouženy

- v měněné části nevzniká požadavek na vytvoření nového požárního úseku ve smyslu čl. 5.3.2 ČSN 73 0802

- stavebními úpravami nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah

- f) zajištění potřebného množství vody včetně umístění vnitřních a vnějších odběrních míst

Stávající vnitřní odběrná místa požární vody zůstávají zachována, vnější odběrné místo požární vody, nadzemní hydrant ve vzdálenosti do 150 metrů, zůstává zachováno. Při realizaci stavebních úprav nesmí dojít ke zhoršení podmínek pro provedení protipožárního zásahu.

- g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

Podmínky pro provedení hasebního zásahu ve stávajícím objektu školy zůstávají v celém rozsahu zachovány, stejně jako přístupové komunikace a zásahové cesty. Dle ČSN 73 0802 nejsou požadovány nástupní plochy ani zásahové cesty, vybave- ní objektu školy PHP zůstává zachováno.

h) zhodnocení technických zařízení stavby.

Upravované prostory školy zůstávají napojeny na stávající rozvody elektro, pitné vody, kanalizace a ÚT v objektu.   EPS  není v posuzovaném objektu instalována.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními  zařízeními.

Dle Vyhl.č.23/2008 Sb. není pro posuzované upravované prostory školy, při realizované změně stavby skupiny I,  stanoven požadavek na zabezpečení požárně bezpečnostními zařízeními.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Označení prostor v objektu školy výstražnými nebo bezpečnostními  značkami zůstává zachováno.

Závěr :

Posuzovaná projektová dokumentace, při splnění uvedených podmínek, vyhovuje

Vyhl.č.23/2008 Sb. a požadavkům platných ČSN na požární bezpečnost staveb.

V Liberci  duben  2014

Vypracoval : Rudolf Poupa

a.t. pro požární bezpečnost staveb

- Investor :

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1,

460 01 Liberec 1 - Staré Město

Stavba :

ZŠ Švermova – budova A

stavební úpravy

Švermova ul.  403/40, Liberec 10

###### Dokumentace pro stavební povolení

D.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

(dle vyhl. č.23/2008 Sb. ze dne  29.1. 2008)

duben 2014