firma  JAKUB MÍKA                                                       projektová činnost ve  výstavbě , energetický specialista

Rumjancevova 1231/13, 460 01,  Liberec 1            IČ:867 93 144     tel.: 606 138 678

| AKCE: | : Stavební úpravy, ZŠ u Soudu 369/8, Liberec 2 |
| --- | --- |
| INVESTOR: | : Statutární město Liberec nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec 1, 460 01 Liberec |
| ZAK. ČÍSLO: | : 142103 |
| STUPEŇ: | : Dokumentace pro provedení stavby |

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.c VYTÁPĚNÍ

| Obsah dokumentace: |  |  |
| --- | --- | --- |
| D 1.4.c.1 Technická zpráva |  | 8 A4 |
| D 1.4.c.2 Půdorys 1. suterénu - radiátory | M 1:50 | 14 A4 |
| D 1.4.c.3 Schema zapojení - radiátory | M - - | 6 A4 |
| D 1.4.c.4 Půdorys 1. suterénu – teplovod do strojovny | M 1:50 | 2 A4 |
| D 1.4.c.5 Půdorys 1. suterénu – teplovod do vedlejší budovy | M 1:50 | 2 A4 |

Technika prostředí staveb

D 1.4.c VYTÁPĚNÍ

D 1.4.c.1 Technická zpráva

Základní údaje.

Dokumentace řeší úpravy topného systému na akci: “Základní škola U Soudu – šatny, stavební úpravy“.

Jedná se o navýšení kapacity šaten v prostoru levého křídla 1.suterénu budovy školy „U Soudu“ v Liberci.

Podkladem pro zpracování projektu byla stavební dokumentace, místní šetření  a požadavky investora.

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro realizaci a  jsou respektovány požadavky zákona 406/2000 sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek.

Dokumentace je zpracována v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 sb. v platném znění.

Klimatické údaje.

| ÚDAJ | JEDNOTKA | HODNOTA |
| --- | --- | --- |
| Lokalita dle ČSN 730540:2005 |  | Liberec |
| Výpočtová venkovní teplota dle 730540:2005 | oC | -15 |
| Nadmořská výška (orient.) | m | 350 |
| Otopné období pro danou lokalitu dle ČSN 38 33 50 | den | 260 |
| Vypočtená střední teplota dle počtu dnů | oC | 4,6 |

Tepelný výkon.

Tepelný výkon potřebný pro vytápění dotčené části objektu byl vypočten dle ČSN EN12831, s tepelnými odpory stavebních konstrukcí stanovených dle ČSN 730540-2.:2011/Z1.

Tepelný výkon činí  17,5 kW.

Bilance potřeby tepla.

Roční potřeba tepla na vytápění navržených prostor šaten – 134,4 GJ, tj. 37326 kWh

Dochází k navýšení instalovaného výkonu o cca 5 kW.

Palivo: CZT Teplárny Liberec

Maximální příkon : stávající

Rozsah změn.

Stávající šatny budou dispozičně upraveny. Nově budou rozšířeny o prostory dílny školníka (č.m. 115) a  sklad (č.m. 104) . Ze skladů (č.m. 106 a 107) vznikne nová dílna školníka. V místnostech č. 108a -108d bude zázemí pro uklízečky včetně nového sprchového koutu.

Pro zvýšení světlé výšky v průchodu mezi místnostmi č.115 a č.103 je navržena změna trasy teplovodů vedených pod stropem dotčených místností.

1. Úpravy topného systému šaten: otopná tělesa

Ve všech dotčených místnostech budou stávající žebrová otopná tělesa vyměněna za nová desková tělesa. Napojení bude na stávající trubní rozvod. Nové budou regulační armatury těles (termostatické ventily a regulační šroubení) . S ohledem na často jiné dispoziční umístění nových těles, budou nové i přípojky na stávající rozvody v nezbytné délce.

Nové radiátory jsou navrženy výšek 300mm, 554mm a 900mm s ohledem na dispozici a výšku parapetů. Jedná se o radiátory s bočním připojením, tělesa výšky 554mm byly vyvinuty výrobcem jako náhrady  za tělesa KALOR. Jejich instalace proto sestává pouze z demontáže stávajících těles a konzol a uchycení nových těles. Uchycení nových těles bude na navrtávací konzole s možností odsazení tělesa až 100mm od stěny.  Nová tělesa budou připojena novými armaturami (termostatické ventily, regulační šroubení). Armatury umožňují uzavření a vypuštění těles.

Nová tělesa jsou navržena na teplotní spád 75/60oC, při venkovní teplotě -15oC.

1. Úpravy topného systému šaten: potrubí

Stávající trubní rozvod je tvořen páteřním potrubím vedených chodbou (č.m.101) nad podhledem. Z něj jsou provedeny odbočky pod stropy místností směrem k obvodovým stěnám budovy. Z těchto odboček pokračují stoupačky do dalších podlaží a jsou z nich napojena tělesa v dotčených místnostech.  Toto potrubí včetně stoupaček bude zachováno beze změn. Nové napojení těles bude u většiny nových těles až za odbočkami ke stávajícím tělesům. Vyjímku tvoří místnosti 115, 117, 119 a 120, kde budou odbočky ke stávajícím tělesům uřezány a zaslepeny. Pro tělesa budou vysazeny odbočky nové, lépe odpovídající umístění těles.

Těleso v místnosti 108c je nové a bude pro něj vysazena nová odbočka na potrubí pod stropem chodbičky.

V místnosti 108b bude provedena přeložka potrubí pod stropem tak, aby neprocházelo sprchovým koutem. Dimenze zůstane zachována.

Přípojky těles budou z ocelových trubek závitových dimenze DN15 spojovaných svařováním. Napojení na stávající ocelové rozvody.

1. Úpravy topného systému šaten: nátěry a izolace

Desková tělesa mají povrchovou úpravu z výroby, rozvodné potrubí bude opatřeno dvojnásobným nátěrem. Nové úseky budou opatřeny polyuretanovou návlekovou izolací. Tloušťky izolací jsou patrné z tabulky níže.

Stávající neizolované úseky potrubí DN25 a DN 32  pod stropem v místnosti č.115 budou rovněž izolovány PU izolací (včetně nátěru potrubí).

1. Úpravy topného systému šaten: demontáže

Demontáže stávajících 12 ks článkových těles, včetně příslušných přívodních úseků (viz výkresová dokumentace) . V místnosti č. 108B demontáž části potrubí vedoucí novým sprchovým koutem. S veškerým demontovaným materiálem bude nakládáno jako s odpadem dle příslušné legislativy.

2. Přeložení vnitřních teplovodů

V místnosti č. 115 je do objektu přiveden teplovod z budovy krajského soudu. Teplovod se nad podlahou dělí na dvě větve.  Jedna pokračuje pod strop místnosti a dále pod stropem chodby (101) do strojovny v budově a slouží pro vytápění budovy. Druhá větev nad podlahou místnosti č. 115 odbočuje a přes uzavírací kohouty je vedena rovněž pod strop místnosti č. 115. Dále pokračuje pod stropem (nad větví do strojovny) do místnosti č. 103 a zde prostupem stěnou vede do vedlejší budovy (školky).

Pro zvýšení světlé výšky v průchodu mezi místnostmi č.115 a č.103 je navržena změna trasy  těchto teplovodů.

Potrubí obou teplovodů se překládá tak, aby se vešlo do podhledu šířky 80cm, jež bude instalován od pilíře č. 1 směrem ke dveřím do místnosti č. 115.

Teplovod do strojovny bude přeložen ve stejné výškové hladině . Dojde pouze k posunutí ramene mezi místnostmi č.115 a chodbou (č.101a) o cca 86 cm blíže k pilíři č. 1. Dimenze potrubí zůstane zachována, rozteč potrubí a tloušťka izolace je navržena nejmenší možná, pro dodržení rozměrových požadavků.

Teplovod do vedlejší budovy bude nově veden v nejtěsnější možné vzdálenosti za pilířem č.1 (označen na výkrese)  ke stěně mezi místnostmi č.115 a č.114. Zde, podél stěny klesne nad podlahu (do osové výšky cca 0,49m). Novým prostupem stěnou pak do místnosti č. 114. Po jejím obvodu pak (upraveným stávajícím prostupem) do místnosti č. 103. Tam se napojí na stávající potrubí odcházející stěnou do sousední budovy.

Potrubí bude vedeno v mírném sklonu (0,5%) z místnosti č. 115 do místnosti č. 103. V nejnižším místě budou vypouštěcí kohouty.

2. Přeložení vnitřních teplovodů : potrubí

Potrubí bude použito ocelové hladké, dle ČSN 42 5715, materiál 11 353.0 .

Vzdálenost uložení potrubí DN100 =3,5m na typových závěsech a konzolách. Hmotnost 18 kg na 1m trubky (včetně média).

Značení přívod/zpátečka je orientační. V době zaměření byla soustava mimo provoz a spolehlivé určení nebylo možné.

2. Přeložení vnitřních teplovodů : nátěry a izolace

Nové potrubí teplovodů bude opatřeno dvojnásobným nátěrem. Nové úseky budou opatřeny minerální trubní izolací z izolačních pouzder s ochrannou AL folií pro větší mechanickou odolnost.

Nové úseky teplovodu do strojovny budou s ohledem na rozteč potrubí izolovány tloušťkou izolace 40mm.

Nové potrubí teplovodu do sousední budovy bude v místnosti č. 115 izolováno tloušťkou 40mm (snížená rozteč potrubí, aby se vešlo do podhledu). Vedení v místnostech č. 114 a č.103 pak izolací s tloušťkou stěny 60mm.

Stávající tepelná izolace obou teplovodů v místnosti č. 115 bude odstraněna a nahrazena novou, s tloušťkou stěny 40mm.

2. Přeložení vnitřních teplovodů : demontáže

Demontovány budou úseky potrubí pod stropy místností č. 103 a č. 115. Na výkresech vyznačeny čárkovanou čarou. Demontáž včetně izolace. V místnosti č. 115 bude demontována izolace i ze stávajícího potrubí teplovodů a nahrazena novou z minerálních izolačních pouzder.

Zdroj tepla.

Stávající, beze změn (výměníková stanice CZT Teplárny Liberec v budově krajského soudu).

Strojovna.

Stávající, beze změn ( v 1.suterénu v pravém křídle budovy).

Zabezpečovací zařízení topného systému.

Stávající, beze změn. Instalací deskových těles dojde k nepatrnému snížení objemu topné vody v systému.

Měření a regulace.

Stávající, beze změn. Nová otopná tělesa budou osazena termostatickými ventily s hlavicemi v provedení proti snadnému zcizení. Na výstupu topné vody z těles bude regulační šroubení s možností úplného uzavření.

Vypouštění a napouštění systému.

Vnitřní rozvody lze uzavřít ve strojovně a na stoupačkách do vyšších podlaží. O technickém stavu uzavíracích armatur však není nic známo.

Teplovod má uzavírání ve výměníkové stanici v budově soudu a ve strojovně v 1.Suterénu. Větev do vedlejší budovy (školky) pak nad podlahou místnosti č. 115 a ve strojovně ve své budově.

Vypouštění a napouštění se provede v součinnosti s provozovatelem teplovodů (Teplárna Liberec). Pro napouštění se použije upravená, demineralizovaná voda, schválená provozovatelem teplovodu.

Součinnost profesí.

stavba :

- drobné zednické výpomoci, vybourání prostupu ve stěně mezi místnostmi č. 115 a č.114.

Zkoušky zařízení.

Před uvedením zařízení do provozu  musí zhotovitel provést  vyčištění a propláchnutí soustavy a zkoušky předepsané ČSN 060310  v oddíle 8.O provedených zkouškách se provede  zápis.

Součástí topné a tlakové zkoušky bude vyregulování nově instalovaných těles.

Projekt je zpracován dle platných norem a předpisů, montáž  zařízení musí provést oprávněná firma dle projektu a v souladu s návody výrobců jednotlivých zařízení. Případné  změny odsouhlasit s projektantem.

Bezpečnost práce a požární ochrana.

Rozsah prací nijak nemění požadavky na bezpečnost práce a požární ochranu.

Přehled navržených tepelných izolací:

| Dimenze potrubí | Izolace |
| --- | --- |
| DN 15 | PU pouzdro 22x20mm |
| DN 25 | PU pouzdro 35x25mm |
| DN 32 | PU pouzdro 45x25mm |
| DN 100 | Minerál. pouzdro+Al folie 108x40mm |
| DN 100 (nové úseky v místnostech č. 103, 104) | Minerál. pouzdro+Al folie 108x60mm |

7.10.2014 		   		 Vypracoval:   Jakub Míka         IČ: 86793146