Technické údaje

Velikost jednotky	KLM 16	Opláštění

Průtok odvod / přívod	10800 / 10800 m3/h	Tloušťka panelu	0,6mm ext./0,6mm int.

3 / 3 m3/s	Vnitřní	Pozink

Externí tlak	250 / 200 Pa	Vnější	Pozink

Rychlost ve volném průřezu	2,1 / 2,1 m/s	Kostra	Pozink

Typ jednotky	Vnitřní jednotka	Izolace	PUR pěna / 25 mm (KLM)

Nadmořská výška	0 m

Jazyk dokumentace	Česky

Nárys

Jednotka s rámem

Celková hmotnost: 754 kg

Odvodní vzduch

Transportní sekce 1	Délka: 2050 mm   Hmotnost: 283 kg

(1)  Vstup vzduchu

Odvodní vzduch   Čelo bez panelu   1150 x 1150 mm

Max. průtok	10800	m3/h

3	m3/s

Příslušenství	- 1x Manžeta   1190x1190mm

(2)  Odvodní ventilátor	s	Dveře (Levé)	(564054)

Údaje o ventilátoru	Údaje o motoru	Údaje o proudění

Velikost	D 450 B Std.	Výkon	2,2	kW	Průtok	10800	m3/h

Lopatky	Dozadu zahnuté	Napětí	230/400V-3ph-5OHz	3	m3/s

Izolátory	Pryž		Krytí	IP55 Termo-	Celk. tlak. ztráta	113	Pa

Otáčky	1377	ot./min.	kontakty (A31)	Externí tlak	250	Pa

Účinnost	68	%	Otáčky	1430	ot./min.	Dynamický tlak	51	Pa

Příkon	1,84	kW	Jmenovitý proud	4,81	A	Celkový tlak	414	Pa

Kód motoru	100-B3 2,2kW

Hladina ak. výkonu	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem

Lw do sání	53	63	77	77	77	74	68	59	83	dB(A)

Lw do výtlaku	52	64	77	80	82	77	70	60	86	dB(A)

Lw opláštění	43	53	58	48	46	46	36	26	60	dB(A)

Lp*	26	36	41	31	29	29	19	9	43	dB(A)

Lw Odvodní vzduch	53	63	77	77	77	74	68	59	83	dB(A)

Lw Odpadní vzduch	42	53	67	69	72	69	60	51	76	dB(A)

*hladina akustického tlaku vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)

Příslušenství	- 1x Okno

- 1x Frekv. měnič samost. 2,2kW 3x400V (911010)

(3)  Difuzér

Tlaková ztráta	63	Pa

(4)  Výstup vzduchu

(5)  Výstup vzduchu

Odpadní vzduch   Vnitřní klapka - čelní      986 x 410 mm

Max. průtok	10800	m3/h	Tlaková ztráta	50	Pa	Ovládací moment	8	Nm

3	m3/s

Příslušenství	- 1x Manžeta   400x1006mm

Přívodní vzduch

Transportní sekce 2	Délka: 1250 mm   Hmotnost: 194 kg

(6)  Směšovací komora

Čerstvý vzduch   Vnitřní klapka - čelní      986 x 410 mm

Max. průtok	10800	m3/h	Tlaková ztráta	50	Pa	Ovládací moment	8	Nm

3	m3/s

Příslušenství	- 1x Manžeta   400x1006mm

Cirkulační vzduch   Vnitřní klapka - horní      986 x 410 mm

Max. průtok	10800	m3/h	Tlaková ztráta	50	Pa	Ovládací moment	8	Nm

3	m3/s

(7)  Filtr	s	Dveře (Pravé)

Údaje o filtru	Údaje o proudění	Vyložení filtrů

Typ	Krátký kapsový	Průtok	10800	m3/h	592x490	2 (550 014)

filtr	3	m3/s	592x592	2 (550 364)

Třída filtrace	G4	Max. tlak. ztráta	300	Pa

Čelní plocha	1,28	m2	Vyp. tlak. ztráta	52	Pa

Délka filtru	360	mm

(8)  Ohřívač	Připojení Pravé	(424246)

Údaje o výměníku	Údaje o proudění	Údaje o médiu

Typ	Výměník   "E"	Průtok	10800	m3/h	Typ	Voda

Materiál	Cu/Al	3	m3/s	Glykol	0	%

Rychlost na vým.	2,8	m/s	Vstup vzduchu	-15/90	°C/%r.H.	Vstup/výstup	70/50	°C

Řad/okruhů	2/34	Výstup vzduchu	18/7	°C/%r.H.	Průtok	5167	kg/h

Rozteč lamel	2,12	mm	Bezpečnostní koef.	10	%	Tlaková ztráta	2	kPa

Připojení	DN40	Zvenku	Celkový výkon	120	kW

Tlaková ztráta	52	Pa

Transportní sekce 3	Délka: 1500 mm   Hmotnost: 276 kg

(9)  Přívodní ventilátor	s	Dveře (Pravé)	(564054)

Údaje o ventilátoru	Údaje o motoru	Údaje o proudění

Velikost	D 450 B Std.	Výkon	2,2	kW	Průtok	10800	m3/h

Lopatky	Dozadu zahnuté	Napětí	230/400V-3ph-5OHz	3	m3/s

Izolátory	Pryž		Krytí	IP55 - Termo-	Celk. tlak. ztráta	154	Pa

Otáčky	1369	ot./min.	kontakty (A31)	Externí tlak	200	Pa

Účinnost	67	%	Otáčky	1430	ot./min.	Dynamický tlak	51	Pa

Příkon	1,81	kW	Jmenovitý proud	4,81	A	Celkový tlak	405	Pa

Kód motoru	100-B3 2,2kW

Hladina ak. výkonu	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem

Lw do sání	53	63	77	77	77	74	67	59	83	dB(A)

Lw do výtlaku	52	64	77	80	82	77	70	60	86	dB(A)

Lw opláštění	43	53	58	48	46	46	35	26	60	dB(A)

Lp*	26	36	41	31	29	29	18	9	43	dB(A)

Lw Čerstvý vzduch	43	51	64	62	66	65	54	46	71	dB(A)

Lw Přívodní vzduch	52	64	77	80	82	77	70	60	86	dB(A)

*hladina akustického tlaku vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)

Příslušenství	- 1x Okno

- 1x Frekv. měnič samost. 2,2kW 3x400V (911010)

(10)  Výstup vzduchu

Přívodní vzduch   630 x 630 mm

Max. průtok	10800	m3/h

3	m3/s

Příslušenství	- 1x Manžeta   630x630mm

Odvodní ventilátor  D 450 B Std.

Přívodní ventilátor  D 450 B Std.