ÚPRAVA DISPOZICE LEVÉ ČÁSTI PAVILONU ,,CF2“ v 1. N.P. OBJEKTU ZŠ BROUMOVSKÁ č.p. 847

VESTAVBA TŘÍ KMENOVÝCH UČEBEN

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU

POVOLENÍ

D.1.4b	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Místo stavby	ZŠ Liberec, Broumovská č.p. 847, 460 06 Liberec VI – Rochlice

Číslo parcely 1429/311, 1429/310, 1429/305 k.ú. Rochlice u Liberce

Stavebník 					Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. 							Beneše 1, 460 59 Liberec, IČ 00262978

Hlavní projektant				Aleš Patrman

Autorizovaný technik

pro pozemní stavby, ČKAIT 0500760

PPS PATRMAN s.r.o

IČ: 25 44 61 34

Sadová 141/18

460 01 Liberec V

Projektant profese                   		František Vitmajer										IČO 139 35 534				  						ev. číslo autorizačního razítka 0500910				 			specializace : vytápění, vzduchotechnika,

zdravotní technika,stavby vodního hospodářství –stavby zdravotně technické

Opletalova 46, 466 01 Jablonec n. Nisou

Stupeň projektové dokumentace	DSP

Datum						05/2015

1. Všeobecně

Tato část projektové dokumentace řeší úpravu rozvodu vytápění  v objektu ZŠ Broumovská,

levé části pavilonu CF2. Stávající rozvodné potrubí ÚT je uloženo v topném kanálku v podlaze 1.NP. Rozvod je zhotoven z ocelových trubek spojovaných svařováním.Toto potrubí je nutno vyměnit za potrubí z mědi včetně stoupaček do 2.NP

2. Potřeba tepla

Zásahem do systému bude navýšena potřeba tepla pro vytápění.Tepelná ztráta pavilonu činí 22,67 kW, roční potřeba tepla 54,655 MWh = cca 167,2 GJ.

3. Zdroj tepla

Jako zdroj tepla je ponechán bez úprav stávající rozdělovač a sběrač topného media v

objektu ZŠ v suterénu .

4. Otopná soustava

V objektech ZŠ v levé části bude otopná soustava zcela demontována a nahrazena potrubím z měděných trubek s izolací návlekovymi trubkami. Stávající radiátory v 1.NP a 2.NP budou nahrazeny panelovými tělesy pod okny. Otopná tělesa budou opatřena kryty.

5. Rozvodné potrubí

Obojí zpětné i rozvodné potrubí v objektu ZŠ bude v pravé části v kanálku přerušeno,v šachtě v pravé části objektu budou osazeny uzavírací kohouty DN 2“ s vypouštěcími kohouty 1/2“. Nové  potrubí bude zhotoveno z trubek měděných spojovaných pájením natvrdo. Potrubí bude umístěno v objímkách s pryžovou vložkou na  konzolách z profilových materíálů. Stoupačky do 2.NP budou uloženy v podhledu 1.NP a odtud ve stávajících průrazech budou napojena otopná tělesa ve 2.NP. Potrubí po zkoušce těsnosti bude opatřeno  tepelnou izolací

o tl.3 cm.

6. Nátěry

Potrubí není třeba opatřit syntetickým nátěrem. Otopná tělesa jsou opatřena finálním nátěrem

7. Izolace

Veškeré potrubí v kanále a podhledu bude tepelně izolováno návlekovou izolací v tloušťce 3cm . Přípojky k tělesům bez izolace.

8. Zkoušky zařízení

Po ukončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310. Zkoušku provede dodavatel stavby za účasti investora, projeví-li se při zkoušce závady, je nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán protokol.

Veškeré práce musí být provedeny dle platných norem a předpisů.