Teplárna Liberec a.s.

Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČ:62241672

### Z Á Z N A M o provedeném seznámení s riziky a přijatých opatření na pracovištích „Rozvody CZT - práce v blízkosti venkovních parovodů“ dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Stavba : ……………………………………………………………………………………………… Odpovědná osoba za stavbu:………………………………. Předpokládané období stavby: …………………………….

Venkovní rozvody nadzemní i podzemní (parovody, teplovody) kolektory POZOR: v potrubí je pára o teplotě 180-2200C a tlaku 0,6-1 MPa, povrchová teplota potrubí nad 600C Kontakt na provozovatele rozvodů: Dispečink Teplárny Liberec (nepřetržitý provoz) tel. 482711515, 485386203 mobil 606 778 914 Odpovědná osoba Teplárny Lbc pro řešení technických problémů: Zdeněk Svoboda, mobil 606 778 911

Vyhodnocení rizik a přijaté opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti:

- Zvýšené riziko - zakopnutí o část technologie, pád ze žebříku nebo obslužných plošin, pád ze schodů, opaření popálení o rozvody parovodu a technologie, opaření horkým kondenzátem z provozních vypouštěcích potrubí Přijaté opatření – proškolení pracovníků, kteří se pohybují nebo provádějí práce v ochranném pásmu parovodu (2,5m na každou stranu od potrubí) - o vlastnostech páry, tlaku a teplotě pracovní látky v potrubí - použití vhodné pevné obuvi s protiskluznou podrážkou, - používání ochranných rukavic (kožené rukavice) a vhodných oděvů, - zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti parovodů, - o rizicích při dotyku s částí technologie (vysoká teplota), - zákazu provádění manipulací na zařízení technologie Teplárny a.s. neoprávněnými osobami

- Vysoké riziko – prudký únik pracovní látky páry netěsnostmi v potrubí a armaturách, vznik netěsnosti potrubí po zásahu stavebním strojem. Důsledek: únik pracovní látky páry nebo horké vody (kondenzátu), popálení + opaření od pracovní látky, ohrožení zraku, úraz vyvolaný pohybem potrubí vlivem reakčního tlaku unikajícího média - Vysoké riziko - havárie potrubí v důsledku zřícení a deformací podpěr, poškození + koroze závěsů včetně objímek na trubky a nosníky, příchytek, stojanů, tyčí, pásů. Zřícení a deformace může vzniknou i vlivem prací (zejména výkopové práce a přesun břemen) prováděných v ochranném pásmu (2,5 m od potrubí). Důsledek: únik pracovní látky páry nebo horké vody (kondenzátu), popálení + opaření od pracovní látky, ohrožení zraku, úraz vyvolaný pohybem potrubí vlivem reakčního tlaku unikajícího média Přijaté opatření (b+c) – proškolení obsluh strojů a pracovníků, kteří se pohybují nebo provádějí práce v ochranném pásmu parovodu (2,5m na každou stranu od potrubí) - vlastnostech páry, tlaku a teplotě pracovní látky v potrubí, - práce musejí být prováděny opatrně, co nejdál od potrubí, při otáčení strojů musí odpovědná osoba (určí ji předem zástupce stavby) kontrolovat vzdálenost od potrubí,

Teplárna Liberec a.s.

Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČ:62241672

| - Jakékoliv manipulace na zařízení smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci Teplárny Liberec,a.s. - je zakázáno jakkoliv předělávat podpůrné konstrukce parovodu bez prokazatelného souhlasu projektanta s odpovídající kvalifikací, - jakékoliv výkopové práce v ochranném parovodu smějí být prováděny pouze s prokazatelným souhlasem zástupce Teplárny Liberec a.s., - Přejezdy těžké techniky nad podzemními parovody smí být pouze v místech tomu určených – za zavedení odpovídajících opatření odpovídá odpovědná osoba – stavbyvedoucí - jakékoliv poškození potrubí nebo podpůrných konstrukcí musí být odpovědnou osobou neprodleně nahlášeno na dispečink Teplárny Liberec, práce musejí být přerušeny a všechny osoby musejí vyklidit nebezpečný prostor, a to do doby nápravy nebo určení dalšího postupu - Jakýkoliv únik páry nebo kapání vody zpod izolace musí být odpovědnou osobou neprodleně nahlášeno na dispečink Teplárny Liberec, práce musejí být přerušeny a všechny osoby musejí vyklidit nebezpečný prostor, a to do doby nápravy nebo určení dalšího postupu. - Jakékoliv mimořádné stavy (zejména tlakové rázy, hlučnost provozu parovodu, zaplavení parovodu vodou – i jen hrozící) musí být odpovědnou osobou neprodleně nahlášeno na dispečink Teplárny Liberec, práce musejí být přerušeny a všechny osoby musejí vyklidit nebezpečný prostor, a to do doby nápravy nebo určení dalšího postupu. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za provozovatele rozvodů provedl seznámení zástupce stavby s hodnocením rizik a návrhem přijatých opatření z hlediska BOZP : Jméno školitele:………………………………………… Podpis ……………………………… Datum seznámení :………………………………. |  |  |  |
| Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s hodnocením rizik a přijatých opatření na pracovišti. V případě nedodržení přijatých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti zcela vědomě porušuji § 103 odst. 1 písm. g) zák. č. 262/2006 Sb. a společnost nenese zodpovědnost v případě poškození zdraví, úrazu nebo jiného poškození na majetku zaměstnance jiného zaměstnavatele. Odpovědný zástupce externí organizace stvrzuje podpisem, že provede seznámení o rizicích u všech osob, spolupracujících firem a zaměstnanců, provádějících práce na pracovišti stavby. |  |  |  |
| Poř. č. | ## Jméno a příjmení (čitelně) Odpovědná osoba za stavbu | Datum narození | Podpis Odpovědné osoby |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |