str.1/4

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce: 	OSVĚTLENÍ CYKLOSTEZKY

Místo stavby:	LIBEREC

Objednatel:	Ing. Rybář Jaroslav

Projektant:	Ing. Novák Jiří

Elektrosystémy

A.Bayerové 2860  276 01 Mělník

Stupeň:	projekt pro stavební povolení

Profese:	elektro

HIP:                   Ing. Rybář Jaroslav

Odp.projektant: Ing. Novák Jiří

Číslo zakázky:   295/13

Datum:  leden 2013

OBSAH DOKUMENTACE

1.Textová část

1.1 Technická zpráva

2.Výkresová část

Výkres  Situace rozvodu

Výkres  Tabulka výkopů

3.Přílohy

Příloha 1 výpočet osvětlenosti

Příloha 2 výpis elektromateriálu

str.2/4

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1/ Projekt řeší:

1/  napojení  osvětlení cyklostezky

2/  rozmístění stožárů veřejného osvětlení

3/  přechody kabelového rozvodu pod komunikací

4/  návrh svítidel a stožárů VO

2/ podklady

- situace dotčené lokality

- požadavky investora zastoupeném  projekční organizací

- norma ČSN EN 13201-2 “Osvětlení pozemních komunikací”

- výpočetní program Wils pro svítidla Modus

3/ provozní soustava a klasifikace prostředí:

3.1    Přívod z skříně ZM:    3+PN,PE stř. 50Hz,400/230V TN-S,

Svítidla: 1N,PE stř.50Hz,230V TN-S

3.2  Ochrana před nebezpečným  dotykovým napětím:

dle ČSN 332000-4-41

Základní - samočinné odpojení od zdroje

Zvýšená: pospojováním a zemněním

3.3   Prostředí klasifikace dle ČSN 33 2000-3

Venkovní prostory AB4- prostor zvlášť nebezpečný

4/ bilance spotřeby el. energie

Trasa OS1-OS22    Pi=2,2kW

5/ zdroje el. energie:

Rozvodná skříň ZM LB 075

Umístění Londýnská ulice

6/ stupeň důležitosti dodávky el.energie dle ČSN 341610 - II. stupeň

7/ jištění proti zkratu:

Rozvodná skříň - jistič

Svítidla - pojistky E14

8/ Technické řešení

8.1  Osvětlení

Dle požadavku investora je podél cyklotrasy navrženo osvětlení.

Osvětlení bude provedeno svítidly pro veřejné osvětlení MODUS RV 100.

Svítidla budou osazena na na bezpaticových stožárech  MODUS- úprava povrchu žárový zinek dle DIN 50976. Typ stožáru SLX5000 -ZZ průměr 108/60mm .

Uvnitř stožárů OS2 až OS 22  budou osazeny patice SV-A6.16.4 pro průběžné napojení kabelu.

str.3/4

Stožár OS1 bude vybaven svorkovnicí SV-A9.16.4 umožňující odbočení kabelu pro svítidlo OS2.

Výška stožáru je 5m a svítidla jsou osazena na dřík stožáru.Stožáry budou osazeny v krajnici cyklostezky v rostlém terénu.

Stožár bude osazen do betonového základu 0,5x0,5m,hloubka -0,5m.

Rozvod bude proveden kabelem CYKY 4Bx10 v trasách mezi stožáry.Uvnitř stožáru bude svítidlo napojeno na svorkovnici kabelem CYKY3x1,5.

Napojení svítidla OS2 na OS1 bude provedeno kabelem CYKY3Cx2,5.

Pro trasu cyklostezky byl proveden  kontrolní výpočet  osvětlení  dle ČSN EN 13201-2 pro třídu S5.

Vyhodnocení provozní situace a stanovení třídy osvětlení je uvedeno v příloze 1.

Jsou navržená svítidla  Modus RV100 světleným zdrojem -výbojka SHC 100W.

Zadání osvětlenosti:

E(lx) = 5,0 lx      Emin= 0,6 lx

Výpočetním programem Wils byla stanovena rozteč stožárů 50m.

Pro tuto rozteč byly vypočteny tyto parametry:

Maximální osvětlenost Emax=59,4Lx

Střední hodnota osvětlenosti  Estř.=11,9Lx

Udržovací činitel 0,83

Výsledky splňují normu ČSN EN 13201.

Vždy 2 stožáry budou vodivě spojeny zemnícím drátem FeZn průměr 10mm.

Kabelový rozvod a rozmístění stožárů je patrné z výkresové dokumentace.

8.2 svítidla

Navrženo svítidlo MODUS RV100 typ RV100SV60 krytí IP65.

Osazení výbojkou typ NAV-T-100SUPER4YE40 - 100W světlený tok jednotky 10kLm.

Svítidla jsou  jištěna pojistkou 6A/E14 umístěnou ve svorkovnici uvnitř stožáru.

Celkový počet svítidel v cyklostezce a v odbočce je 22ks.

8.3 rozvody

1/ úsek rozvodná skříň-stožár OS1

kabel CYKY4Bx10 uloženým rostlém terénu.

2/ trasa OS1-OS2

rozvod  kabelem CYKY3Cx2,5 uloženém v rostlém terénu vedle panelové cesty

V trasa A-A přechod pod cyklostezkou.

V úseku OS1-OS2 bude v trase kabelu položen zemnící drát FeZn průměr10mm.

3/ úsek OS1-OS22

Rozvod kabelem CYKY4Bx10 uložení v krajnici cyklostezky.

V trasách B-B a C-C kabel bude uložen pod cyklostezkou.

Propojení jednotlivých stožárů zemnícím drátem je patrné z výkresové dokumentace.

Tabulky výkopů jak pro rostlý terén tak pro uložení kabelu pod cyklostezkou jsou ve výkresové dokumentaci.

8.4 rozteče stožárů

Obecně stanovená rozteč mezi stožáry je 50m.

Vyjímku tvoří následující rozteče :

OS9-OS10 - 35m

str.4/4

OS10-OS11 - 35m

OS13-OS14 - 40m

Uložení kabelů musí respektovat platné el.předpisy a normy ČSN.

Kabely budou uloženy jednak v rostlém terénu,jednak v chodníku a pod vozovkou.

Tabulka výkopů viz  výkresová dokumentace.

UPOZORNĚNÍ:

V trasách VO se nacházejí stávající inženýrské sítě.

Před započetím prací je nutné jejich správci provést vytýčení.

V době odkrytí stávajících kabelů je nutno provést jejich zabezpečení proti poškození mechanickou zábranou.

Za poškození,případnou ztrátu kabelových rozvodů odpovídá dodavatel rozvodů veřejného osvětlení.

Veškeré práce budou provedeny dle platných elektrotechnických předpisů a norem ČSN.

Po ukončení montážních prací bude provedena revize el. zařízení a zpracována výchozí revizní zpráva.

Jména firem a názvy prvků použité v této dokumentaci určují pouze srovnávací kvalitu. Použity mohou být jiné výrobky srovnatelné kvality a srovnatelných technických parametrů.

Mělník 15.ledna 2013