## RA-VZ1
ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC -STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ
RA-VZ1 -kabelový seznam
Číslo kabelu | Typ | vodor. | rozv. | vert. | z | do | ukončeno
WW 1 | kabel UTP kat.5 | 10 |  | 6 | zás. ETH | RA-KT | J
CELKEM (m) |  | 10 |  | 6 |  |  |  |  | 16
WW 10 | 2x2x0.8 JYS(t)Y | 30 |  | 20 | UI/10.00,20.00 | RA-VZ1 | J
CELKEM (m) |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  | 50
24VAC | 3x0.75 CYSY-G |  | 3 |  | DISPLAY | TR1 | J
CELKEM (m) |  | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3
WS 100 | 2x1 JYTY-O | 6 |  | 4 | TC 10.00 | RA-VZ1 | J
WS 101 | 2x1 JYTY-O | 14 |  | 6 | TC 10.01 | RA-VZ1 | J
WS 103 | 2x1 JYTY-O | 11 |  | 6 | TC 10.03 | RA-VZ1 | J
WS 104 | 2x1 JYTY-O | 16 |  | 6 | TC 10.04 | RA-VZ1 | J
WB 107 | 2x1 JYTY-O | 12 |  | 6 | TAL 10.07 | RA-VZ1 | J
WB 108 | 2x1 JYTY-O | 11 |  | 6 | PdA 10.08 | RA-VZ1 | J
WB 109 | 2x1 JYTY-O | 13 |  | 6 | PdA 10.09 | RA-VZ1 | J
WS M11 | 2x1 JYTY-O | 12 |  | 6 | M 1.1 | FM 1.01 | J
WS M12 | 2x1 JYTY-O | 12 |  | 6 | M 1.2 | FM 1.02 | J
WS 11 | 2x1 JYTY-O | 2 |  | 4 | FM 1.01 | RA-VZ1 | J
WS 12 | 2x1 JYTY-O | 2 |  | 4 | FM 1.02 | RA-VZ1 | J
WB 141 | 2x1 JYTY-O | 55 |  | 20 | STÁV. REG. | RA-VZ1 | J
WS 201 | 2x1 JYTY-O | 8 |  | 6 | TC 20.01 | RA-VZ1 | J
WS 202 | 2x1 JYTY-O | 8 |  | 6 | TC 20.02 | RA-VZ1 | J
WS 203 | 2x1 JYTY-O | 6 |  | 6 | TC 20.03 | RA-VZ1 | J
WS 204 | 2x1 JYTY-O | 6 |  | 6 | TC 20.04 | RA-VZ1 | J
WB 207 | 2x1 JYTY-O | 7 |  | 6 | TAL 20.07 | RA-VZ1 | J
WB 208 | 2x1 JYTY-O | 6 |  | 6 | PdA 20.08 | RA-VZ1 | J
WB 209 | 2x1 JYTY-O | 7 |  | 6 | PdA 20.09 | RA-VZ1 | J
WS M21 | 2x1 JYTY-O | 6 |  | 4 | M 2.1 | FM 1.01 | J
WS M22 | 2x1 JYTY-O | 6 |  | 4 | M 2.2 | FM 1.02 | J
WS 21 | 2x1 JYTY-O | 2 |  | 4 | FM 2.01 | RA-VZ1 | J
WS 22 | 2x1 JYTY-O | 2 |  | 4 | FM 2.02 | RA-VZ1 | J
CELKEM (m) |  | 230 |  | 138 |  |  |  | 368
WL 105 | 4x1 JYTY-O | 11 |  | 6 | Y 10.05 | RA-VZ1 | J
WL 106 | 4x1 JYTY-O | 12 |  | 6 | Y 10.06 | RA-VZ1 | J
WB 11 | 4x1 JYTY-O | 2 |  | 4 | FM 1.01 | RA-VZ1 | J
WB 12 | 4x1 JYTY-O | 2 |  | 4 | FM 1.02 | RA-VZ1 | J
WL 205 | 4x1 JYTY-O | 7 |  | 4 | Y 20.05 | RA-VZ1 | J
WL 206 | 4x1 JYTY-O | 8 |  | 4 | Y 20.06 | RA-VZ1 | J
WB 21 | 4x1 JYTY-O | 2 |  | 4 | FM 2.01 | RA-VZ1 | J
WB 22 | 4x1 JYTY-O | 2 |  | 4 | FM 2.02 | RA-VZ1 | J
CELKEM (m) |  | 46 |  | 36 |  |  |  | 82
WS 112 | 7x1 JYTY-O | 12 |  | 6 | PdC 10.12 | RA-VZ1 | J
WS 113 | 7x1 JYTY-O | 12 |  | 6 | PdC 10.13 | RA-VZ1 | J
WB 111 | 7x1 JYTY-O | 11 |  | 6 | Č 10.11 | RA-VZ1 | J
WS 212 | 7x1 JYTY-O | 6 |  | 4 | PdC 20.12 | RA-VZ1 | J
WS 213 | 7x1 JYTY-O | 6 |  | 4 | PdC 20.13 | RA-VZ1 | J
WB 211 | 7x1 JYTY-O | 7 |  | 4 | Č 20.11 | RA-VZ1 | J
CELKEM (m) |  | 54 |  | 30 |  |  |  | 84
WL 110 | 2x1.5 CYKY-0 | 14 |  | 8 | Y 10.10a,b | RA-VZ1 | J
WL 210 | 2x1.5 CYKY-0 | 10 |  | 8 | Y 20.10a,b | RA-VZ1 | J
CELKEM (m) |  | 24 |  | 16 |  |  |  | 40
WL 111 | 3x1.5 CYKY-J | 11 |  | 6 | Č 10.11 | RA-VZ1 | J
WL 211 | 3x1.5 CYKY-J | 7 |  | 4 | Č 20.11 | RA-VZ1 | J
CELKEM (m) |  | 18 |  | 10 |  |  |  | 28
WL 21 | 4x1.5 CYKY-J | 2 |  | 4 | FM 2.01 | RA-VZ1 | J
WL 22 | 4x1.5 CYKY-J | 2 |  | 4 | FM 2.02 | RA-VZ1 | J
CELKEM (m) |  | 4 |  | 8 |  |  |  | 12
WL 11 | 4x2.5 CYKY-J | 2 |  | 4 | FM 1.01 | RA-VZ1 | J
WL 12 | 4x2.5 CYKY-J | 2 |  | 4 | FM 1.02 | RA-VZ1 | J
CELKEM (m) |  | 4 |  | 8 |  |  |  | 12
WL M21 | 4x1.5 CMFM-G -stíněný | 6 |  | 4 | M2.1 | FM2.01 | J
WL M22 | 4x1.5 CMFM-G -stíněný | 6 |  | 4 | M2.2 | FM2.02 | J
CELKEM (m) |  | 12 |  | 8 |  |  |  | 20
WL M11 | 4x2.5 CMFM-G -stíněný | 12 |  | 6 | M1.1 | FM1.01 | J
WL M12 | 4x2.5 CMFM-G -stíněný | 12 |  | 6 | M1.2 | FM1.02 | J
CELKEM (m) |  | 24 |  | 12 |  |  |  | 36

## stáv
ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC -STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ
stávající regulace-doplnění podávacího čerpadla pro VZT -kabelový seznam
Číslo kabelu | Typ | vodor. | rozv. | vert. | z | do | ukončeno
WB 151 | 4x1 JYTY-O | 6 |  | 4 | Č 15.01 | STÁV. | J
CELKEM (m) |  | 6 |  | 4 |  |  |  | 10
WL 151 | 3x1.5 CYKY-J | 6 |  | 4 | Č 15.01 | STÁV. | J
CELKEM (m) |  | 6 |  | 4 |  |  |  | 10