DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona)

|  | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení |
| --- | --- |
|  | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu |
|  | Technika prostředí staveb |
| D.1.9 | Měření a regulace |
| D.1.9-01 | Technická zpráva |

Obsah:

1)	výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů	1

2)	výchozí podklady a stavební program	1

3)	požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry	2

4)	podmínky připojení na místní technickou infrastrukturu	2

5)	údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace	3

6)	provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný	3

7)	popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce, uspořádání instalace a systému	3

8)	bilance energií, médií a potřebných hmot	8

9)	zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení	8

10)	ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	9

11)	požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby	9

Přílohy TZ:

Kabelový seznam

Seznam datových bodů

# výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů

| Označení technické normy | Název technické normy |
| --- | --- |
| ČSN 33 20 00 – 5-51 ed.3 | Stanovení základních charakteristik |
| ČSN 33 20 00 - 4 – 41 ed.2 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 20 00 - 4 - 473 | Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti opatření proti nadproudům |
| ČSN 33 20 00 - 4 – 43 ed.2 | Ochrana proti nadproudům |
| ČSN 33 20 00 - 5 – 52 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí,výběr a stavba elektrických zařízení, Elektrické vedení |
| ČSN 61 439-1 ed.2 | Rozváděče nn |
| ČSN 07 07 03 | Plynové kotelny |
| ČSN 06 30 10/Z1 | Tepelné soustavy v budovách |
| ČSN EN 12828+A1 | Tepelné soustavy v budovách -Navrhování teplovodních otopných soustav |

# výchozí podklady a stavební program

Projekt MaR pro realizaci stavby řeší větrání objektu školy v rámci akce Úprava kuchyně v ZŠ Švermova, Liberec. Ve stávajícím objektu bude provedena úprava kuchyňských prostorů a na střeše objektu bude vybudována nová strojovna vzduchotechniky. Zde budou osazeny dvě nové vzd. jednotky, jedna pro kuchyň, druhá pro jídelnu.

POUŽITÉ PODKLADY

a) projekty a požadavky projektantů ÚT, VZT

b) stavební podklady

c) příslušné normy a předpisy

# požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry

Venkovní výpočtová teplota te, zima	 -18 °C

Venkovní výpočtová teplota léto	 +30 °C

Oblast	s normálními větry

Počet dnů otopného období	256

Nadmořská výška	370 m.n.m

Průměrná venkovní teplota v otopném období	3,6°C

Vnitřní návrhová teplota - např. kanceláře, dílny	20°C

Celkové uspořádání:

Ve stávajícím objektu bude provedena úprava kuchyňských prostorů a na střeše objektu bude vybudována nová strojovna vzduchotechniky. Zde budou osazeny dvě nové vzd. jednotky, jedna pro kuchyň, druhá pro jídelnu. Stavební úpravy - viz Stavební část.

V objektu je v současnosti pro vytápění teplovodní otopný systém s otopnými tělesy. Zdrojem topné vody je teplovodní síť CZT a objektová předávací stanice. Z ní je topná voda přivedena do objektu Kuchyně, kde je v 1.PP stávající směšovací stanice. Ze směšovací stanice jsou vedeny stávající topné sekce pro vytápění objektu.

Topná voda bude nově přivedena do nové strojovny vzduchotechniky, kde bude odbočka pro vytápění strojovny a dále bude topná voda vedena k napojení vzd. jednotek. Otopné systémy ve stávajícím objektu budou beze změn, pouze v dotčených prostorách kuchyně budou provedeny potřebné úpravy - pro vytápění budou osazena nová otopná tělesa, budou napojena na stávající rozvody.

Požadavky na MaR dle ÚT:

- zapínání nového podávacího čerpadla ve stáv. strojovně pro nové VZT jednotky

- ovládání topných uzlů u jednotlivých jednotek dle potřeb teploty vzduchu.

Požadavky na MaR dle VZT:

Měření a regulace zajišťuje automatické udržování požadovaných parametrů vzduchu včetně silového připojení vzduchotechnického zařízení. Jsou to zejména:

-spouštění a regulace zařízení

-udržování teploty přívodního vzduchu v závislosti na požadované teplotě v místnosti

-změna vzduchového výkonu zařízení u zař.č.1(vyšší a nižší výkon) změnou frekvence měničů

-signalizaci zanesení filtrů

-uzavírání a otevírání klapek při odstavení a spuštění zařízení

-protimrazovou ochranu zařízení

MaR dodává všechna čidla  a servopohony .

# podmínky připojení na místní technickou infrastrukturu

Zařízení ovládaná MaR nemají žádné zvláštní požadavky na připojení do místní technické infrastruktury. DCC regulátor bude společný pro řízení obou nových VZT jednotek, umístěn ve strojovně do společného rozvaděče RA-VZ1 tak, aby umožňoval po připojení na ethernet místní či dálkovou správu formou WEB serveru. Případné připojení na ethernetovou síť zajistí slaboproud nebo provozovatel.

Zařízení bude pracovat zcela autonomně i bez datového propojení na nadřazený monitoring. Místní ovládání VZT jednotek bude z ovládacího panelu na rozvaděči a nebo z jednotlivých větraných prostorů pomocí komunikativních ovladačů.

Zařízení MaR umožňuje hardwarově odstavovat  VZT jednotky při požáru, EPS, pokud bude, zajistí do rozvaděčů hlášení požáru formou rozpínacích kontaktů.

Podávací čerpadlo pro VZT bude zapojeno do stávajícího systému MaR ve strojovně ÚT.

# údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace

z provozu zařízení Měření a regulace nevznikají žádné škodliviny

# provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný

parametry vnitřního prostředí ÚT:

Vnitřní návrhová teplota pro vytápění- zima 20°C

Provozní režim – trvalý, s možností teplotního útlumu

parametry vnitřního prostředí VZT:

zima			léto

kuchyň, jídelna				20ºC                    neupravována

Minimální dávky čerstvého vzduchu 30m3/hod./1 místo v jídelně, podíl oběhového vzduchu 0%, v jídelně je 96 míst u stolů, provozní režim občasný.

# popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce, uspořádání instalace a systému

– stručný popis strojního řešení ÚT:

V současnosti je zdrojem tepla pro stávající objekt otopná voda, přivedená do 1.PP z objektové předávací stanice. V 1.PP je stávající směšovací stanice, ze které jsou vedeny tři topné sekce pro vytápění. Otopný systém objektu je teplovodní, s otopnými tělesy. V 1.PP je stávající strojovna vzduchotechniky, která je nevyužívaná.

Stávající otopný systém objektu bude beze změn pouze s potřebnými úpravami v dotčených prostorách kuchyně.

Na střeše objektu bude vybudována nová strojovna vzduchotechniky. Topná voda bude do ní přivedena ze stávající směšovací stanice, ve které bude provedena nová topná sekce.

Nová strojovna vzduchotechniky je místnost pod uzamčením, nedovolujícím přístup neoprávněných osob. Provoz strojoven je automatický. Obsluha je 1 osoba, která bude občas (min. 1x za směnu) provádět kontrolu automatického chodu.

Regulace vytápění je stávající zařízením směšovacích uzlů v 1.PP, bude beze změn.

Stávající otopný systém je dvoutrubkový, teplovodní, s nuceným oběhem topné vody. Topná voda má výpočtový teplotní spád pravděpodobně 90/70°C (podle doby vzniku projektu objektu v r.1970).

Rozvody pro vzduchotechniku jsou dvoutrubkové, teplovodní, s nuceným oběhem topné vody. Topná voda do vzd. jednotek má výpočtovou teplotu 70/50°C. Oběh topné vody zajišťují oběhová čerpadla příslušného směšovacího uzlu, umístěným u vzd. jednotek (oběhové čerpadlo, směšovací ventil). Pro vzd. jednotky je ze stávající směšovací stanice v 1.PP vedena nová topná sekce, ve stanici opatřená oběhovým čerpadlem.

– stručný popis strojního řešení VZT:

Zař.č.1 kuchyň

Zařízení je určeno pro větrání kuchyně a zázemí v 1.NP . Úpravu vzduchu zajišťuje sestavná vzduchotechnická jednotka umístěná ve strojovně vzduchotechniky na střeše budovy. Vzduchotechnická jednotka bude na přívodu osazená filtry třídy M5, deskovým rekuperačním výměníkem s obtokem, vodním dohřívačem a ventilátorem přívodu vzduchu. Na straně odvodu vzduchu budou filtrace třídy G3 a M5, deskový rekuperační výměník a ventilátor odvodu vzduchu. Zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu, větrání bude s ohledem na plynové spotřebiče rovnotlaké, zařízení bude s konstantním průtokem vzduchu. Elektromotory ventilátorů budou frekvenčně řízené na konstantní průtok. Čerstvý vzduch je v jednotce upravován na požadované parametry. Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

Zař.č.2 jídelna

Zařízení je určeno pro teplovzdušné větrání jídelny. Úpravu vzduchu zajišťuje vzduchotechnická jednotka s umístěním ve strojovně vzduchotechniky na střeše budovy. Vzduchotechnická jednotka bude osazená filtry třídy M5 na přívodu i na odvodu, deskovým rekuperačním výměníkem, vodním dohřívačem a ventilátory přívodu a odvodu vzduchu. Zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu, větrání bude rovnotlaké, zařízení bude s konstantním průtokem vzduchu. Čerstvý vzduch je v jednotce upravován na požadované parametry. Sání čerstvého vzduchu do jednotky bude z fasády. Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

NAVRŽENÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Pro regulaci okruhů řízení VZT je jako technický standart navržen  volně programovatelný DDC regulátor s integrovaným I/O modulem (kompaktní  I/O modul pro min 16xAI, 8xAO, 16xDI, 12xDO) umístěný ve strojovně VZT v rozvaděči RA-VZ1 .

Regulátor by měl ve standartu být vybaven WEB-serverem. V případě  jeho napojení do místního ethernetu je k němu pak možno přistupovat z jakéhokoliv PC pomocí prohlížeče.

Zařízení bude pracovat zcela autonomně i bez datového propojení na nadřazený monitoring. Místní ovládání VZT jednotel budez ovládacího panelu komunikujících s regulátorem pomocí ethernetu (standart MOD-bus TCP-IP) umístěného na rozvaděči.

Dálkové řízení je navrženo pomocí komunikativních ovladačů (UI/xx) osazených v příslušných prostorech. Ovladače budou komunikovat s nadřazeným systémem výstupem Modbus (RS485).

Připojením teplotních snímačů vzduchu, vody, pohonů ventilů a čerpadel teplé vody a FM ventilátorů  pak regulátor zajistí řízení obou VZT jednotek

Zařízení MaR umožňuje hardwarově odstavovat  VZT jednotky při požáru, EPS, pokud bude, zajistí do rozvaděče hlášení požáru formou rozpínacího kontaktu.

Podávací čerpadlo pro VZT bude zapojeno do stávajícího systému MaR ve strojovně ÚT.

– popis zařízení regulace pro VZT jednotky:

SEZNAM OKRUHŮ

10-VZT ZAŘ.Č.1 -KUCHYŇ

20-VZT ZAŘ.Č.2 -JÍDELNA

01- NAPÁJENÍ ROZVADĚČE RA-VZ1

PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ

10-VZT ZAŘ.Č.1 -KUCHYŇ

Vzduchotechnická jednotka bude na přívodu osazená filtry třídy M5, deskovým rekuperačním výměníkem s obtokem, vodním dohřívačem a ventilátorem přívodu vzduchu. Na straně odvodu vzduchu budou filtrace třídy G3 a M5, deskový rekuperační výměník a ventilátor odvodu vzduchu. Zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu, větrání bude s ohledem na plynové spotřebiče rovnotlaké, zařízení bude s konstantním průtokem vzduchu. Elektromotory ventilátorů budou frekvenčně řízené na konstantní průtok. Čerstvý vzduch je v jednotce upravován na požadované parametry.

Zařízení pracuje v nastaveném časovém režimu dle plánu, nebo dle navrženého dálkového řízení pomocí komunikativního ovladače (UI/10.00) osazeného v prostoru kuchyně -žádaná vnitřní teplota je  20 0C, pro letní režim je bez chlazení. Je požadavek na dva režimy útlum/komfort, oba s konstantním průtokem.

Ohřev je nastaven pro kaskádní řízení, nejprve se plně využije teplo získané z rekuperace a pak se začíná otevírat ventil na topném registru. Klapka obtoku rekuperátoru bude spojitě řízena signálem 0-10V -zajistí maximální využití tepla z rekuperace. Pří poklesu teploty na odtahu za rekuperátorem pod 2°C hrozí jeho namrznutí a proto je tato teplota snímána a provede se případné odtátí  plným otevřením obtokové klapky.

Pro vodní ohřívač bude zajištěna protimrazová ochrana, při poklesu teploty za ohřívačem pod +50C se automaticky vypnou ventilátory, uzavřou se klapky na přívodu a odtahu, zapne oběhové čerpadlo (většinou již zapnuto), otevře se regulační ventil naplno a do systému a kontrolkou na rozvaděči je signalizována porucha "MRÁZ". V blokačním řetězci je jako rezerva zapojena  signalizace požáru od EPS.

Po zablokování jednotky je nutno zmáčknout tlačítko RESET na panelu rozvaděče.

Při poklesu venkovní teploty pod  +7 0C doporučuji trvalé temperování ohřívače i při vypnuté jednotce podle teploty zpátečky topné vody. Programové nastavení regulátoru zajistí při poklesu teploty zpátečky pod 8 0C stejnou funkci jako termostat protimrazové ochrany.

Motory ventilátorů budou řízeny frekvenčními měniči. Systém bude řízením měničů -změnou otáček udržovat konstantní průtok. Regulace je možná dvěma způsoby. Výrobcem VZT bude dodán regulátor průtoku/snímač tlakové diference (pol. PdC 10.12,13), který bude  osazen na připravené tlakové výstupy z obou ventilátorů. Přístroj může pracovat jako regulátor průtoku s možností externího zadání dvou různých režimů, kdy sám zpracovává signál z čidel a přímo zadává  signálem 0-10V otáčky ventilátorům, nebo jako pouhý snímač tlakové diference, kdy signál 0-10V zpracovává systém MaR a řídí otáčky svým výstupem na měniče. V prvním případě je nutno z MaR do regulátoru zadávat režimy útlum/komfort pomocí DO výstupu. (Nastavení regulátoru pro první variantu a charakteristiky pro zaregulování -K faktor pro druhou variantu zajistí dodavatel VZT jednotky).

Zapínání čerpadla ohřevu bude v aut. režimu řízeno regulátorem -silově připojeno v MaR. Přepnutím pomocí ovladače AUT-0-ZAP je možné také ruční zapnutí. Čerpadlo má signalizaci chodu, jak do systému, tak pomocí kontrolky na panelu rozvaděče.  Do systému bude též hlášena poloha AUT jeho ovladače.

Do systému bude z VZT dále hlášeno zanesení filtrů, poruchy frekvenčních měničů ventilátorů a rezerva signalizace blokace od EPS.

Na rozvaděči bude umístěna kontrolka CHOD/POR, která signalizuje chod (svítí) nebo sum. poruchu (bliká) VZT jednotky.

Ventil ohřevu VZT vč. pohonu je v dodávce MaR.

FM obou ventilátorů budou v dodávce VZT s  krytím minimálně  IP20 +krytem svorkovnic tak,  aby vyhověli montáži přímo do prostoru. Předpokládá se jejich namontování na stěnu ev. přímo na jednotku.

Silové připojení čerpadla ohřevu, FM a propojení frekvenčních měničů s ventilátory je v MaR.

20-VZT ZAŘ.Č.2 -JÍDELNA

Zařízení je určeno pro teplovzdušné větrání jídelny. Úpravu vzduchu zajišťuje vzduchotechnická jednotka s umístěním ve strojovně vzduchotechniky na střeše budovy. Vzduchotechnická jednotka bude osazená filtry třídy M5 na přívodu i na odvodu, deskovým rekuperačním výměníkem, vodním dohřívačem a ventilátory přívodu a odvodu vzduchu. Zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu, větrání bude rovnotlaké, zařízení bude s konstantním průtokem vzduchu. Čerstvý vzduch je v jednotce upravován na požadované parametry.

Zařízení pracuje v nastaveném časovém režimu dle plánu, nebo dle navrženého dálkového řízení pomocí komunikativního ovladače (UI/20.00) osazeného v prostoru jídelny -žádaná vnitřní teplota je  20 0C, pro letní režim je bez chlazení.

Ohřev je nastaven pro kaskádní řízení, nejprve se plně využije teplo získané z rekuperace a pak se začíná otevírat ventil na topném registru. Klapka obtoku rekuperátoru bude spojitě řízena signálem 0-10V -zajistí maximální využití tepla z rekuperace. Pří poklesu teploty na odtahu za rekuperátorem pod 2°C hrozí jeho namrznutí a proto je tato teplota snímána a provede se případné odtátí  plným otevřením obtokové klapky.

Pro vodní ohřívač bude zajištěna protimrazová ochrana, při poklesu teploty za ohřívačem pod +50C se automaticky vypnou ventilátory, uzavřou se klapky na přívodu a odtahu, zapne oběhové čerpadlo (většinou již zapnuto), otevře se regulační ventil naplno a do systému a kontrolkou na rozvaděči je signalizována porucha "MRÁZ". V blokačním řetězci je jako rezerva zapojena  signalizace požáru od EPS.

Po zablokování jednotky je nutno zmáčknout tlačítko RESET na panelu rozvaděče.

Při poklesu venkovní teploty pod  +7 0C doporučuji trvalé temperování ohřívače i při vypnuté jednotce podle teploty zpátečky topné vody. Programové nastavení regulátoru zajistí při poklesu teploty zpátečky pod 8 0C stejnou funkci jako termostat protimrazové ochrany.

Motory ventilátorů budou řízeny frekvenčními měniči. Systém bude řízením měničů -změnou otáček udržovat konstantní průtok. Regulace je možná dvěma způsoby. Výrobcem VZT bude dodán regulátor průtoku/snímač tlakové diference (pol. PdC 20.12,13), který bude  osazen na připravené tlakové výstupy z obou ventilátorů. Přístroj může pracovat jako regulátor průtoku s možností externího zadání dvou různých režimů, kdy sám zpracovává signál z čidel a přímo zadává  signálem 0-10V otáčky ventilátorům, nebo jako pouhý snímač tlakové diference, kdy signál 0-10V zpracovává systém MaR a řídí otáčky svým výstupem na měniče. V prvním případě je nutno z MaR do regulátoru zadávat režimy útlum/komfort pomocí DO výstupu. (Nastavení regulátoru pro první variantu a charakteristiky pro zaregulování -K faktor pro druhou variantu zajistí dodavatel VZT jednotky).

Zapínání čerpadla ohřevu bude v aut. režimu řízeno regulátorem -silově připojeno v MaR. Přepnutím pomocí ovladače AUT-0-ZAP je možné také ruční zapnutí. Čerpadlo má signalizaci chodu, jak do systému, tak pomocí kontrolky na panelu rozvaděče.  Do systému bude též hlášena poloha AUT jeho ovladače.

Do systému bude z VZT dále hlášeno zanesení filtrů, poruchy frekvenčních měničů ventilátorů a rezerva signalizace blokace od EPS.

Na rozvaděči bude umístěna kontrolka CHOD/POR, která signalizuje chod (svítí) nebo sum. poruchu (bliká) VZT jednotky.

Ventil ohřevu VZT vč. pohonu je v dodávce MaR.

FM obou ventilátorů budou v dodávce VZT s  krytím minimálně  IP20 +krytem svorkovnic tak,  aby vyhověli montáži přímo do prostoru. Předpokládá se jejich namontování na stěnu ev. přímo na jednotku.

Silové připojení čerpadla ohřevu, FM a propojení frekvenčních měničů s ventilátory je v MaR.

01- NAPÁJENÍ ROZVADĚČE RA-VZ1

Přístroje MaR budou osazeny do skříňového rozvaděče rozměrů cca šířka 800mm, hloubka 300mm, výška 1200 mm, -dle vybraného dodavatele MaR

Regulátor bude umístěn uvnitř rozvaděče, ovládací displej bude umístěn na dveřích rozvaděče spolu s ovladači a kontrolkami.

V rozvaděči bude dále přídavný ethernetový switch pro připojení regulátoru a displeje na komunikaci ethernet

Pro servisní účely bude v rozvaděči instalovány dvě 6A/230V zásuvky.

Součástí rozvaděče bude napájecí zdroj -transformátor 230VAC/24VAC s elektrickou pevností 4kV, pro řídící mikroprocesorový regulátor a ostatní okruhy a spínaný bezpečnostní zdroj 24VDC pro regulátory průtoku.

Jištěný přívod do skříňky bude ze stávajícího silového rozvodu – 400V/50Hz. Na přívodu bude kombinovaná přepětová ochrana (přívod z elektro je se staré soustavy bez přepěťových ochran) stupeň T1+ T2 (B+C).

Trafo a druhá servisní zásuvka 230VAC/6A (pro napájení SWITCHE) mají předřazený stupeň T3 (D) přepěťové ochrany s VF filtrem pro eliminaci přepětí a rušivých vlivů v síti.  Mezi stupni T2 a T3 bude rázová oddělovací tlumivka.

V rozvaděči je navrženo vnitřní osvětlení pomocí 40W svítidla.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 332000-4-41 ed.2 : automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase.

V rozvaděči budou umístěny a odjištěny vývody pro osvětlení (10A jistič) a zásuvky (kombinovaný chránič 20A/ 30mA, jednopólový jistič C16/1 a třípólový jistič C16/3). Montáž a kabeláž zásuvek a osvětlení zajistí elektro.

– popis zařízení regulace pro kotelnu:

SEZNAM OKRUHŮ

15- OVLÁDÁNÍ ČERPADEL

14- STAVOVÁ HLÁŠENÍ

PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ

15-OVLÁDÁNÍ ČERPADEL

Pro zdroj tepla nových VZT ve strojovně v 3.NP. je navrženo ve stávající strojovně v 1.PP nové podávací čerpadlo – s připojením a ovládáním do stávajícího systému řízení vytápění.

Do stávajícího rozvaděče regulace doporučuji  osadit i ovladač AUT-0-ZAP pro možnost ručního zapnutí a signalizaci chodu pomocí kontrolky na panelu rozvaděče a signalizaci chodu/poruchy do systému.

Ovládání bude na základě požadavku na teplo (sepnutím relé pomocí DO výstupu z nového systému Mar pro nové VZT jednotky zapojeného na volný DI vstup stávajícího systému), nebo podle venkovní teploty -sepnout vždy při poklesu venkovní teploty pod 5°C.

Pokud ve stávajícím systému nebude místo a v případě osazení elektronického čerpadla se slaboproudým ovládáním s odděleným napájením lze čerpadlo zapínat přímo z kontaktu požadavku na teplo.

Silové připojení čerpadla je v MaR.

14- STAVOVÁ HLÁŠENÍ

Pro ovládání podávacího čerpadla bude do stávající regulace zapojen požadavek na teplo.

Požadavek je realizován sepnutím relé pomocí DO výstupu z nového systému Mar pro nové VZT jednotky. Kabel bude do stávající strojovny dotažen podél ÚT potrubí.

# bilance energií, médií a potřebných hmot

Předpokládané napájení skřínky MaR (bude upřesněno po výběru zhotovitele a konkrétních výrobků):

RA-VZ1  400V/50Hz 25A  pro min. 10kW

# zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

###### VNĚJŠÍ VLIVY

Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 bude určena odbornou komisí. Vnější vlivy v jednotlivých místnostech jsou uvedeny v „PROTOKOLU O PROSTŘEDÍ“.

V kotelně a ve strojovně VZT (místnosti rozvaděčů) platí vnější vlivy normální ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

ENERGETICKÁ SÍŤ

Zařízení MaR jsou napájena ze stávající energetické sítě TN-C 3L+PEN 400V, 50 Hz

##### ZPŮSOB OCHRANY

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

čl. 411 -Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

- základní ochrana (před dotykem živých částí) je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty .

- ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy souladu s 411.3 až 411.6

V sítích 24VAC nebo DC musí být uplatněno minimální ochranné opatření funkčním malým napětím (FELV) dle čl. 411.7 -základní ochrana čl. 413.1, čl. 413.1.1 automatickým odpojením od zdroje, zdrojem sítě 24VAC bude bezpečnostní ochranný transformátor dle EN 61558-2-6 a zdrojem sítě 24VDC bude stejnosměrný bezpečnostní spínaný zdroj.

Konkrétní ochranná opatření v sítích 24VDC a AC (FELV,PELV nebo SELF) budou zvolena až s ohledem na vybraného dodavatele systému (typ napájení regulátorů a jeho propojení s perifériemi) a rozvaděče MaR.

Na instalovaném zařízení musí být provedeno ochranné pospojování vodičem CY6z/ž  Barevné označení vodičů dle ČSN 330165.  Napojovací bod (ekvip. přípojnice) pro připojení ochrany pospojováním bude ve strojovně VZT připraven profesí elektro.

Bezpečnostní vypínání el.zařízení jako celku bude v rozvodnicí RA-VZ1. Hlavní vypínač označit tabulkou "Hlavní vypínač-vypni v nebezpečí".

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRÁCE

Projektová dokumentace musí být zhotovitelem stavebních prací podle specifických podmínek doplněna, respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a doklady o technologickém či pracovním postupu v rámci výrobní přípravy zhotovitele. Souhrn všech úkonů k zabezpečení stavby a postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. dodavatelské dokumentaci.

### Provádění stavebně montážních prací

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem a předpisů :

Zákon 309/2006., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních (národní dodatky)

Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení pracovníci musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb.

§ 3 pracovníci seznámení  obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí 	 obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

obsluha elektrického zařízení vn

práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.  Osoby musí být kvalifikované i v souladu s místními předpisy.

### Výstražné tabulky a nápisy:

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, předmětovými normami a Nařízením vlády č.11/2002 ve znění 119/2002 Sb a 405/2004 Sb. kterým se stanový vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

### Obsluha elektrotechnických zařízení:

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem.

# ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

Při průchodu kabelů stěnou mezi požárními úseky bude prostup protipožárně utěsněn. Veškerá uložení budou certifikovaná.. Na vzduchotechnickém zařízení nebudou osazeny požární klapky.

# požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

Budou dodrženy technické standardy uvedených použitých ČSN .

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Po úspěšném ukončení všech dílčích provozních zkoušek zařízení v rámci tohoto projektu i všech PS navazujících, je možno přistoupit ke zkouškám komplexním.

Účelem  komplexních zkoušek je prokázat, že technologická zařízení, montovaná dle schválené projektové dokumentace mají požadované technické parametry a jako celek jsou schopna trvalého provozu dle projektovaných podmínek.

REVIZE

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a podle ČSN 33 2000-6-61. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.

POŽADAVKY NA OSTATNÍ DODAVATELE

Profese elektro zajistí jištěný přívod do rozvaděče MaR ze sítě TN-C 3L+PEN 400V, 50 Hz dle části 8.

Jištění bude v rozvaděči elektro.

Profese elektro zajistí do strojovny VZT napojovací bod (ekvip. přípojnice) pro připojení ochrany pospojováním.

Pro napojení systému na vizualizaci  formou web serveru profese slaboproudu nebo provozovatel zajistí přivedení místního technologického ethernetu (2x zásuvka RJ45) do místnosti rozvaděče RA-VZ1.

Případné přivedení rozpínacích signalizačních kontaktů od požáru do strojovny VZT zajistí profese EPS.