DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona)

OBSAH DOKUMENTACE

| Č.VÝKR. | NÁZEV |  |
| --- | --- | --- |
| ..001 | Technická zpráva |  |
| .. | Výkresy |  |
| ..101 | Půdorys 1.NP | 1 : 50 |
| ..102 | Půdorys 2.NP- výřez | 1 : 50 |
| ..103 | Střecha- výřez | 1 : 50 |
| 104 | ŘEZY, FUNKČNÍ SCHÉMA | 1 : 50 |

|  | Technická zpráva |
| --- | --- |

Obsah:

1)	výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů	2

2)	výchozí podklady a stavební program	2

3)	požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima/léto	2

4)	požadované mikroklimatické podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového	2

5)	údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace	3

6)	provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný	3

7)	popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému	3

8)	bilance energií, médií a potřebných hmot	4

9)	zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení	5

10)	ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	5

11)	požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby	5

# výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů

- Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č.410/2005 Sb a č. 343/2009 Sb., vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro vzdělávání dětí a mladistvých

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

# výchozí podklady a stavební program

Podkladem pro vypracování projektu vzduchotechniky byly stavební výkresy, průběžné konzultace s generálním projektantem, projekt technologického vybavení kuchyně, projekt vzduchotechniky pro stavební povolení a projekt PBŘ.

# požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima/léto

- výpočtové parametry venkovního vzduchu- Liberec

- zima     -18° C        - 11 kJ/kg

- léto      +30° C       -  58.0 kJ/kg

# požadované mikroklimatické podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového

parametry vnitřního prostředí

zima			léto

kuchyň, jídelna				20ºC                    neupravována

- hladina hlučnosti jídelna			50dB(A)

hladina hlučnosti vně objektu			50dB(A)

minimální dávky čerstvého vzduchu 30m3/hod./1 místo v jídelně

podíl oběhového vzduchu 0%

### Dimenzování zařízení

výměna vzduchu 		množství vzduchu m3/hod.

kuchyň, umývárna		dle technologického vybavení

sklad, hrubá přípravna zeleniny	5x

-úklidová komora				                       	50 m3h-1/ 1mísa

- odpadky	  			                                   50 m3h-1

# údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace

z provozu kuchyně a jídelny základní školy nevznikají škodliviny

# provozní podmínky - počet osob, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný

v jídelně je 96 míst u stolů

tepelná zátěž v manipulaci - 4,0kW

provozní režim občasný

# popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému

Popis zařízení

Zař.č.1 kuchyň

Zařízení je určeno pro větrání kuchyně a zázemí v 1.NP . Úpravu vzduchu zajišťuje sestavná vzduchotechnická jednotka umístěná ve strojovně vzduchotechniky na střeše budovy. Vzduchotechnická jednotka bude na přívodu osazená filtry třídy M5, deskovým rekuperačním výměníkem s obtokem, vodním dohřívačem a ventilátorem přívodu vzduchu. Na straně odvodu vzduchu budou filtrace třídy G3 a M5, deskový rekuperační výměník a ventilátor odvodu vzduchu. Zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu, větrání bude s ohledem na plynové spotřebiče rovnotlaké, zařízení bude s konstantním průtokem vzduchu. Elektromotory ventilátorů budou frekvenčně řízené na konstantní průtok. Čerstvý vzduch je v jednotce upravován na požadované parametry.

Přívod upraveného vzduchu do kuchyně bude čtyřhranným potrubím vedeným pod stropem 1.NP.  Koncovými elementy přívodu vzduchu v prostoru kuchyně budou perforovaná tkaninová potrubí. Pro odvod vzduchu z kuchyně budou nad varné spotřebiče osazeny kuchyňské digestoře z nerez.oceli. Digestoře budou osazeny lapači tuku a osvětlením. Vzduchotechnické potrubí odvodu vzduchu bude ve vodotěsném provedení a bude vedeno ve spádu min.1.0%. Na potrubí budou osazeny kontrolní a čistící otvory. Výfuk je veden nad střechu strojovny. Hluk jednotky do sání a výtlaku bude na požadovanou úroveň utlumen tlumiči hluku osazenými v příslušných vzduchovodech. Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

Zař.č.2 jídelna

Zařízení je určeno pro teplovzdušné větrání jídelny. Úpravu vzduchu zajišťuje vzduchotechnická jednotka s umístěním ve strojovně vzduchotechniky na střeše budovy. Vzduchotechnická jednotka bude osazená filtry třídy M5 na přívodu i na odvodu, deskovým rekuperačním výměníkem, vodním dohřívačem a ventilátory přívodu a odvodu vzduchu. Zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu, větrání bude rovnotlaké, zařízení bude s konstantním průtokem vzduchu. Čerstvý vzduch je v jednotce upravován na požadované parametry. Sání čerstvého vzduchu do jednotky bude z fasády. Přívod upraveného vzduchu do jídelny bude čtyřhranným vzduchotechnickým potrubím. Koncovými elementy přívodu a odvodu vzduchu budou obdélníkové vyústky. Výfuk je směřován nad střechu strojovny. Hluk jednotky do sání a výtlaku bude na požadovanou úroveň utlumen tlumiči hluku osazenými v příslušných vzduchovodech. Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

Zař.č.3 úklid, odpadky, WC

Větrání bude nucené podtlakové stropními ventilátory. Přísun vzduchu do větraných místností bude přes dveřní mřížky. Ovládání zařízení bude ruční s doběhem.

Zař.č.4 manipulace

Pro chlazení prostoru manipulace kde jsou osazeny kompresory chlazení chladících boxů je navržena chladící jednotka systém split s kondenzační jednotkou umístěnou na střeše budovy. Propojení venkovní a vnitřní části chladící jednotky bude izolovaným Cu potrubím, chladivo R410a. Ovládání zařízení bude infra.

Potrubí, závěsy:

V objektu bude vzduch dopravován čtyřhranným a kruhovým ocelovým pozinkovaným potrubím. Viditelné potrubí v kuchyni a zázemí bude opatřeno nástřikem RAL 9001. Potrubí bude zavěšeno na závěsech s roztečí maximálně 3m. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou. U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje.

## Navazující profese (bude nutno provést)

### Stavba

- provedení otvorů pro průchody vzduchovodů střechou a stěnami, rozměry otvorů jsou, přibližně o 50 mm symetricky na každou stranu, větší než je rozměr potrubí

-zajistí sokly pod vzduchotechnické jednotky ve strojovně vzduchotechniky

- zajistí přístup na střechu a do strojovny vzduchotechniky

- osadí dveřní mřížky do dveří větraných místností

- zajistí transportní cesty pro vzduchotechnické jednotky

### Rozvody tepla

- Profese ÚT provede napojení ohřívačů vzduchotechnických jednotek na topné medium a nucený oběh topné vody. Požadovaný topný výkon, průtočná množství topné vody, tlaková ztráta na straně vody a dimenze i poloha napojovacích hrdel byly předány zpracovateli profese ÚT.

### Měření a regulace

Měření a regulace zajišťuje automatické udržování požadovaných parametrů vzduchu včetně silového připojení vzduchotechnického zařízení. Jsou to zejména:

-spouštění a regulace zařízení

- změna vzduchového výkonu zařízení u zař.č.1(vyšší a nižší výkon) změnou frekvence měničů

-udržování teploty přívodního vzduchu v závislosti na požadované teplotě v místnosti

-signalizaci zanesení filtrů

-uzavírání a otevírání klapek při odstavení a spuštění zařízení

- protimrazovou ochranu zařízení

MaR dodává všechny čidla a servopohony

### Silnoproud

Profese elektro napojí rozvaděč MaR pro zařízení vzduchotechniky. Napojení jednotlivých zařízení musí být koordinováno s profesí MaR, aby byly zabezpečeny požadované vazby mezi těmito profesemi. Uzemnění a pospojování všech zařízení. Dále napojí a ovládá jednotlivé ventilátory a kondenzační jednotku.

### Izolace v rámci VZT zařízení

Vzduchotechnická potrubí ve strojovně vzduchotechniky budou kompletně tepelně izolována, a to minerální plstí tl.40mm s povrchovou úpravou Al folií. Dále budou tepelně izolována potrubí v šachtě mezi strojovnou a kuchyní

### Zdravotní technika

Napojení odvodu kondenzátu od deskových výměníků vzduchotechnických jednotek a od chlazení manipulace.

# bilance energií, médií a potřebných hmot

### Elektrická energie (400/230V,50Hz)

Pinstal = 10.00 kW/400V

Pr =	10.0MWh/rok

Tepelná energie

médium:voda 70/50°C s konstantní teplotou min 45°C

Qh = 50kW

Qr =  50,0MWh/rok

# zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

návrh ochrany zdraví:

-výměna vzduchu na místo v jídelně je v souladu s platnými předpisy

-dosahované hladiny hluku přenášené VZT zařízením budou v souladu s NV.č.217/2016.

bezpečnost práce při provozu zařízení:

pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu

-při realizaci, provozu, údržbě a opravách VZT zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů.

ovládání zařízení, obsluha a údržba

- -montáž a opravy na zařízení musí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci

-zařízení provozovat podle provozních předpisů, které zhotoví dodavatel

# ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

ochrana životního prostředí

Z provozu vzduchotechnického zařízení nevznikají žádné škodlivé látky.

ochrana proti hluku

K útlumu hluku od vzduchotechnických jednotek na straně sání a výtlaku jsou navrženy tlumiče hluku osazené do potrubí. Ventilátory umístěné v jednotce jsou pružně odděleny pro zamezení přenosu chvění do stavební konstrukce. Napojení na vzduchovody bude provedeno přes pružné vložky za účelem zamezení přenosu chvění. Mezi závěs a potrubí bude nalepena mechová pryž.

Dle NV.č.217/2016 je povolená hladina hluku ve venkovním prostředí na hranici pozemku v době od 6-22 hod. 50dB(A). Tato hladina nebude provozem vzduchotechnického zařízení překročena. Ve vnitřním prostředí bude hladina akustického tlaku (A) v souladu s NV.č.217/2016- jídelna 50dB(A), kuchyň 70dB(A), pro hygienická zařízení není hladina akustického tlaku (A) dle NV č.217/2016 stanovena.

požární opatření

Vzduchotechnické zařízení je provedeno v souladu s normou ČSN 73 0872 a s požární zprávou. V objektu nebudou použity požární klapky. Umístění sacích a výfukových otvorů splňuje požadavky ČSN 73 0872.

# požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

Tato technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace a společně s výkazem výměr a výkresovou částí tvoří nedílný celek.

2)Komplexní zkoušky slouží k tomu, aby se prokázalo, že dodávka je kvalitní a zařízení je schopno zkušebního provozu. Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, nevykazuje zřejmé vady ani ojedinělé nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily uvedení zařízení do provozu.

Zkušební praxe slouží k prověření, zda vzt. zařízení bude schopné zajišťovat svoji funkci stanovenou v projektové dokumentaci. Pro dodržování požadovaných parametrů je nutné vzt. zařízení zaregulovat.

V rámci komplexních zkoušek bude provedeno zaregulování zařízení na požadované parametry. Zkoušení provozuschopnosti zařízení bude probíhat po dobu 24 hod. V rámci těchto zkoušek bude seznámena obsluha vzt. zařízení s funkcí a ovládáním zařízení.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TABULKA ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKCE: - ZŠ Švermova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vzduchový výkon |  |  | Parametry vzt |  |  |  |  |  |  | Topení, chlazení |  |  |  |  |  |  | Elektro |  |  | ZVT |  |  |
| číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rel. |  | vodní | vodní |  | přímé |  | Elektro |  |  |  |  | typ | Způsob |  |
| zař. | Název zařízení | ks | Přívod | Odvod | umístění | Zima |  | Léto |  |  | vlh. |  | ohřívač | chladič |  | chlazení |  | Ohřívač |  | P | U |  |  | ovládání | Poznámka |
|  |  |  | m3 / h | m3 / h |  | C |  | C |  |  | % |  | kW | kW |  | kW |  | kW |  | kW | V |  |  |  |  |
| 1 | kuchyň | 1 | 7600 | * | Střecha | 20 |  | * |  |  | * |  | 38 | * |  | * |  | * |  | 3.0 | 400 |  | DV | MaR |  |
|  |  | 1 | * | 7600 | Střecha | 20 |  | * |  |  | * |  | * | * |  | * |  | * |  | 3,0 | 400 |  | DV | MaR |  |
| 2 | jídelna | 1 | 2900 | * | Střecha | 20 |  | * |  |  | * |  | 12 | * |  | * |  | * |  | 1,1 | 400 |  | DV | MaR |  |
|  |  | 1 | * | 2900 | Střecha | 20 |  | * |  |  | * |  | * | * |  | * |  | * |  | 1,1 | 400 |  | DV | MaR |  |
| 3 | Úklid, odpadky | 4 | * | 50-150 | 1.NP | 20 |  | * |  |  | * |  | * | * |  | * |  | * |  | 0,05 | 230 |  | * | Elektro |  |
| 4 | manipulace | 1 | * | * | střecha | 15 |  | 30 |  |  | * |  | * | * |  | 4 |  | * |  | 1,50 | 230 |  | * | Elektro | Kondenzační jednotka |
|  | POZNÁMKA: |  | DV | Deskový výměník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |