## List1
Stavba: Projektová příprava ZŠ Broumovská, Liberec - modernizace výměníku
Věc: VÝKAZ VÝMĚR - část ÚT (ústřední topení)
Zpracovatel: WARMNIS s.r.o.
Datum: prosinec 2017
POZNÁMKA: Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiné výrobky kvalitně a technicky srovnatelné, popřípadě srovnatelná řešení. Uvedené položky jsou na výkresech funkčních schémat zapojení.
Č.p. | Název položky | MJ | množ. | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | D + M | Technický popis položky
|  |  |  | cena / MJ | celkem | cena / MJ | celkem | celkem
Strojní technologie ÚT
základní komponenty
1 | trubkový výměník tepla JAD X 6.50, výkon 650 kW (STÁVAJÍCÍ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dmt, chem. čištění, výroba OK, přemístění, mt, izolace+Al plech
2 | deskový výměník tepla Alfa Laval CB52-60 (STÁVAJÍCÍ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dmt, chem. čištění, mt, izolace
3 | deskový výměník tepla Alfa Laval CB60-30 (je u investora skladem) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dmt, mt, izolace+Al pmech (stávající se nahradí novým, už koupeným)
4 | kondenzátní nádrž 650 litrů vč. nátrubků pro 2 stavoznaky Ø30 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka, mt, izolace+Al plech
5 | parní injektor DN65 - dílenská výroba (viz výkres) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dílenská výroba, nátěr, mt, izolace+Al plech
6 | expanzomat REFLEX NG100, PN6, vč. připojovací armatury | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka a mt
7 | sáčkový filtr RF-M6-16-N6/4", 2 x sáček 25 µm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
8 | oběhové čerpadlo WILO IL 40/170-0,75/4 + frekvenční měnič 230V/0,75kW (SOŠO+MŠ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka, mt, spojovací materiál
9 | oběhové čerpadlo WILO IL 65/170-1,5/4 + frekvenční měnič 230V/1,1kW (ZŠ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
10 | kondenzátní čerpadlo WILO MHI 405-1/E/1-230-50-2 nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
11 | nabíjecí čerpadlo, WILO Yonos MAXO 25/0,5-10 (dohřev TV) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
12 | čerpadlo pro ohřev TV, WILO TOP-Z 30/10 EM PN6/10 RG 1-fáze, Wilo protect modul | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
13 | doplňovací čerpadlo, WILO MVI 108-1/25/E/1-230-50-2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
14 | čerpadlo bypassové filtrace, WILO Yonos MAXO 25/0,5-12, PN10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
15 | reg. ventil 2-cestný RV221 EVH1113 L2 16/200-050 s pohonem LDM ANT40, ANT40.11, (RV1 a RV2) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka, mt, spojovací materiál, snímací izolace v Al plechu
16 | reg. ventil 3-cestný RV102 EBM 3512 16/140-25 s pohonem Belimo NVK …A-RE, NVK 24A-MP-RE, (RV3) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka, mt, spojovací materiál
17 | reg. ventil 3-cestný RV102 EBM 3511 16/140-32 s pohonem Belimo NV …A-RE, NV 24A-MP-RE, (RV4) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
18 | reg. ventil 2-cestný RV102 EBM 1511 16/140-15 s pohonem Belimo NVK …A-RE, NVK 24A-MP-RE, (RV5) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
19 | havarijní uzávěr páry HU223 HU 1113 L1 16/200-080 s pohonem Siemems SKC 62 (HV) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka, mt, spojovací materiál, snímací izolace v Al plechu
20 | měřidlo vratného kondenzátu (stávající demontovat a nové osadit - dodá MVV) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dmt, mt, spojovací materiál
21 | kalorimetr 47m3/h (např. SHARKY 775 qp40), přírubový (ZŠ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka a mt, spojovací materiál
22 | kalorimetr 13m3/h (např. SHARKY 775 qp15), přírubový (SOŠO+MŠ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
23 | pojistný ventil P15 217 616, DN40, PN 16/10, Potv.= 5 barů (STÁVAJÍCÍ na JAD) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dmt, mt, spojovací materiál
24 | odvzdušňovací nádobka DN 65 + AOV a odpouštění (otopná voda) | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka, mt
25 | přerušovač vakua VK71, 1/2" (pára) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
okruh páry a kondenzátu
26 | průhledítko do potrubí DN25, např. SG253-Spirax Sarco (kondenzát) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka, mt, spojovací materiál, těsnění
27 | průhledítko do potrubí DN15, např. SG253-Spirax Sarco (kondenzát) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
28 | odvaděč kondenzátu FT43-10, DN25, Spirax Sarco | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
29 | odvaděč kondenzátu FT14-10, DN15, Spirax Sarco | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
30 | filtr přírubový s výměnnou vložkou DN25 (kondenzát) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
31 | filtr přírubový s výměnnou vložkou DN15 (kondenzát) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
32 | zpětný ventil přírubový DN40 (kondenzát) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
33 | zpětný ventil přírubový DN25 (kondenzát) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
34 | zpětný ventil přírubový DN15 (kondenzát) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
35 | zpětná klapka DN25 + košík (kondenzátní nádrž) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
36 | ventil uzavírací přírubový DN50 (pára) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka, mt, spojovací materiál, těsnění, snímací izolace v Al plechu
37 | ventil uzavírací přírubový DN40 (kondenzát) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka, mt, spojovací materiál, těsnění
38 | ventil uzavírací přírubový DN25 (kondenzát) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
39 | ventil uzavírací přírubový DN15 (kondenzát) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
40 | kulový kohout vypouštěcí DN32 (kondenzátní nádrž) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
41 | ventil uzavírací vypouštěcí DN20 m-f (kondenzát) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
42 | ventil uzavírací přivařovací DN15 (kondenzát) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
43 | návarek M27x2 famet | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka a mt
44 | návarek M20x1,5 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
45 | návarek G1/2" | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
46 | kondenzátní smyčka stočená M27x2 + trojcestný zkušební ventil ocelový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
47 | kondenzátní smyčka stočená M20x1,5 + trojcestný zkušební ventil ocelový | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
48 | kondenzátní smyčka stočená G1/2" + trojcestný zkušební ventil ocelový | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
49 | manometr pr. 100mm, rozsah do 1,6 MPa (pára a kondenzát) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
50 | teploměr s ochrannou jímkou, 0-200°C (pára a kondenzát) | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
51 | stavoznak ST30, délka skl. trubice 1500 mm, ochranný štít trubice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
okruh otopné vody
52 | filtr přírubový s výměnnou vložkou DN 100, síto 100 mesh (otopná voda) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka, mt, spojovací materiál, těsnění
53 | filtr přírubový s výměnnou vložkou DN 65 (otopná voda) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
54 | filtr přírubový s výměnnou vložkou DN 40 (otopná voda) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
55 | filtr závitový DN 40 (cirkulace TV) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
56 | filtr závitový DN 25 (dopňovací voda) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
57 | pryžový kompenzátor přírubový DN80 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
58 | zpětná klapka DN65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
59 | zpětná klapka DN40 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
60 | zpětná klapka DN25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
61 | vyvažovací ventil přírubový DN65 (STÁVAJÍCÍ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dmt, mt, spojovací materiál, těsnění
62 | mezipřírubová uzavírací klapka DN125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka, mt, spojovací materiál, těsnění
63 | mezipřírubová uzavírací klapka DN100 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
64 | mezipřírubová uzavírací klapka DN65 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
65 | přírubový kulový kohout DN100 (koule nerez), např. VEXVE 103 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
66 | přírubový kulový kohout DN65 (koule nerez), např. VEXVE 103 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
67 | přírubový kulový kohout DN40 (koule nerez), např. VEXVE 103 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
68 | kulový kohout DN40 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
69 | kulový kohout DN25 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
70 | automatický odvzdušňovací ventil s uzávěrem | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
71 | vypouštěcí kulový kohout DN25 m-f | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
72 | vypouštěcí kulový kohout DN20 m-f | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
73 | manometr pr. 100mm, rozsah do 0,6 MPa (otopná voda) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
74 | teploměr s ochrannou jímkou, 0-120°C (otopná voda) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
75 | návarek G1/2" | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
potrubí
76 | potrubí ocelové DN150 komplet (otopná voda) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dodávka a mt včetně tvarových kusů, uložení, přírub, šroubů, těsnění, nátěrů, izolace s oplechováním Al plechem atd.
77 | potrubí ocelové DN125 komplet (otopná voda) | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
78 | potrubí ocelové DN100 komplet (otopná voda) | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
79 | potrubí ocelové DN80 komplet (pára) | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
80 | potrubí ocelové DN65 komplet (otopná voda) | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
81 | potrubí ocelové DN40 komplet (kondenzát, odfuk PV) | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka a mt včetně tvarových kusů, uložení, přírub, šroubů, těsnění, nátěrů, izolace dle technické zprávy vata s Al fólií
82 | potrubí ocelové DN40 komplet (dohřev TUV, bypassová filtrace) | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
83 | potrubí ocelové DN25 komplet (kondenzát) | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
84 | potrubí ocelové DN25 komplet (odpouštění, dopouštění, expanze) | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto ale bez izolace
85 | potrubí ocelové DN15 komplet (kondenzát) | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka a mt včetně tvarových kusů, uložení, přírub, šroubů, těsnění, nátěrů, izolace dle technické zprávy vata s Al fólií
všeobecné
86 | instalační systém pro potrubí (kotvy, nosníky, závěsy, podpěry, objímky a příslučenství) - např. HILTI | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dodávka a mt
87 | pevné body a kluzná uložební potrubí | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
88 | kovové pomocné a doplňkové konstrukce vč. nátěru | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
89 | demontáž a likvidace stávajícího nevyužitelného zařízení výměníku | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | proplach systému a náplň upravenou vodou | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | provedení dilatační a tlakové zkoušky, individuální a komplexní vyzkoušení | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | zaregulování systému | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | provedení revizí a revizních zpráv | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | barevné označení potrubí vč. směru proudění, identifikační štítky na hlavní komponenty a armatury, popisy potrubí a zařízení | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | zpracování výrobně dodavatelské dokumentace a PTD | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | zhotovení projektu skutečného provedení | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
97 | vypracování provozního předpisu a manuálu pro obsluhu, zaškolení obsluhy | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
98 | doprava a přesun osob a materiálu | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | inženýrská činnost | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Cena strojní technologie ÚT celkem (bez DPH) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
POZN: Položky v oddílu "všeobecné" oceňte souhrnně pro obě části strojní dodávky, tzn. jak pro ÚT tak pro ZTI !!!